II.2 – CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

II.2.1 - APRESENTAÇÃO

A produção de energia a partir do gás natural é uma das formas que tem maior perspectiva de incremento, a ponto de ser denominado como o combustível do futuro. Essas afirmativas devem-se à crescente utilização do gás como combustível e como matéria-prima para a indústria.

O Brasil, além de produtor, está se tornando, ano após ano, um grande consumidor de gás natural. Apesar desta tendência de crescimento, o gás natural tem ainda uma representação discreta na matriz energética nacional, respondendo a não mais do que 5%. No entanto, com o incremento da produção, especialmente nos campos da região sudeste, as metas do governo apontam para uma faixa de participação de e 12% nos próximos anos, motivados também pelo aumento de usuários em quase todos os Estados.

Com a produção expressiva, além das vantagens ambientais e econômicas inquestionáveis, há necessidade de ampliação da malha dutoviária para fornecimento do gás natural a termelétricas, indústrias, comércio, residências e veículos (neste caso, objetivando a distribuição em postos de abastecimento em diferentes pontos do país).

Em função da expansão da oferta de gás no sudeste e da demanda de energia no nordeste, a PETROBRAS desenvolveu uma modelagem de negócios para a expansão do sistema de transporte de gás natural, operado pela Transpetro, com o objetivo de ampliação das malhas de gasodutos do Nordeste e do Sudeste do País para atender ao PPT - Programa Prioritário de Termeletricidade - uma vez que coube à PETROBRAS, por decisão de Governo, garantir o suprimento de gás natural para as usinas inseridas no Programa, por prazo de até 20 anos, sendo este projeto de expansão considerado de grande relevância para o desenvolvimento do mercado brasileiro de gás natural (http://www.anp.gov.br/gas/gas_projmalha.asp, pesquisa em 09/12/2004).

Entre os projetos de expansão da malha de gás natural está o Projeto GASENE (Gasoduto Sudeste Nordeste), do qual o trecho Cacimbas – Catu é o trecho mais relevante de todo o traçado, por ser mais extenso e por integrar a região sudeste à região nordeste. Este gasoduto abrange municípios do Estado do Espírito Santo e do Estado da Bahia, caracterizados e identificados nos próximos capítulos.

Nesta fase de implantação, o gasoduto Cacimbas-Catu abrange a instalação da linha tronco com áreas de válvulas e lançadores e recebedores de pigs (Scrapers), a Estação de Compressão de Prado, o Ponto de Entrega de Mucuri, Ponto de Entrega de Eunápolis, Ponto de Entrega de Itabuna e instalações pertinentes.

O valor do investimento previsto para esta fase de implantação do gasoduto Cacimbas-Catu é:

| Linha Tronco | R$ 1.858.720.000,00 |
| --- | --- |
| Estação de Compressão de Prado | R$ 80.480.000,00 |
| Pontos de Entrega de Eunápolis, Itabuna e Mucuri | R$ 12.190.000,00 |
| Total | R$ 1.951.390.000,00 |

O cronograma do empreendimento, de uma forma geral, prevê um período de 13 meses para construção e montagem do duto a partir da emissão da Licença de Instalação (LI) pelo órgão ambiental e da Autorização para Construção (AC) pela ANP. Para a construção da Estação de Compressão de Prado e Pontos de Entregas são previstos cerca de 14 meses. As atividades de pré-operação compreendem um período de 120 dias. O início de operação do gasoduto está condicionado à emissão da Licença de Operação (LO) pelo órgão ambiental e da Autorização para Operação (AO) pela ANP.

O cronograma das atividades do empreendimento é apresentado a seguir.

| CRONOGRAMA SIMPLIFICADO DE CONSTRUÇÃO & MONTAGEM DO GASODUTO CACIMBAS-CATU (LINHA TRONCO) |
| --- |
| ATIVIDADE | DURAÇÃO | MESES |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO | 90 DIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABERTURA DA FAIXA E PISTA | 210 DIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESFILE DE TUBOS | 210 DIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOLDAGEM | 210 DIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABERTURA DE VALA | 210 DIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABAIXAMENTO DE TUBOS E COBERTURA | 210 DIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRAS ESPECIAIS | 245 DIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECOMPOSIÇÃO DE FAIXA | 245 DIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESTE HIDROSTÁTICO | 90 DIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPLETAÇÃO MECÂNICA | 0 DIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMPEZA E VERF. ESTRUTURAL DO DUTO | 85 DIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PONTO DE ENTREGA DE MUCURI | 420 DIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PONTO DE ENTREGA DE EUNÁPOLIS | 420 DIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PONTO DE ENTREGA DE ITABUNA | 420 DIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTAÇÃO DE COMPRESSÃO DE PRADO | 420 DIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRÉ-OPERAÇÃO | 120 DIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INÍCIO DA OPERAÇÃO | 0 DIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Objetivos

Este capítulo do Estudo Ambiental tem por objetivo descrever as instalações do gasoduto Cacimbas – Catu que será implantado a partir da estação de Cacimbas, no Espírito Santo, até a futura Estação de Compressão de Catu, junto à UPGN de Santiago, no município de Pojuca na Bahia.

O Gasoduto Cacimbas-Catu, parte do Projeto maior denominado GASENE (Gasoduto Interligação Sudeste-Nordeste), objetiva viabilizar o transporte do gás natural da região sudeste para a região nordeste.

II.2.2 – HISTÓRICO

O sistema de escoamento de gás da Malha de Gasodutos do Nordeste, isolado dos sistemas existentes no Sul, Sudeste, Centro Oeste e Litoral, é composto pelas sub-malhas Setentrional e Meridional de gasodutos. A primeira sub-malha abrange os Estados do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Pernambuco e das Alagoas, sendo constituída pelos gasodutos Guamaré-Pecém (GASFOR), Guamaré-Cabo (Nordestão) e Alagoas-Pernambuco (GASALP). A segunda sub-malha abrange os Estados de Sergipe e da Bahia, sendo composta pelos gasodutos Sergipe-Bahia (GASEB), Catu-Camaçari, Candeias-Camaçari, Candeias-Dow e Candeias-Aratu. Esta malha está sendo ampliada com a construção dos gasodutos Dow-Camaçari, Catu-Carmópolis, Carmópolis-Pilar, Pilar-Mossoró, Atalaia-Itaporanga e do GASFOR II, interligando as sub-malhas existentes e compondo uma única Malha de Gasodutos.

O gasoduto GASENE liga o TCAB (Terminal de Cabiúnas) à malha de gasodutos do nordeste. O TCAB processa o gás natural produzido na Bacia de Campos e estará em condições de receber gás boliviano através da inversão de fluxo da futura estação de compressão de Silva Jardim dos gasodutos existentes do Gasduc I e II.

O aumento de demanda industrial e termelétrica e ainda a necessidade de se prover maior confiabilidade e qualidade ao fornecimento de gás àquela região criou as condições para a viabilização do projeto do gasoduto de interligação entre as regiões Sudeste e Nordeste (GASENE).

Tal projeto de suprimento de gás da região sudeste cria condições propícias para receber quaisquer novas descobertas offshore que ocorram ao longo da faixa litorânea entre o Rio de Janeiro (Macaé) e Bahia (Pojuca), decorrentes da otimização do traçado desse gasoduto.

II.2.3 – JUSTIFICATIVAS

A) Justificativas Técnicas

Além das crescentes demandas pela utilização do gás natural, do ponto de vista técnico, o transporte de gás natural por dutos, é a modalidade mais segura e a que requer menos energia consome em relação à energia transportada.

Os benefícios são evidentes quando se compara o transporte por dutos e o transporte criogênico a - 160°C, que são as formas alternativas e que atualmente só ocorrem em grandes volumes através de transporte marítimo e somente quando não é possível a instalação de gasodutos. Essas vantagens fizeram com que se generalizasse a opção pelo transporte por dutos (só nos Estados Unidos há cerca de 500.000km em funcionamento), que propiciaram grande desenvolvimento de técnicas e equipamentos de controle e tornaram sua operação fácil e segura. A tecnologia utilizada no mundo é plenamente dominada pelo Brasil, onde, além da PETROBRAS, outras empresas nacionais e internacionais atuam como operadores do ramo de transportes de gases por dutos.

B) Justificativas Econômicas

As estimativas econômicas são de que até o ano de 2020 nenhum outro combustível terá um crescimento médio tão acelerado nos países industrializados como o gás natural, por ser um combustível ambientalmente mais limpo, mais barato e seguro. Estima-se um crescimento de 2,1% ao ano.

Os investimentos em todo este setor crescem com rapidez, desde a base de infra-estrutura para produção como os campos produtores de gás, as instalações de produção como poços a serem perfurados e completados mais gasodutos de coleta e UPGN´s (Unidades de Produção de Gás Natural), que incluem as compressoras.

Por outro lado, pela demanda instalada, cresce o investimento dos consumidores como as empresas fabricantes de tubulações, até convertedoras de veículos, além da rede de postos de gás natural veicular – GNV e as principais consumidoras que são as usinas termoelétricas com turbinas a gás.

A previsão do suprimento de gás natural é de 60 anos, mas novas reservas estão sendo descobertas. A utilização do gás natural como fonte primária de energia oferece um custo de geração mais baixo que os de outros combustíveis, além de agregar um ganho ambiental significativo.

Para o crescimento do mercado do gás natural, há necessidade de maior conhecimento, por parte dos usuários, sobre seus benefícios e toda a segurança que ele proporciona na sua utilização, e a definição de uma infra-estrutura de transporte e distribuição de modo a promover uma maior interação entre os fornecedores e consumidores, a partir do aumento da oferta de gás natural a mais consumidores.

No Brasil, a utilização de GNV é um dos usos que mais cresceram nos últimos anos, associados à utilização por indústrias. A distribuição do crescimento de usuários, por Estado, está diretamente relacionado com a disponibilidade para consumo (http://www.gasbrasil.com.br/mercado/gn/investimentos_gn.asp em 09/12/04).

Figura 2.1. Crescimento de Usuários (http://www.gasbrasil.com.br/mercado/gn/investimentos_gn.asp em 09/12/04)

Figura 2.2. Crescimento de Empresas (http://www.gasbrasil.com.br/mercado/gn/investimentos_gn.asp em 09/12/04)

Figura 2.3. Perfil de uso por Estados (http://www.gasbrasil.com.br/mercado/gn/investimentos_gn.asp em 09/12/04)

Um exemplo dessa situação é o que ocorreu a partir de julho de 1999 quando, com o início da distribuição do gás natural boliviano transportado pelo GASBOL, a oferta na área de São Paulo foi significativamente incrementada. A nova disponibilidade fortaleceu a fixação pelo governo da meta temporal, que contempla mudança significativa no perfil da matriz energética brasileira, prevendo que até 2010 o gás natural deverá responder por 12% da oferta bruta de energia. A título de comparação, mostrando que essa meta é um primeiro passo no uso do gás natural, registre-se que a participação desse energético na matriz dos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE - é, em média, de 21%.

Ao mesmo tempo, a crise energética, devido ao baixo nível das barragens nas regiões sudeste e Nordeste, afetou fortemente a oferta de energia de origem hidráulica, responsável, ainda, por cerca de 38% da oferta bruta de energia no Brasil.

A crise que afeta a ec	onomia dos países em desenvolvimento, da qual o Brasil não está imune, associada à redução da oferta de energia hidrelétrica tornaram mais urgente a implantação de um programa de construção de termelétricas a gás natural, que se denominou de Programa Prioritário de Termelétrica (PPT).

O aumento do consumo de gás natural, implícito no atendimento da meta estabelecida pelo governo, que depende em grande parte do sucesso do PPT, deverá gerar uma demanda adicional de 40 milhões de m³/dia, para atendimento das termelétricas a serem implantadas.

A PETROBRAS, por se tratar de empresa controlada pelo governo e por apresentar perfil técnico e experiência para tal, foi convocada pelo Ministério das Minas e Energia para participar de alguns dos Empreendimentos previstos no PPT como transportadora de gás natural e como investidora nas próprias usinas. A PETROBRAS passou a ter, então, uma grande responsabilidade e importância na consolidação desse Programa, seja por atrair investidores, garantir a estruturação dos negócios de transporte de gás natural ou por participar de ponta a ponta do negócio de energia.

É buscando o cumprimento desse papel que a PETROBRAS participa da implantação, ampliação e reforço da malha de distribuição de gás natural, da qual fazem parte o Gasoduto Cacimbas-Catu, parte do projeto maior denominado GASENE (Gasoduto de Interligação Sudeste-Nordeste).

Sob a ótica dos aspectos econômicos e sociais do Empreendimento, ao se examinar os números do Balanço Energético Nacional, constata-se que, até o final de 1980, a participação do gás natural na oferta interna bruta de energia não ultrapassava 0,8% do total. A partir da década de 80, o desenvolvimento da produção de petróleo na Bacia de Campos, com apreciáveis volumes de gás associado, permitia que se iniciasse um tímido aumento do consumo de gás natural, levando-o a uma participação de 2,2% da oferta bruta de energia em 1990. Ao longo da década de 90, incorporou-se a oferta da produção de gás natural não associado proveniente da Bacia de Santos (ainda que pequena, vinha correspondendo à metade do consumo de São Paulo). No final de 1999, a participação do gás natural na oferta bruta de energia subiu para 3,0% do total, um lento crescimento em uma década inteira.

O gás natural também é utilizado no processamento do petróleo e injetado nos poços para preservar sua energia.

C) Justificativas Sociais

O gás Natural deverá substituir, em curto e médio prazo, outros combustíveis como GLP (gás liquefeito de petróleo), óleo combustível, lenha e energia elétrica em unidades industriais já existentes; permitindo a implantação de novas indústrias e tecnologias na região, possibilitando atender a demanda residencial com distribuição de gás encanado para as residências, como também ampliar o comércio de combustível com a venda de GNV nos postos de abastecimento, tudo isso em decorrência desta oferta.Possibilitando o desenvolvimento sócio, econômico e tecnológico para toda região nordeste atingida pela passagem do gasoduto.

D) Justificativas Locacionais

Há de se observar a mudança de padrões assumidos pelos Empreendimentos, que para se chegar a diretriz de projeto e às alternativas de traçado apresentadas para este Estudo de Impacto Ambiental, foram feitas inúmeras tentativas e estudos de traçado para se obter um traçado mais otimizado, sendo realizados, pelas diversas equipes técnicas da BR e Consultora, vários sobrevôos sobre as alternativas propostas, incluindo inúmeras incursões ao local, com alguns retornos aos pontos mais sensíveis da faixa, buscando o menor impacto ambiental ,máxima proximidade aos acessos dos grandes centros consumidores e viabilidade técnica O Estudo Ambiental apresentado contempla uma diretriz de Projetos e alternativas locacionais visando o atendimento à legislação e a eficiente definição do melhor traçado para a implantação do gasoduto Cacimbas-Catu.

E) Justificativas Ambientais

A análise da viabilidade sócio-econômica e ambiental do Empreendimento é o principal objetivo do Estudo de Impacto Ambiental apresentado.

Em se tratando do mais limpo dos combustíveis fósseis, sua utilização apresenta vantagem em todas as aplicações em que seu uso evite a utilização ou o deslocamento do uso de outros combustíveis. A combustão do gás natural é sempre completa e, nos seus gases, as emissões de óxidos de enxofre são praticamente inexistentes. As quantidades de óxidos de nitrogênio, já muito reduzidas, vêm sendo beneficiadas pelo uso de queimadores com temperatura e comprimento de chamas menores, recirculação do gás combustível e controle de admissão do ar da combustão.

O gás natural é composto por gases inorgânicos e hidrocarbonetos saturados, predominando o metano e, em menores quantidades, o etano e o propano, entre outros. Geralmente apresenta baixos teores de contaminantes como o nitrogênio, dióxido de carbono, água e compostos de enxofre. O gás natural permanece no estado gasoso, sob pressão atmosférica e temperatura ambiente. Mais leve que o ar, o gás natural dissipa-se facilmente na atmosfera em caso de vazamento. Para que se inflame, é preciso que seja submetido a uma temperatura superior a 620°C e que o teor de gás natural na mistura de ar e combustível esteja entre 5 e 15% do volume. A título de comparação, vale lembrar que o álcool se inflama a 200°C e a gasolina a 300°C. Além disso, é incolor e inodoro.

A principal vantagem do uso do gás natural é a preservação do meio ambiente. Além dos benefícios econômicos, o GN é um combustível não-poluente. Sua combustão é limpa, razão pela qual dispensa tratamento dos produtos lançados na atmosfera.

No que se refere aos aspectos físicos, ambientais e econômicos, a oferta de gás para processos produtivos, especialmente no setor industrial, reduz a dependência e, muitas vezes, o custo operacional dos processos e produtos, se comparados a outras fontes de fornecimento de energia, possibilitando a viabilização da sustentabilidade sócio-econômica.

As atividades de implantação de um gasoduto têm como seqüência básica um conjunto de macro-ações necessárias a viabilidade destes serviços, quais sejam:

- Estudo do traçado

- Liberação da faixa

- Solicitação e Obtenção de Licenças

- Suprimento de Materiais (tubulação, equipamentos, entre outros)

- Construção e Montagem

- Operação e Manutenção

- Desativação

II.2.4 – DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

II.2.4.1 - Descrição do traçado

## A) Geral

O traçado do gasoduto tem início na Estação de Cacimbas (UTGC – Unidade Tratamento de Gás de Cacimbas), no Espírito Santo, e segue rumo norte, margeando o litoral, em faixa existente, até São Mateus, onde atravessa o rio São Mateus a oeste da cidade. Deste ponto, o duto segue norte cruzando a BR-101 e ES-416 antes de chegar à Bahia, onde segue nordeste, atravessando o Rio Mucuri, a BA-638 e a BR-418, segue a leste de Teixeira de Freitas e Itamaraju. Deste ponto, segue norte cruzando a BR-101 e a BR-367 a leste de Eunápolis. Na altura do município de Itapebi, atravessa o Rio Jequitinhonha. Atravessa o rio Pardo em São João do Paraíso. Em Jussari, segue nordeste rumo a Itabuna, atravessando o rio Cachoeira a oeste da cidade, seguindo por faixa existente (ORSUB) até a cidade de Nazaré. Segue cruzando o rio Paraguaçu e continua a nordeste até chegar a estação de Catu, no município de Pojuca, final do gasoduto. Ver Figura DE-4450.74-6521-986- BOR-002 em anexo.

Em seu trajeto, a diretriz e alternativas do gasoduto Cacimbas - Catu têm como principais travessias e cruzamentos na seqüência a partir de seu início (Km 000+00) os pontos listados a seguir:

Quadro 2.1-Principais travessias e cruzamentos da diretriz e alternativas do gasoduto Cacimbas-Catu

| Km | Coordenadas | Cruzamento | Travessia | Município | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,624 | 420602,7976 | 7849325,5957 | Estrada Secundária |  | Linhares | ES |
| 2,445 | 420913,0571 | 7850085,9902 | Estrada Secundária |  | Linhares | ES |
| 3,877 | 421497,9942 | 7851388,5443 | Estrada Secundária |  | Linhares | ES |
| 5,620 | 421960,1967 | 7853066,1102 | Estrada Secundária |  | Linhares | ES |
| 12,628 | 423731,0803 | 7859777,0265 | Estrada Secundária |  | Linhares | ES |
| 15,241 | 424065,6536 | 7862351,1033 | Estrada Secundária |  | Linhares | ES |
| 15,822 | 424125,5291 | 7862924,5225 | Estrada Secundária |  | Linhares | ES |
| 22,839 | 424362,8614 | 7869849,7528 |  | Rio Ipiranga | Linhares | ES |
| 27,117 | 423918,6591 | 7873917,9761 | Estrada Secundária |  | Linhares | ES |
| 35,041 | 423665,2484 | 7881831,5136 | Estrada Secundária |  | Linhares | ES |
| 36,428 | 423761,8537 | 7883214,8794 | Estrada Secundária |  | Linhares | ES |
| 36,897 | 423793,6285 | 7883683,0273 |  | Rio Barra Seca | Linhares | ES |
| 45,426 | 423229,4015 | 7892137,1569 |  | Córrego Barra Nova | São Mateus | ES |
| 46,184 | 422764,9668 | 7892723,9657 |  | Córrego Barra Nova | São Mateus | ES |
| 47,467 | 421641,5825 | 7893334,7008 |  | Córrego Barra Nova | São Mateus | ES |
| 48,714 | 420860,0244 | 7894293,2409 | Estrada Secundária |  | São Mateus | ES |
| 50,654 | 419714,2736 | 7895853,0215 |  | Canal de Drenagem | São Mateus | ES |
| 50,985 | 419651,6246 | 7896177,9343 |  | Canal de Drenagem | São Mateus | ES |
| 51,109 | 419628,1757 | 7896299,5456 | Estrada Secundária |  | São Mateus | ES |
| 51,492 | 419555,5914 | 7896675,9850 |  | Canal de Drenagem | São Mateus | ES |
| 58,827 | 419723,1497 | 7903698,8295 |  | Canal de Drenagem (PETROBRAS) | São Mateus | ES |
| 62,608 | 417694,9342 | 7906869,2521 | Acesso |  | São Mateus | ES |
| 63,210 | 417412,6328 | 7907400,1786 | Acesso |  | São Mateus | ES |
| 66,043 | 416338,8488 | 7909995,6735 |  |  | São Mateus | ES |
| 68,503 | 415653,8585 | 7912350,8271 | Estrada Secundária |  | São Mateus | ES |
| 69,932 | 415130,9717 | 7913673,8315 | Acesso |  | São Mateus | ES |
| 72,581 | 413588,2066 | 7915450,1475 | Estrada Secundária |  | São Mateus | ES |
| 73,213 | 413091,3602 | 7915840,3684 |  | Córrego Águas Claras | São Mateus | ES |
| 78,808 | 409182,7963 | 7919813,7222 |  | Afluente | São Mateus | ES |
| 78,900 | 409128,5261 | 7919887,7693 |  | Rio Preto do Sul | São Mateus | ES |
| 80,561 | 407865,7542 | 7920806,6219 |  | Afluente Córrego Grande | São Mateus | ES |
| 82,052 | 406447,3455 | 7921267,1648 | Rodovia Federal BR-101 |  | São Mateus | ES |
| 82,303 | 406205,1160 | 7921332,4692 |  | Afluente Córrego Grande | São Mateus | ES |
| 84,000 | 404760,1039 | 7922159,1907 |  | Afluente Córrego Grande | São Mateus | ES |
| 84,092 | 404720,5947 | 7922233,1340 |  | Córrego Grande | São Mateus | ES |
| 90,423 | 400465,8228 | 7926452,5014 |  | Afluente Rio Abissínia | São Mateus | ES |
| 91,458 | 400122,2385 | 7927434,2115 |  | Rio Abissínia | São Mateus | ES |
| 92,161 | 399570,1238 | 7927850,2125 |  | Córrego Alegre | São Mateus | ES |
| 95,643 | 398638,5117 | 7930918,1658 |  | Córrego Bamburral | São Mateus | ES |
| 97,125 | 397679,7831 | 7931996,3985 | Rodovia Federal BR-381 |  | São Mateus | ES |
| 99,188 | 396521,4713 | 7933601,8258 |  | Afluente do Rio São Mateus | São Mateus | ES |
| 99,743 | 396071,4486 | 7933925,4343 |  | Afluente do Rio São Mateus | São Mateus | ES |
| 104,363 | 393778,9619 | 7937489,3301 |  | Afluente do Rio São Mateus | São Mateus | ES |
| 105,275 | 393807,4735 | 7938401,3232 |  | Rio São Mateus | São Mateus | ES |
| 106,773 | 394331,7926 | 7939763,3392 | ES/313 |  | São Mateus | ES |
| 108,378 | 395497,7703 | 7940860,2771 |  | Córrego Piaúna | São Mateus | ES |
| 109,831 | 395979,1074 | 7942198,8923 |  | Córrego Boa Vista | São Mateus | ES |
| 111,986 | 397071,8455 | 7944014,7606 |  | Rio Santana | São Mateus | ES |
| 113,961 | 396775,7887 | 7945962,1859 | Estrada Secundária |  | São Mateus | ES |
| 115,092 | 396721,1174 | 7947076,1802 |  | Córrego São Domingos | São Mateus | ES |
| 116,949 | 396852,4443 | 7948903,5545 |  |  | São Mateus | ES |
| 119,476 | 396363,4755 | 7951370,1952 |  | Córrego Espraiado | São Mateus | ES |
| 121,139 | 396170,3798 | 7952960,1994 | ES/415 |  | São Mateus | ES |
| 121,857 | 396341,3482 | 7953637,8460 |  | Rio Angelim | São Mateus | ES |
| 126,350 | 396596,5983 | 7958048,7182 |  | Afluente do Rio Itaúninhas | Conceição da Barra | ES |
| 129,704 | 396454,1212 | 7961161,2351 |  | Rio Itaúninhas | Pinheiros | ES |
| 134,308 | 396928,5983 | 7965609,368 |  | Rio Palmeirinha | Pinheiros | ES |
| 139,729 | 396666,205 | 7970776,948 |  | Córrego Palmeiras | Pinheiros | ES |
| 141,876 | 396300,762 | 7972811,644 | Estrada Secundária |  | Pinheiros | ES |
| 143,247 | 396282,8728 | 7974163,903 |  | Afluente Rio Itaúnas | Pinheiros | ES |
| 145,005 | 396759,1088 | 7975805,055 |  | Afluente Rio Itaúnas | Pinheiros | ES |
| 146,386 | 396984,4457 | 7977165,789 |  | Rio Itaúnas | Pedro Canário | ES |
| 147,165 | 397309,3437 | 7977866,174 |  | Afluente Rio Itaúnas | Pedro Canário | ES |
| 147,991 | 397721,2884 | 7978581,813 |  | Afluente Rio Itaúnas | Pedro Canário | ES |
| 149,155 | 398300,8233 | 7979591,261 |  | Afluente do Córrego Dourado | Pedro Canário | ES |
| 149,512 | 398646,7582 | 7979569,863 | Rodovia Federal BR-101 |  | Pedro Canário | ES |
| 151,355 | 399439,5609 | 7981206,715 |  | Córrego Santa Luzia | Pedro Canário | ES |
| 152,008 | 399552,6483 | 7981849,554 | Estrada Secundária |  | Pedro Canário | ES |
| 155,152 | 400614,3787 | 7984629,974 |  | Afluente do Córrego da Floresta | Pedro Canário | ES |
| 159,372 | 402674,9702 | 7988168,977 | Estrada Secundária |  | Pedro Canário | ES |
| 161,635 | 403192,4874 | 7990247,792 | Estrada Secundária |  | Mucuri | BA |
| 163,142 | 403855,6762 | 7991467,343 |  | Afluente do Córrego Dourado | Mucuri | BA |
| 164,174 | 404517,3629 | 7992259,313 |  | Afluente Córrego Dourado | Mucuri | BA |
| 169,948 | 406545,6402 | 7997312,292 | Estrada Secundária |  | Mucuri | BA |
| 171,041 | 407261,3833 | 7998095,272 |  | Rio Mucuri | Mucuri | BA |
| 172,208 | 407771,4676 | 7999118,134 | Estrada Secundária |  | Mucuri | BA |
| 173,881 | 408444,0315 | 8000641,548 |  | Afluente Rio Mucuri | Mucuri | BA |
| 178,936 | 410620,0533 | 8005122,13 | Rodovia Estadual BA/698 |  | Mucuri | BA |
| 181,851 | 412656,3072 | 8007117,72 |  | Rio Mucurizinho | Mucuri | BA |
| 184,003 | 413574,4138 | 8009055,737 |  | Afluente Rio Mucurizinho | Mucuri | BA |
| 184,527 | 413780,1612 | 8009538,465 |  | Afluente Rio Pau Alto | Mucuri | BA |
| 186,059 | 414352,6844 | 8010958,84 |  | Afluente Rio Pau Alto | Nova Viçosa | BA |
| 186,930 | 414744,7702 | 8011736,079 |  | Afluente Rio Pau Alto | Nova Viçosa | BA |
| 188,628 | 415535,7426 | 8013237,963 |  | Rio Pau Alto | Nova Viçosa | BA |
| 189,045 | 417730,2435 | 8013607,278 | Estrada Secundária |  | Nova Viçosa | BA |
| 189,447 | 415938,3385 | 8013950,653 |  | Afluente Rio Pau Alto | Nova Viçosa | BA |
| 191,411 | 416882,8689 | 8015666,43 |  | Córrego Água Vermelha | Nova Viçosa | BA |
| 195,025 | 417960,1011 | 8019112,155 |  | Afluente Rio do Norte | Nova Viçosa | BA |
| 196,940 | 418877,8779 | 8020747,967 |  | Rio do Norte | Nova Viçosa | BA |
| 198,632 | 4196565,799 | 8022249,296 |  | Afluente do Córrego do Trovão | Nova Viçosa | BA |
| 200,512 | 419629,3787 | 8024096,58 | Rodovia Federal BR-418 |  | Nova Viçosa | BA |
| 201,800 | 419898,3135 | 8025335,94 |  | Afluente Rio Peruípe | Nova Viçosa | BA |
| 201,999 | 420005,1089 | 8025503,263 |  | Afluente Rio Peruípe Norte | Nova Viçosa | BA |
| 206,004 | 419713,2628 | 8029445,069 |  | Afluente Rio Peruípe Norte | Nova Viçosa | BA |
| 214,060 | 421785,5673 | 8036089,601 |  | Rio Peruípe Norte | Caravelas | BA |
| 219,364 | 423821,7876 | 804874,4674 |  | Afluente do Córrego da Peroba | Caravelas | BA |
| 220,983 | 424428,9764 | 8042340,474 |  | Córrego da Peroba | Caravelas | BA |
| 230,514 | 429255,7184 | 8050105,375 |  | Afluente Rio da Fazenda | Caravelas | BA |
| 231,770 | 429523,7862 | 8051320,77 |  | Afluente Rio da Fazenda | Caravelas | BA |
| 235,541 | 429851,6951 | 8055040,334 |  | Afluente Rio da Fazenda | Caravelas | BA |
| 236,857 | 430251,9992 | 8056292,524 |  | Afluente Rio da Fazenda | Teixeira de Freitas | BA |
| 240,145 | 431838,7653 | 8059095,751 |  | Afluente Rio da Fazenda | Teixeira de Freitas | BA |
| 242,211 | 432894,0461 | 8060866,509 | Rodovia Estadual BA-696 |  | Teixeira de Freitas | BA |
| 244,244 | 433479,425 | 8062727,887 |  | Afluente Rio Alcobaça | Teixeira de Freitas | BA |
| 244,386 | 433562,2316 | 8062842,516 |  | Rio Alcobaça | Teixeira de Freitas | BA |
| 245,838 | 434012,6171 | 8064194,195 | Estrada Secundária |  | Teixeira de Freitas | BA |
| 248,873 | 435172,5918 | 8066929,485 |  | Córrego Ribeiro | Teixeira de Freitas | BA |
| 251,618 | 436258,7635 | 8069371,59 |  | Afluente Córrego Ribeiro Grande | Alcobaça | BA |
| 252,122 | 436221,0428 | 8069869,97 |  | Córrego Ribeiro Grande | Alcobaça | BA |
| 252,707 | 436395,753 | 8070427,913 |  | Afluente Córrego Ribeiro Grande | Alcobaça | BA |
| 254,075 | 436701,8795 | 8071757,852 |  | Córrego Sarafim | Alcobaça | BA |
| 254,918 | 436776,1066 | 8072597,852 |  | Afluente Córrego Sarafim | Alcobaça | BA |
| 257,288 | 437442,7132 | 8074832,171 |  | Córrego Mata Clara | Alcobaça | BA |
| 257,313 | 437451,3438 | 8074855,411 | Estrada Secundária |  | Alcobaça | BA |
| 258,136 | 437602,4659 | 8075657,938 |  | Córrego da Lama | Alcobaça | BA |
| 261,156 | 438368,9871 | 8078560,137 |  | Rio Utaitinga | Alcobaça | BA |
| 261,707 | 438288,396 | 8079105,584 |  | Afluente Rio Utaitinga | Alcobaça | BA |
| 264,357 | 438936,5328 | 8081644,247 |  | Córrego da Capivara | Alcobaça | BA |
| 265,607 | 439541,6969 | 8082737,304 |  | Córrego da Fartura | Alcobaça | BA |
| 270,181 | 440843,7662 | 8086963,79 |  | Corrego do Sossego | Alcobaça | BA |
| 270,989 | 440958,0403 | 8087760,332 | Rodovia Federal BR/469 |  | Alcobaça | BA |
| 279,680 | 443404,7106 | 8095889,738 |  | Rio Jucuruçu | Prado | BA |
| 279,915 | 443570,8122 | 8096055,961 |  | Braço do Rio Jucuruçu | Prado | BA |
| 279,991 | 443625,063 | 8096110,251 |  | Braço do Rio Jucuruçu | Prado | BA |
| 282,017 | 444662,3999 | 8097829,6 | Estrada Secundária* |  | Prado | BA |
| 283,868 | 444948,7255 | 8099548,433 | Estrada Secundária* |  | Prado | BA |
| 284,895 | 445271,6536 | 8100515,454 |  | Córrego da Boa União | Prado | BA |
| 286,233 | 445138,6235 | 8101818,18 |  | Afluente Córrego Palmeira | Prado | BA |
| 290,382 | 445096,1604 | 8105939,891 |  | Córrego de Fora | Prado | BA |
| 294,838 | 445148,7391 | 8110294,305 | Estrada Secundária |  | Itamaraju | BA |
| 297,447 | 446291,007 | 8112637,959 |  | Braço Norte do Rio Jucuruçu | Itamaraju | BA |
| 298,190 | 446620,5829 | 8113303,858 | Rodovia Estadual BA/469 |  | Itamaraju | BA |
| 298,329 | 446688,2187 | 8113425,071 |  | Afluente do Rio Jucuruçu | Itamaraju | BA |
| 299,492 | 447271,6752 | 8114430,688 |  | Afluente do Rio Jucuruçu | Itamaraju | BA |
| 299,742 | 447404,6175 | 8114641,768 |  | Afluente do Rio Jucuruçu | Itamaraju | BA |
| 299,742 | 447404,6175 | 8114641,768 |  | Afluente do Rio Jucuruçu | Itamaraju | BA |
| 299,928 | 447503,8691 | 8114799,355 |  | Afluente do Rio Jucuruçu | Itamaraju | BA |
| 301,870 | 447542,5202 | 8116612,786 | Estrada Secundária |  | Itamaraju | BA |
| 305,316 | 445777,4807 | 8119488,612 |  | Afluente do Rio Jucuruçu | Itamaraju | BA |
| 308,784 | 443884,1392 | 8121906,315 |  | Afluente do Rio do Ouro | Itamaraju | BA |
| 310,453 | 442433,0265 | 8122606,928 |  | Afluente do Rio do Ouro | Itamaraju | BA |
| 312,107 | 441872,8947 | 8124114,765 |  | Afluente do Rio do Ouro | Itamaraju | BA |
| 312,831 | 441712,1441 | 8124809,859 |  | Afluente do Rio do Ouro | Itamaraju | BA |
| 315,471 | 441841,1292 | 8127325,717 |  | Afluente do Rio do Ouro | Itamaraju | BA |
| 316,074 | 441591,7836 | 8127875,246 | Rodovia Federal BR-101 |  | Itamaraju | BA |
| 316,991 | 441662,4399 | 8128744,091 |  | Rio do Ouro | Itamaraju | BA |
| 317,219 | 441707,1399 | 8128966,7 |  | Rio do Ouro | Itamaraju | BA |
| 320,709 | 442644,6533 | 8132274,028 |  | Afluente do Rio do Ouro | Itamaraju | BA |
| 321,599 | 442776,7103 | 8133141,486 |  | Afluente do Rio do Ouro | Itamaraju | BA |
| 332,618 | 442471,1534 | 8143067,652 |  | Afluente do Córrego do Cemitério | Itabela | BA |
| 333,173 | 442414,4295 | 8143620,015 |  | Afluente do Córrego do Cemitério | Itabela | BA |
| 333,173 | 442414,4295 | 8143620,015 |  | Afluente do Córrego do Cemitério | Itabela | BA |
| 333,419 | 442391,4374 | 8143864,385 |  | Afluente do Córrego do Cemitério | Itabela | BA |
| 333,875 | 442348,7021 | 8144318,593 |  | Córrego do Cemitério | Itabela | BA |
| 334,214 | 442404,1771 | 8144647,162 |  | Afluente do Córrego do Cemitério | Itabela | BA |
| 334,780 | 442554,3792 | 8145193,393 |  | Afluente do Córrego do Cemitério | Itabela | BA |
| 338,384 | 442576,6642 | 8148640,942 |  | Afluente do Rio Caraíba | Itabela | BA |
| 338,808 | 442631,3489 | 8149052,191 |  | Afluente do Rio Caraíba | Itabela | BA |
| 340,720 | 442553,4417 | 8150925,331 |  | Afluente do Rio Caraíba | Itabela | BA |
| 342,845 | 442687,4993 | 8153038,466 |  | Afluente do Rio Caraíba | Itabela | BA |
| 343,869 | 442729,1885 | 8154061,954 |  | Afluente do Rio Caraíba | Itabela | BA |
| 344,442 | 442732,3467 | 8154634,409 |  | Afluente do Rio Caraíba | Itabela | BA |
| 347,737 | 442824,1298 | 8157911,513 | Estrada Secundária |  | Itabela | BA |
| 352,017 | 443849,7382 | 8161988,188 | Rod. Fed. BR-101 |  | Itabela | BA |
| 354,578 | 444162,3756 | 8164514,195 |  | Rio dos Frades | Itabela | BA |
| 355,474 | 443897,6361 | 8165338,492 |  | Afluente do Rio dos Frades | Itabela | BA |
| 357,553 | 443245,6297 | 8167006,71 | Rodovia Estadual BA/989 |  | Itabela | BA |
| 358,525 | 443262,8182 | 8167905,936 |  | Braço Norte do Rio dos Frades | Itabela | BA |
| 359,312 | 443325,0626 | 8168665,742 |  | Afluente Braço Norte do Rio dos Frades | Itabela | BA |
| 363,472 | 443927,1028 | 8172479,396 |  | Afluente Braço Norte do Rio dos Frades | Eunápolis | BA |
| 368,622 | 443523,3247 | 8177054,382 |  | Afluente Braço Norte do Rio dos Frades | Eunápolis | BA |
| 371,693 | 444285,6977 | 8179917,833 |  | Córrego do Queimado | Eunápolis | BA |
| 375,671 | 446144,8769 | 8183342,67 |  | Afluente do Rio Buranhém | Eunápolis | BA |
| 376,838 | 446054,2257 | 8184480,137 |  | Rio Buranhém | Eunápolis | BA |
| 377,455 | 445856,1024 | 8185065,113 |  | Meandro do Rio Buranhém | Eunápolis | BA |
| 381,776 | 444771,6121 | 8189229,056 |  | Córrego Queimada | Itagimirim | BA |
| 383,092 | 444585,227 | 8190532,572 | Rodovia Federal BR-367 |  | Itagimirim | BA |
| 383,797 | 444485,4769 | 8191230,192 |  | Córrego Grande | Itagimirim | BA |
| 384,674 | 444376,6388 | 8192100,076 |  | Afluente do Córrego Grande | Itagimirim | BA |
| 390,005 | 444038,0914 | 8197419,201 | Estrada Secundária |  | Itagimirim | BA |
| 390,618 | 443955,7958 | 8198026,636 |  | Afluente do Rio da Pedra Branca | Itagimirim | BA |
| 392,228 | 444304,6501 | 8199593,046 |  | Rio da Pedra Branca | Itagimirim | BA |
| 392,311 | 444324,1812 | 8199673,514 | Estrada Secundária |  | Itagimirim | BA |
| 396,029 | 445293,4281 | 8203191,734 |  | Rio Santa Cruz | Itagimirim | BA |
| 399,356 | 446538,8725 | 8206190,967 |  | Rio Santa Cruz | Itagimirim | BA |
| 400,097 | 446813,6665 | 8206784,371 |  | Rio João de Tiba | Itagimirim | BA |
| 403,092 | 446510,6302 | 8209672,133 |  | Córrego do Buri | Itagimirim | BA |
| 410,915 | 445739,911 | 8217245,466 |  | Afluente do Córrego Santo Antônio | Itagimirim | BA |
| 414,475 | 445676,117 | 8220791,458 |  | Córrego Santo Antônio | Itapebi | BA |
| 417,652 | 444789,5452 | 8223758,75 | Rodovia Estadual BA/275 |  | Itapebi | BA |
| 424,396 | 445732,4188 | 8229882,052 |  | Rio Limoeiro | Itapebi | BA |
| 424,519 | 445645,4891 | 8229970,305 | Rodovia Estadual BA/275 |  | Itapebi | BA |
| 429,772 | 446948,4967 | 8234896,241 |  | Rio Jequitinhonha | Itapebi | BA |
| 430,541 | 447257,4921 | 8235599,272 |  | Afluente do Rio Jequitinhonha | Itapebi | BA |
| 435,380 | 448890,7218 | 8239748,37 |  | Afluente do Rio Jequitinhonha | Itapebi | BA |
| 437,109 | 448116,4321 | 8240951,447 |  | Afluente do Rio Jequitinhonha | Belmonte | BA |
| 438,192 | 447473,6416 | 8241754,43 |  | Afluente do Rio Jequitinhonha | Belmonte | BA |
| 441,346 | 447869,8178 | 8244828,722 | Estrada Secundária |  | Belmonte | BA |
| 453,665 | 448713,0645 | 8256729,38 |  | Afluente do Rio Braço do Norte | Mascote | BA |
| 456,012 | 448727,2879 | 8259017,896 | Rodovia Federal BR-101 |  | Mascote | BA |
| 465,985 | 448745,6163 | 8268430,551 |  | Ribeirão São João | Mascote | BA |
| 476,618 | 446097,1574 | 82773236550 |  | Rio Pardo | Mascote | BA |
| 477,190 | 445858,0857 | 8277454,857 | Estrada Secundária |  | Camacan | BA |
| 479,600 | 444719,5694 | 8279515,368 |  | Afluente do Ribeirão dos Traíras | Camacan | BA |
| 482,019 | 444671,9935 | 8281638,506 |  | Afluente do Ribeirão dos Traíras | Camacan | BA |
| 482,597 | 44439,3614 | 8282142,532 |  | Afluente do Ribeirão dos Traíras | Camacan | BA |
| 484,588 | 444002,8756 | 8284038,974 |  | Córrego Jundiái | Camacan | BA |
| 484,850 | 443912,8129 | 8284277,457 |  | Afluente do Córrego Jundiái | Camacan | BA |
| 489,391 | 445534,1842 | 8288288,416 | Estrada Secundária |  | Camacan | BA |
| 492,217 | 444633,2735 | 8290901,53 | Rodovia Federal BR/251 |  | Camacan | BA |
| 493,980 | 444125,5401 | 8292441,876 | Estrada Secundária |  | Camacan | BA |
| 494,313 | 444197,4953 | 8292767,176 | Rodovia Federal BR/251 |  | Camacan | BA |
| 497,241 | 445206,4165 | 8295474,497 | Linha de Transmissão |  | Camacan | BA |
| 497,373 | 445223,6539 | 8295605,783 |  | Rio Panelão | Camacan | BA |
| 495,535 | 445244,7623 | 8295766,554 | Estrada Secundária |  | Camacan | BA |
| 501,640 | 445073,08 | 8299741,86 |  | Córrego Marinheiro | Camacan | BA |
| 502,673 | 445479,1 | 8300674,15 | Estrada Secundária |  | Camacan | BA |
| 503,294 | 445602,881 | 8301284,702 |  | Rio Panelinha | Camacan | BA |
| 513,622 | 447963,7905 | 8311232,488 | Rodovia Estadual BA/975 |  | Arataca | BA |
| 513,823 | 448013,9714 | 8311427,398 |  | Afluente do Rio Aliança | Arataca | BA |
| 515,389 | 448404,3275 | 8312943,602 |  | Rio Una do Aliança | Arataca | BA |
| 523,767 | 448403,6724 | 8321259,794 | Rodovia Estadual BA/671 |  | Jussari | BA |
| 524,643 | 448134,09 | 8322101,14 |  | Afluente do Rio Piabanha | Jussari | BA |
| 543,893 | 454334,964 | 8339510,912 |  | Afluente Rio Piabanha | Jussari | BA |
| 544,896 | 455116,65 | 8340106,46 |  | Ribeirão da Fartura | Itabuna | BA |
| 549,974 | 457801,5991 | 8344388,218 |  | Afluente Rio Piabanha | Itabuna | BA |
| 551,655 | 458418,5952 | 8345928,33 |  | Córrego Acamado | Itabuna | BA |
| 554,101 | 459328,1852 | 8348138,874 |  | Córrego Água Boa | Itabuna | BA |
| 556,557 | 459943,2496 | 8350469,551 |  | Rio Piabanha Seco | Itabuna | BA |
| 561,992 | 461563,5693 | 8355364,217 |  | Afluente do Rio Cachoeira | Itabuna | BA |
| 564,733 | 463080,4012 | 8357496,313 |  | Afluente do Rio Cachoeira | Itabuna | BA |
| 565,874 | 463988,5111 | 8358105,492 |  | Afluente do Rio Cachoeira | Itabuna | BA |
| 565,995 | 464105,7547 | 8358136,869 | Estrada Secundária |  | Itabuna | BA |
| 567,368 | 464946,8746 | 8359116,609 |  | Rio Cachoeira | Itabuna | BA |
| 567,711 | 464772,9661 | 8359412,106 | Rodovia Federal BR-415 |  | Itabuna | BA |
| 572,707 | 464538,7469 | 8363761,518 | Estrada Secundária |  | Itabuna | BA |
| 576,332 | 463129,068 | 8367047,148 |  | Rio Areia | Itabuna | BA |
| 579,051 | 461782,2624 | 8369402,781 |  | Afluente do Ribeirão Limoeiro | Governador Lomanto Júnior | BA |
| 580,898 | 460689,8218 | 8370800,864 |  | Ribeirão Limoeiro | Governador Lomanto Júnior | BA |
| 583,377 | 459321,9207 | 8372773,366 | Estrada Secundária |  | Governador Lomanto Júnior | BA |
| 588,311 | 457337,1404 | 8376925,516 | Estrada Secundária |  | Itajuípe | BA |
| 588,651 | 457190,3761 | 8377223,328 |  | Rio Almada | Itajuípe | BA |
| 602,155 | 452566,2068 | 8388931,649 | Estrada Secundária |  | Ilhéus | BA |
| 602,355 | 452371,2751 | 8388978,107 |  | Ribeirão Braço do Norte | Ilhéus | BA |
| 606,276 | 448754,2042 | 8390223,722 |  | Afluente do Ribeirão Folha Podre | Ilhéus | BA |
| 606,530 | 448515,4906 | 8390306,555 |  | Ribeirão Folha Podre | Ilhéus | BA |
| 609,045 | 446142,4129 | 8390961,093 | Estrada Secundária |  | Ilhéus | BA |
| 614,197 | 443267,1032 | 8394719,616 |  | Ribeirão dos Três Braços | Itapitanga | BA |
| 617,280 | 441569,8317 | 8397292,437 |  | Afluente do Ribeirão dos Três Braços | Itapitanga | BA |
| 619,004 | 440506,5018 | 8398622,456 | Rod Estad. BA/658 |  | Itapitanga | BA |
| 623,639 | 438963,4356 | 8402603,478 | Estrada Secundária |  | Itapitanga | BA |
| 624,762 | 438218,2019 | 8403439,122 |  | Rio Pontal do Sul | Itapitanga | BA |
| 627,227 | 436926,3813 | 8405380,319 |  | Rio Pontal | Itapitanga | BA |
| 627,432 | 436932,5033 | 8405585,345 | Estrada Secundária |  | Itapitanga | BA |
| 627,887 | 436974,0938 | 8406038,598 |  | Afluente do Rio Pontal | Itapitanga | BA |
| 635,498 | 436623,5731 | 8413204,334 | Linha de Transmissão |  | Aureliano Leal | BA |
| 635,553 | 436576,1794 | 8413250,385 |  | Afluente do Rio Congo II | Aureliano Leal | BA |
| 636,801 | 436193,2227 | 8414419,214 | Rodovia Federal BR/090 |  | Aureliano Leal | BA |
| 639,149 | 434441,771 | 8415873,96 |  | Riacho do Poço Central | Aureliano Leal | BA |
| 641,784 | 432878,5819 | 8417907,924 |  | Afluente do Rio Gongoji | Aureliano Leal | BA |
| 642,896 | 432159,4683 | 8418760,236 |  | Afluente do Rio Gongoji | Aureliano Leal | BA |
| 646,794 | 429909,9247 | 8421848,706 |  | Rio Gongoji | Aureliano Leal | BA |
| 647,613 | 429891,1145 | 8422638,043 | Estrada Secundária |  | Gongogi | BA |
| 653,529 | 427834,9508 | 8427974,582 |  | Afluente do Rio de Contas | Gongogi | BA |
| 656,694 | 425854,6674 | 8430334,487 |  | Rio do Peixe | Itagibá | BA |
| 661,748 | 424459,3836 | 8435039,327 | Estrada Secundária |  | Itagibá | BA |
| 662,050 | 424360,844 | 8435294,381 |  | Rio de Contas | Ipiaú | BA |
| 662,499 | 424324,0905 | 8435719,4 |  | Rio da Água Branquinha | Ipiaú | BA |
| 662,559 | 424319,5148 | 8435773,843 | Rodovia Federal BR/330 |  | Ipiaú | BA |
| 662,684 | 424366,7684 | 8435889,786 | Linha de Transmissão |  | Ipiaú | BA |
| 662,810 | 424382,8544 | 8436014,484 |  | Rio Água Branquinha | Ipiaú | BA |
| 663,489 | 424298,4093 | 8436684,828 |  | Rio Água Branquinha | Ipiaú | BA |
| 663,970 | 424394,1197 | 8437130,851 | Estrada Secundária |  | Ipiaú | BA |
| 667,701 | 425280,2199 | 8440601,675 | Estrada Secundária |  | Ipiaú | BA |
| 673,460 | 426471,717 | 8445893,676 |  | Riachão | Ipiaú | BA |
| 673,655 | 426563,4084 | 8446062,844 |  | Riachão | Ipiaú | BA |
| 674,884 | 427053,4347 | 8447148,789 |  | Riachão | Ipiaú | BA |
| 676,183 | 427387,4039 | 8448335,61 | Estrada Secundária |  | Ipiaú | BA |
| 678,730 | 427844,6443 | 8450691,299 | Estrada Secundária |  | Ipiaú | BA |
| 679,861 | 428261,2157 | 8451610,315 |  | Rio da Água Branca | Ipiaú | BA |
| 682,343 | 428933,2902 | 8453775,628 |  | Afluente do Rio da Água Branca | Ibirataia | BA |
| 683,015 | 429263,1013 | 8454279,41 |  | Afluente do Rio da Água Branca | Ibirataia | BA |
| 685,080 | 429857,7941 | 8456043,302 |  | Afluente do Rio da Água Branca | Ibirataia | BA |
| 686,774 | 430496,3378 | 8457520,817 |  | Afluente do Rio da Água Branca | Ibirataia | BA |
| 691,323 | 4311830,142 | 8461224,623 | Estrada Secundária |  | Ibirataia | BA |
| 699,578 | 434475,5933 | 8468432,04 | Estrada Secundária |  | Nova Ibiá | BA |
| 700,074 | 434761,3126 | 8468820,702 |  | Afluente do Rio Gandu | Nova Ibiá | BA |
| 704,410 | 437484,6499 | 8471714,799 |  | Afluente do Rio Gandu | Nova Ibiá | BA |
| 704,472 | 437544,034 | 8471729,973 | Estrada Secundária |  | Nova Ibiá | BA |
| 707,596 | 438934,6563 | 8474048,294 | Estrada Secundária |  | Nova Ibiá | BA |
| 710,589 | 440387,6482 | 8476490,092 | Estrada Secundária |  | Nova Ibiá | BA |
| 710,693 | 440462,6039 | 8476565,807 |  | Rio Gandu | Nova Ibiá | BA |
| 712,621 | 441420,8871 | 8478179,94 |  | Afluente Rio Gandu | Gandu | BA |
| 714,739 | 442622,1877 | 8479865,649 | Estrada Secundária |  | Gandu | BA |
| 718,355 | 443897,8259 | 8482713,459 |  | Afluente do Rio das Almas | Gandu | BA |
| 724,633 | 447009,2982 | 8487499,629 |  | Rio das Almas | Wenceslau Guimarães | BA |
| 725,359 | 447535,2034 | 8487971,182 | Estrada Secundária |  | Wenceslau Guimarães | BA |
| 725,986 | 447796,8038 | 8488513,839 |  | Riacho Taboão | Wenceslau Guimarães | BA |
| 726,224 | 447877,2034 | 8488735,013 | Linha de Transmissão |  | Wenceslau Guimarães | BA |
| 726,616 | 448122,8723 | 8489020,774 | Rodovia Federal BR-101 |  | Wenceslau Guimarães | BA |
| 729,978 | 449005,3358 | 8492139,556 | Estrada Secundária |  | Wenceslau Guimarães | BA |
| 730,044 | 449027,9659 | 8492201,32 |  | Riacho das Flores | Wenceslau Guimarães | BA |
| 733,942 | 450480,7319 | 8495649,06 | Estrada Secundária |  | Wenceslau Guimarães | BA |
| 734,249 | 450603,5121 | 8495922,975 |  | Rio Preto | Wenceslau Guimarães | BA |
| 734,998 | 450618,1122 | 8496660,72 |  | Afluente do Rio Preto | Teolândia | BA |
| 736,134 | 450728,908 | 8497789,866 | Estrada Secundária |  | Teolândia | BA |
| 737,460 | 451217,4143 | 8498836,755 | Estrada Secundária |  | Teolândia | BA |
| 739,962 | 452639,6762 | 8500758,106 |  | Afluente do Riacho Contendas | Teolândia | BA |
| 741,708 | 453182,9596 | 8502207,327 | Estrada Secundária |  | Teolândia | BA |
| 742,172 | 453350,3103 | 8502641,594 |  | Afluente do Córrego Tanque Grande | Teolândia | BA |
| 747,407 | 455407,4609 | 8507346,164 |  | Afluente do Rio Piau | Presidente Tancredo Neves | BA |
| 749,670 | 456644,7648 | 8509229,67 |  | Afluente do Rio Piau | Presidente Tancredo Neves | BA |
| 750,477 | 457020,0759 | 8509942,394 | Estrada Secundária |  | Presidente Tancredo Neves | BA |
| 750,802 | 457171,6244 | 8510226,463 |  | Rio Piau | Presidente Tancredo Neves | BA |
| 761,351 | 461545,2156 | 8518842,225 |  | Rio do Meio | Presidente Tancredo Neves | BA |
| 762,980 | 462301,096 | 8520160,136 |  | Riachão | Presidente Tancredo Neves | BA |
| 763,648 | 462584,0124 | 8520667,518 |  | Afluente do Rio Caranguejo | Presidente Tancredo Neves | BA |
| 763,963 | 462733,9466 | 8520937,902 | Estrada Secundária |  | Presidente Tancredo Neves | BA |
| 764,982 | 463198,2327 | 8521772,532 |  | Afluente do Rio Caranguejo | Valença | BA |
| 765,575 | 463557,1806 | 8522193,366 |  | Afluente do Rio Caranguejo | Valença | BA |
| 772,721 | 467377,1484 | 8527435,725 |  | Afluente do Rio Caranguejo | Valença | BA |
| 774,978 | 468587,2191 | 8529111,444 |  | Riacho do Gervásio | Valença | BA |
| 775,352 | 468671,8543 | 8529479,495 | Rodovia Estadual BA/542 |  | Valença | BA |
| 779,707 | 470926,5538 | 8532882,705 |  | Afluente do Rio Piau | Valença | BA |
| 780,583 | 471414,9324 | 8533557,176 |  | Afluente do Rio Piau | Laje | BA |
| 780,762 | 471508,0806 | 8533709,477 |  | Afluente do Rio Piau | Laje | BA |
| 783,438 | 473337,2317 | 8535341,336 |  | Afluente do Rio Piau | Laje | BA |
| 784,318 | 473954,8632 | 8535946,587 |  | Afluente do Rio Piau | Laje | BA |
| 791,102 | 478079,7627 | 8540943,425 |  | Rio Jequiriçá | Jaguaripe | BA |
| 791,461 | 478083,0239 | 8541301,489 |  | Afluente do Rio Jequiriçá | Jaguaripe | BA |
| 794,881 | 479920,4149 | 8543878,384 | Estrada Secundária |  | Jaguaripe | BA |
| 796,772 | 481214,6368 | 854071,5948 |  | Afluente do Rio da Dona | Jaguaripe | BA |
| 801,068 | 483548,1492 | 8548481,514 |  | Riachão | Jaguaripe | BA |
| 801,451 | 483782,9261 | 8548730,072 |  | Afluente do Rio da Dona | Jaguaripe | BA |
| 804,034 | 485243,3463 | 8550712,403 |  | Afluente do Rio da Dona | Laje | BA |
| 805,692 | 486415,2544 | 8551723,463 |  | Afluente do Rio da Dona | Laje | BA |
| 806,766 | 486644,7282 | 8552693,04 |  | Afluente do Rio da Dona | Aratuípe | BA |
| 819,494 | 494194,2798 | 8561411,709 | Rodovia Estadual BA/245 |  | Muniz Ferreira | BA |
| 819,867 | 494313,2248 | 8561746,424 |  | Rio Jaguaripe | Muniz Ferreira | BA |
| 819,979 | 494416,8444 | 8561788,46 | Estrada Secundária |  | Muniz Ferreira | BA |
| 825,144 | 496172,612 | 8565870,354 |  | Rio Cupioga Mirim | Muniz Ferreira | BA |
| 828,881 | 497336,6787 | 8569299,866 |  | Rio Cupioba | Nazaré | BA |
| 830,472 | 497911,6498 | 8570747,003 |  | Rio Mocambo | Nazaré | BA |
| 831,871 | 497374,1256 | 8571964,619 |  | Rio Mocambo | Nazaré | BA |
| 833,812 | 497407,7408 | 8573892,139 |  | Rio Mocambo | Nazaré | BA |
| 834,833 | 497376,2912 | 8574910,018 | Estrada Secundária |  | Nazaré | BA |
| 836,296 | 497685,8108 | 8576192,929 |  | Rio Mocambo | Nazaré | BA |
| 837,497 | 497924,409 | 8577279,381 | Estrada Secundária |  | Nazaré | BA |
| 838,476 | 498,038,4235 | 8578233,478 |  | Rio Mocambo | Nazaré | BA |
| 845,489 | 499624,172 | 8584415,465 |  | Afluente Rio Tepã | Maragogipe | BA |
| 846,238 | 499818,5655 | 8585062,328 |  | Rio Tepã | Maragogipe | BA |
| 850,762 | 501664,9447 | 8589017,374 |  | Rio Da Cachoeirinha | Maragogipe | BA |
| 851,918 | 502067,839 | 8590107,874 |  | Rio Peringa | Maragogipe | BA |
| 853,43 | 502712,4873 | 8591412,592 | Estrada Secundária |  | Maragogipe | BA |
| 855,880 | 503343,8244 | 8593766,533 |  | Córrego do Coqueiro | Maragogipe | BA |
| 858,890 | 503993,3946 | 8596706,425 |  | Afluente do Rio Paraguaçu | São Félix | BA |
| 860,241 | 504256,6191 | 8598045,047 | Estrada Secundária |  | São Félix | BA |
| 861,517 | 504840,952 | 8599152,887 |  | Rio Subaúma | São Félix | BA |
| 861,517 | 504840,952 | 8599152,887 |  | Rio Subaúma | São Félix | BA |
| 863,287 | 506150,2171 | 8600337,598 |  | Rio Paraguaçú | São Félix | BA |
| 866,436 | 508553,7866 | 8602335,576 | Estrada Secundária |  | Cachoeira | BA |
| 869,162 | 508856,1594 | 8604953,87 | Estrada Secundária |  | Cachoeira | BA |
| 872,400 | 510131,3303 | 8607541,569 | Estrada Secundária |  | Cachoeira | BA |
| 873,095 | 510788,5067 | 8607750,488 |  |  | Cachoeira | BA |
| 874,551 | 512084,6899 | 8608244,326 | Estrada Secundária |  | Cachoeira | BA |
| 875,821 | 513216,6017 | 8608609,855 |  | Afluente do Rio Açu | Cachoeira | BA |
| 884,949 | 519640,0099 | 8612956,889 | Estrada Secundária |  | Santo Amaro | BA |
| 886,164 | 520824,7442 | 8612824,54 |  | Riacho da Pitanga | Santo Amaro | BA |
| 889,046 | 523631,478 | 8612995,749 | Estrada Secundária |  | Santo Amaro | BA |
| 892,117 | 526464,5714 | 8613723,168 | Estrada Secundária |  | Santo Amaro | BA |
| 892,208 | 526568,8536 | 8613679,366 |  | Riacho Seril-Mirim | Santo Amaro | BA |
| 895,047 | 529068,7344 | 8614431,647 | V.F.F.L.B |  | Santo Amaro | BA |
| 858,148 | 529160,9632 | 8614473,545 | Estrada Secundária |  | Santo Amaro | BA |
| 895,172 | 529177,982 | 8614498,509 |  | Rio Subaé | Santo Amaro | BA |
| 895,217 | 529223,3773 | 8614501,899 | Estrada Secundária |  | Santo Amaro | BA |
| 900,152 | 533846,839 | 8615953,507 | Linha de Transmissão |  | Santo Amaro | BA |
| 900,666 | 534300,4888 | 8616174,617 |  | Rio Traripe | Santo Amaro | BA |
| 901,173 | 534799,218 | 8616198,966 | Linha Férrea |  | Santo Amaro | BA |
| 901,865 | 535441,8132 | 8616469,502 |  | Afluente do Rio Traripe | Santo Amaro | BA |
| 902,091 | 535651,2129 | 8616538,602 | Linha Férrea |  | Santo Amaro | BA |
| 903,409 | 536956,7374 | 8616677,992 | Estrada Secundária |  | Santo Amaro | BA |
| 904,602 | 538113,3036 | 8616914,332 | Linha Férrea |  | Santo Amaro | BA |
| 905,229 | 538665,576 | 8617177,412 | Linha Férrea |  | Santo Amaro | BA |
| 905,304 | 538738,8388 | 8617192,006 | Linha Férrea |  | Santo Amaro | BA |
| 906,426 | 539862,4092 | 8617366,128 | Rodovia Federal BR/324 |  | São Francisco do Passé | BA |
| 906,919 | 540306,8531 | 8617543,6 | Linha Férrea |  | São Francisco do Passé | BA |
| 907,163 | 540541,3941 | 8617608,919 |  | Córrego Martins Ribeiro | São Francisco do Passé | BA |
| 910,724 | 543996,7359 | 8617945,086 | Estrada Secundária |  | São Francisco do Passé | BA |
| 911,555 | 544820,9378 | 8618040,224 | Estrada Secundária |  | São Francisco do Passé | BA |
| 916,671 | 549696,1023 | 8619448,428 | Estrada Secundária |  | São Francisco do Passé | BA |
| 916,902 | 549922,1826 | 8619411,702 | Estrada Secundária |  | São Francisco do Passé | BA |
| 922,652 | 555356,1783 | 8620965,783 | Estrada Secundária |  | São Francisco do Passé | BA |
| 923,543 | 556228,4762 | 8621112,42 | Estrada Secundária |  | São Francisco do Passé | BA |
| 924,612 | 557122,8333 | 8621422,322 |  | Rio Samburá | São Francisco do Passé | BA |
| 926,597 | 558988,2158 | 8621790,271 | Estrada Secundária |  | São Francisco do Passé | BA |
| 927,337 | 559368,45 | 8622424,356 |  | Afluente do Rio Jacuípe | São Francisco do Passé | BA |
| 934,954 | 565448,9092 | 8626299,824 |  | Rio Pojuca | Catu | BA |
| 936,164 | 566522,2834 | 8626724,127 |  | Rio Una | Pojuca | BA |
| 936,262 | 566612,0322 | 8626757,733 |  | Afluente do Rio Una | Pojuca | BA |
| 938,108 | 568232,0475 | 8627500,404 |  | Afluente do Rio Una | Pojuca | BA |
| 938,123 | 568246,4117 | 8627497,215 | Estrada Secundária |  | Pojuca | BA |
| 939,201 | 569097,3848 | 8628033,744 | Linha de Transmissão |  | Pojuca | BA |
| 939,364 | 569171,2263 | 8628178,58 |  | Afluente do Rio Pojuca | Pojuca | BA |
| 939,505 | 569200,0499 | 8628314,862 | Rodovia Federal BR/323 |  | Pojuca | BA |
| 939,651 | 569191,587 | 8628458,372 | Estrada Secundária |  | Pojuca | BA |
| 940,487 | 569409,8254 | 8629192,016 | Estrada Secundária |  | Pojuca | BA |
| 941,340 | 569971,1134 | 8629835,498 |  | Rio Caboclo | Pojuca | BA |

II.2.4.2 – Descrição das instalações

A) Linha Tronco - Dados Básicos do Gasoduto

O gasoduto em estudo deverá, inicialmente, escoar gás natural processado, a partir da Estação de Cacimbas – (UTGC), no Espírito Santo, até Catú, na Bahia, onde se interconectará com a continuidade da Malha de Gasodutos do Nordeste.

## Faixa e Diretriz do Gasoduto

A diretriz do gasoduto deverá ser implementada em faixa existente e em faixa nova conforme mapa de localização da diretriz do traçado e alternativas (figura DE-4450.74-6521-986- BOR-002 em anexo). O estudo foi primeiramente desenvolvido a partir da cartografia do IBGE, na escala 1:100.000, e foi sofrendo aperfeiçoamento de traçado, através de vários sobrevôos das equipes técnicas da PETROBRAS e da consultora, obtenção de imagens de satélite em escalas maiores, sendo considerado, inicialmente, uma largura de faixa para estudo de 20km e, após conhecimento da região, foram definidas possíveis alternativas de faixas para se passar com o duto causando o menor número de impactos relevantes possível. A partir do refinamento do material cartográfico e das vistorias de campo, definiu-se uma diretriz e quatro alternativas para avaliação ambiental.

O diâmetro projetado para o gasoduto será 28 pol. e a extensão aproximada será de 940km, em uma faixa de servidão de 20m de largura.

## Especificação do Material

Deverão ser utilizados tubos de aço carbono API 5L X70, fabricados com requisitos adicionais estabelecidos em especificações técnicas adequadas e com revestimento anticorrosivo externo.

Os tubos do gasoduto deverão ser revestidos internamente para redução da perda de carga e, como efeito secundário, a redução da probabilidade de formação de pó preto. As juntas de campo não necessitam ser revestidas internamente.

A rugosidade adotada nos estudos hidráulicos, como conseqüência do revestimento interno deve ser de 9 micra.

A espessuras de parede do gasoduto e demais componentes da tubulação serão calculadas pela fórmula de Barlow, de acordo com os critérios estabelecidos pela ABNT NBR-12712 e ASME B 31.8. A sobreespessura de corrosão será de 1,3mm.

A espessura de parede dos tubos do gasoduto deverá considerar a condição de valor mínimo requerido para garantir a resistência mecânica aos esforços produzidos durante a sua construção e montagem. O gasoduto terá espessura mínima de 0,469 pol.

## Revestimento Externo

A corrosão pelo solo na superfície externa do gasoduto será evitada através da adoção de um revestimento anticorrosivo, com aplicação feita em planta fixa, utilizando-se o Polietileno Extrudado em Tripla Camada (“PE Three-Layer” – PE3L).

As juntas soldadas deverão ser revestidas segundo o procedimento de revestimento com epóxi termicamente curado (FBE) ou com mantas termocontráteis.

## Revestimento Interno

O projeto deverá contemplar a utilização de tubos revestidos internamente, com o objetivo de redução do fator de atrito no escoamento.

O revestimento interno deverá ser à base de epóxi, devendo ser obedecidos, no mínimo, os requisitos da Norma API RP 5L2.

B) Válvulas de Bloqueio Automático Intermediárias

Válvulas de bloqueio automático deverão ser instaladas ao longo do gasoduto, para minimizar danos ao ser humano e ao meio ambiente e restringir a perda de gás, em caso de vazamento ou rompimento.

As válvulas deverão ser fornecidas com atuador que permita fechamento automático em baixa pressão ou alta velocidade de queda de pressão no gasoduto.

As válvulas deverão ser aéreas e flangeadas, dotadas de by-pass com 10” de diâmetro nominal e serem instaladas em locais cercados. Deverá ser prevista tomada flangeada para a utilização de dispersor portátil, objetivando realizar a despressurização do gasoduto.

As dimensões mínimas das áreas de válvula deverão ser 60m x 60m medidas a partir da lateral da faixa de domínio e serão implantadas a cada 20km, aproximadamente.

C) Proteção Catódica

O gasoduto será dotado também de um Sistema de Proteção Catódica para todos os seus trechos enterrados, cujo objetivo é complementar a proteção contra a corrosão pelo solo proporcionada por seu revestimento externo, bem como o de controlar as interferências a que os dutos estarão sujeitos devido às correntes de fuga originárias de sistemas ferroviários.

O Sistema de Proteção Catódica deverá ser constituído, basicamente, pelos seguintes componentes:

- conjuntos de retificador/leito de anodos, compostos por equipamentos do tipo manual ou automático, conforme a intensidade das interferências, e anodos de titânio revestido com óxidos de metais nobres ou equivalentes;

- juntas de isolamento elétrico do tipo monobloco, instaladas nos afloramentos do gasoduto junto ao lançador e recebedor de pig, destinadas a evitar a fuga da corrente de proteção catódica pelos suportes dos trechos aéreos. Eventualmente, com o objetivo de separar trechos com e sem as interferências de sistemas ferroviários, tais juntas poderão ser também utilizadas;

- pontos de teste destinados à medição dos potenciais eletroquímicos ao longo do gasoduto, com espaçamento médio de 2km entre si, locados, principalmente, nas juntas isolantes, travessias de grandes rios e lagos e nos cruzamentos com ferrovias e dutos de terceiros.

- equipamentos e dispositivos de drenagem elétrica para o controle das interferências.

Nos trechos de cruzamento ou em faixa comum com outros dutos já instalados, deverá ser analisada a interação com os sistemas de proteção catódica existentes e adotadas as medidas corretivas adequadas.

Deverá ser realizado um levantamento de falhas do revestimento externo anticorrosivo após o enterramento do duto, executando-se os reparos necessários.

D) Lançador/Recebedor de Pigs

Lançadores/recebedores de pig deverão ser instalados no gasoduto com a finalidade de efetuar inspeções e limpezas.

Esses dispositivos deverão proporcionar o lançamento de pigs instrumentados, os quais permitirão a monitoração do estado físico do duto.

Serão instalados lançadores/recebedores nos seguintes pontos: Estação de Cacimbas e nas Estações de Compressão de Conceição da Barra, Prado, Belmonte, Muniz Ferreira e Catu.

As válvulas do tipo esfera dos lançadores/recebedores de pigs deverão ser providas de atuadores pneumáticos, tendo o próprio gás natural processado como fluido de trabalho.

E) Estações de Compressão

A definição da área, localização e projeto das estações de compressão serão oportunamente definidos e determinados se tais estações de compressão serão obtidas por meio de serviço de compressão ou se serão instaladas permanentemente como ativo do gasoduto. As áreas destinadas as estações de compressão deverão ser, preferencialmente, desproviadas de vegetação e distantes de cursos de águas e nascentes, preferencialmente áreas antropizadas e próximas as vias de acesso.

Neste estudo, estão contemplados uma Estação de Compressão (ECOMP) de Prado e 03 (três) Pontos de Entrega (Mucuri, Eunápolis e Itabuna), todos no Estado da Bahia, a serem implantados nesta fase junto com a linha tronco.

A estação de compressão (ECOMP) deverá descarregar o gás na pressão de 100,0kgf/cm² man.

As futuras estações de compressão e pontos de entrega serão instalados segundo um cronograma que atenda ao aumento de capacidade do gasoduto. Os estudos ambientais e o licenciamento devem ser efetuados para a implantação de todas as futuras estações de compressão e pontos de entrega.

Até esta fase do projeto está previsto uma estação de compressão (ECOMP) para o traçado do Gasoduto Cacimbas-Catu, com as definições a seguir. No futuro, sem previsão, há possibilidade de implantação de outras estações de compressão.

Tabela 2.1- Informações gerais sobre a ECOMP do Cacimbas-Catu

| ECOMP | Município | Estado | Km aprox. do Gasoduto | HP req total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EC2 | Prado | BA | 270,99 | 14722 |

## Dados Básicos para o Projeto

## Localização

As futuras ECOMP’s deverão ser construídas junto à faixa do gasoduto, em locais que deverão ser definidos oportunamente em conjunto pela GÁS-NATURAL, ENGENHARIA e TRANSPETRO. A necessidade de outras ECOMP´s será definida na fase de projeto executivo, quando serão definidas também as distâncias necessárias entre elas.

A ECOMP de Prado será localizada próxima ao Km 270,99 da diretriz do gasoduto.

Características Gerais

As estações de compressão do GASENE deverão ser projetadas para comprimir exclusivamente gás natural processado, condição para a qual o duto será projetado. O combustível para os compressores será o próprio gás transportado.

A estação deverá ser dotada de utilidades para operar de forma autônoma e independente, tais como sistema de gás combustível, energia elétrica - proveniente da rede pública e de geração própria -, ar comprimido, telecomunicações e água de make-up.

O sistema de geração de energia elétrica deverá permitir modulação, de forma a atender a diferentes níveis de demanda.

O suprimento de água para make-up deverá ser feito preferencialmente através de poço artesiano.

O projeto deverá contemplar também um Circuito Fechado de TV – CFTV, para monitoramento da estação.

Componentes dos Sistemas de Sucção e Descarga da Estação

- filtros Separadores (Scrubbers) na Sucção;

- válvulas automáticas de bloqueio na entrada e na saída da estação;

- válvulas de blow-down (despressurização) na entrada e na saída da estação;

- válvula de alívio de pressão na saída da estação;

- tubulações e válvulas de interligação ao gasoduto e aos sistemas auxiliares.

Componentes dos Conjuntos Turbina-Compressor

- compressores de gás, incluindo seus auxiliares;

- turbinas de acionamento dos compressores de gás, incluindo seus auxiliares;

- resfriadores a ar a jusante dos compressores de gás, incluindo seus auxiliares;

- painéis de controle dos turbo compressores.

Sistemas Auxiliares da Estação de Compressão (ECOMP)

- sistema de tratamento e distribuição de gás combustível;

- sistema de ar comprimido;

- sistema de alívio de gás;

- sistema de captação, armazenagem e distribuição de água;

- sistema elétrico;

- sistema de combate a incêndio;

- sistema de drenagem;

- estação Local de Controle;

- sistema de Telecomunicações;

- oficina, casa de controle e prédios auxiliares.

Equipamentos

Filtros Separadores na Sucção

| Capacidade | 25 MMm³/d ref. 20 (C e 1,033 kgf/cm² abs |
| --- | --- |
| Tipo | Horizontal, norma construtiva ASME |
| Quantidade | 1 por estação |
| Perda de Pressão | 0,1 kgf/cm² limpo, 1,05 kgf/cm² sujo |
| Eficiência de separação | 98% para partículas > 8(m 98% para sólidos > 5(m |
| Pressão de Projeto | 99,84 kgf/cm² man. |
| Temperatura de Projeto | 51,6 (C |
| Pressão de Operação | 53-98 kgf/cm² man. |

Válvulas Automáticas de Bloqueio da Estação

| Pressão Máxima de Trabalho | 99,84 kgf/cm² man. |
| --- | --- |
| Classe de Pressão | 600# |
| Fluido do Atuador | Gás natural do sistema de utilidades da estação |
| Ação do atuador | Dupla |
| Situação na falha de controle | Fecha |
| Volume do reservatório | 750 litros |
| Sinalização remota | Sim, por meio de chaves limites |
| Volante | Sim |
| Sistema hidráulico para atuação manual | Sim |

Válvulas Automáticas de Despressurização (Blow down)

| Pressão Máxima de Trabalho | 99,84 kgf/cm² man. |
| --- | --- |
| Classe de Pressão | 600# |
| Fluido do Atuador | Gás natural do sistema de utilidades da estação |
| Ação do atuador | Dupla |
| Situação na falha de controle | Abre |
| Volume do reservatório | 300 litros |
| Sinalização remota | Sim, por meio de chaves limites |
| Volante | Não |

Compressores Centrífugos

| Tipo | Centrífugo, selo mecânico seco, mancais deslizantes, lubrificação a óleo |
| --- | --- |
| Quantidade | (2 ou 3) +1 por estação |
| Acionador | Turbina a gás |

| Condição de Projeto |
| --- |
| Gás admitido | gás residual |  |  |
| Compostos corrosivos | - |  |  |
| Vazão, Mm³/h @ 20°C e 1.013 bar | 833 |  |  |
| Vazão Mássica, kg/h |  |  |  |
| Condições na sucção: |
| Peso Molecular |  |  |  |
| Teor de H2O | 5 lb/MMscf |  |  |
| Temperatura, °C | 25 |  |  |
| Pressão Mínima, kgf/cm²g (Nota a) | 50 |  |  |
| Razão de calores específicos, k1 | 1.295 |  |  |
| Condições na descarga: |
| Pressão, kgf/cm²g. | 99.84 |  |  |
| Ponto de garantia de performance | SIM | SIM | SIM |

Notas:

- A perda de carga a ser considerada na sucção e descarga dos compressores é de 0,35kgf/cm² e na descarga de 0.35 (header) + 0.35 (after cooler) = 0.7kgf/cm²g.

- O fabricante do compressor deverá fornecer uma folha de dados com a vazão de “surge” para cada condição de operação. A mínima vazão de operação considerada será 10% acima dos valores fornecidos, ao menos que o fabricante recomende outra margem para o surge. Tal margem será a garantia do fabricante, para todas as condições de operação especificadas em qualquer modo de operação.

Turbina de Acionamento

| Tipo | Turbina a gás, dois eixos |
| --- | --- |
| Fabricante | SOLAR TURBINES ou similar |
| Quantidade | (2 ou 3) +1 por estação |
| Temperatura Ambiente | 32°C bulbo seco |

Notas:

- O Sistema de lubrificação deverá ser totalmente construído em aço inox.

- Contrariamente ao projeto das turbinas existentes na Estação de Cabiúnas, não deverá ser contemplado um tanque adicional de óleo lubrificante para as turbinas.

Resfriadores a Ar

| Temperatura máxima de saída do gás | 51,6(C |
| --- | --- |
| Pressão de Projeto | 110 kgf/cm² man |
| Temperatura de Projeto | 100(C |
| Tipo | Air Cooler, com dois ventiladores por unidade |
| Pressão de Operação | 100 kgf/cm² |

F) Pontos de Entrega

Os pontos de entrega do gasoduto deverão ser construídos conforme o MD-4150.49-6270-941-PUG-001, onde são definidas as bases de projeto e listados todos os pontos previstos.

Descrição das Instalações

## Localização

Os Pontos de Entrega deverão ser construídos junto à faixa do Gasoduto GASENE. Além dos previstos, se houver necessidade de implantação de outros futuramente, seus locais serão definidos oportunamente pela GÁS-NATURAL e ENGENHARIA.

Os Pontos de Entrega previstos para serem instalados nesta fase estão relacionados no quadro a seguir:

Quadro 2.2- Pontos de Entrega previstos para serem instalados nesta fase

| Ponto de Entrega - Município | Km aproximado do gasoduto | Estado | Concessionária |
| --- | --- | --- | --- |
| Mucuri I-MD-4100.80-6270-940-PEN-001 | 141,6 | BA | BAHIAGÁS |
| Eunápolis I-MD-4100.81-6270-940-PEN-001 | 324,15 | BA | BAHIAGÁS |
| Itabuna I-MD-4100.82-6270-940-PEN-001 | 502,32 | BA | BAHIAGÁS |

## Aspectos Construtivos

Cada Ponto de Entrega (City Gate) deverá contemplar Sistemas de Filtragem, Aquecimento, Regulação de Pressão, Medição de Vazão, Controle Instrumentado de Qualidade e Conexão com Sistema de Supervisão de Operação.

## Sistema de Filtragem

O Sistema de Filtragem deverá ser composto de filtros com fecho de abertura rápida e com eficiência de remoção 99,98% para 5µm.

Os demais aspectos do projeto deste sistema atenderão aos requisitos dos memoriais descritivos de cada City Gate em epígrafe caracterizados.

## Sistema de Aquecimento

O Sistema de Aquecimento, caracterizado nos Memoriais Descritivos de cada City Gate, deverá ser composto de dois aquecedores, cada qual dimensionado para 50% da capacidade térmica requerida e 100% da vazão máxima do ponto de entrega (City Gate).

Os dois aquecedores deverão operar em paralelo, situação em que a temperatura de fornecimento deverá ser mantida em torno de 20(C. Em caso de falha de um deles, a temperatura de fornecimento mínima deverá ser igual a 5(C, na condição de máxima pressão a montante e máxima vazão, admitindo-se uma vazão de 50% passando por cada aquecedor.

Os demais aspectos do projeto deste sistema atenderão aos requisitos dos memoriais descritivos de cada City Gate em epígrafe caracterizados.

G) Sistemas de Medição, Automação e Telecomunicação

## Medição

O elemento primário de medição para as estações de custódia deverá ser do tipo placa de orifício, e as válvulas de bloqueio a montante das placas de orifício, deverão permitir ação de fechamento através de atuação Manual/Remota.

Para a medição operacional da linha tronco, deverá ser utilizado medidor ultrassônico intrusivo, para montagem flangeada tipo carretel.

No caso de detecção de passagem de pig, deverá ser utilizada tecnologia ultrassônica com sensor intrusivo.

Será implantado sistema de supervisão operacional para controle das seguintes variáveis:

- pressão manométrica em kgf/cm2;

- vazão instantânea em m3/dia a 1,033 kgf/cm2 abs e 20ºC;

- volume totalizado em m3/dia a 1,033 kgf/cm2 abs e 20ºC;

- temperatura do gás em ºC;

- posição das válvulas;

- outras funções do sistema de supervisão e de telecomunicações.

Para auxílio no controle e supervisão será instalado um sistema integrado de telecomunicações, dotado de suprimento de energia alternativa e de emergência para permitir a comunicação por voz e transmissão de dados entre diferentes pontos interligados do gasoduto. Esse sistema de supervisão e de telecomunicações é denominado SCADA – Sistema de Controle Supervisão e de Aquisição de Dados.

Computador de Vazão

Os computadores de vazão recebem permanentemente as medições das variáveis de pressão, pressão diferencial ou pulsos de rotação de medidores de vazão, de temperatura, de composição, computam vazões instantâneas e integram em massas ou volumes. Transmitem esses dados aos computadores do sistema de supervisão.

As unidades eletrônicas dos computadores deverão ser adequadas para instalação abrigada, somente os sensores multivariáreis e/ou transmissores deverão ser instalados junto ao processo.

Cromatógrafo de gás

Extrai intermitentemente amostras de gás, analisa e registra os teores de hidrocarbonetos, N2, O2 e H2O. Recebe sinais de outros analisadores como:

Analisador de compostos de enxofre;

Analisador de ponto de orvalho de hidrocarbonetos;

Analisador de ponto de orvalho do vapor de água.

## Automação

O gasoduto GASENE e todas as suas estações operacionais serão integrados ao Centro de Controle Operacional (CCO-G) da TRANSPETRO, subsidiária da PETROBRAS e responsável pela operação e manutenção do gasoduto.

Além do atendimento aos requisitos para Automação, deverão ser observados também:

- Energia Elétrica: o suprimento de energia elétrica primária deve ser garantido através de um sistema de energia secundária - sistema no-break - com baterias com uma capacidade e autonomia adequadas à aplicação automação e sistema de comunicação. Os sistemas elétricos deverão atender às recomendações quanto à classificação de área da PETROBRAS, conforme indicação dos sites.

- Proteção Contra Descargas Atmosféricas: as instalações devem ser providas de um sistema de aterramento conforme a ABNT. A rede elétrica deverá ser equipada como protetor eletrônico contra surtos e transientes de tensão. O Projeto Básico de Telecomunicações deverá prever protetores contra descargas elétricas atmosféricas nos cabos coaxiais, quando houver comunicação via rádio. O Projeto Básico de Telecomunicações também deverá considerar as restrições impostas pela classificação de área da PETROBRAS.

- O Projeto Básico de Telecomunicações do GASENE deverá considerar as alternativas tecnológicas disponíveis, observando o melhor custo benefício para a PETROBRAS. Nesse sentido, deverá ser considerada a utilização do protocolo Ethernet com modbus-rtu.

Durante a fase de Projeto executivo, caberá à Engenharia o levantamento de dados e informações de campo tais como: infra-estrutura de energia elétrica, aterramento e abrigos, bem como o levantamento de campo referente aos sistemas de telecomunicações para que seja possível definir a melhor solução técnica e econômica.

Telecomunicação

## Geral

Para a operação, supervisão e controle do gasoduto deverão ser previstos 2 (dois) sistemas de comunicação entre as estações do gasoduto e o Centro de Controle Operacional (CCO) da TRANSPETRO, conforme especificado no Projeto Básico de Telecomunicações do GASENE.

## Projeto

O Sistema Principal VSAT (Very Small Aperture Terminal) e de Backup deverão ser executados através de telefonia fixa, telefonia móvel e INMARSAT (International Telecommunications Satellite Organisation) e as outras aplicações de apoio, através de: telefone operacional, câmeras de vídeo para segurança e monitoração da área, ponto de acesso à rede para serviços especiais, dados de proteção. Após a instalação do sistema de fibra óptica, este sistema passará a ser o principal.

Todos esses serviços deverão considerar a necessidade da existência de dispositivos de segurança para proteção da rede e das informações da PETROBRAS.

II.2.4.3 – Dados de Processo do Gasoduto

Sistema de Regulação de Pressão

Os aspectos do projeto deste sistema atenderão aos requisitos dos memoriais descritivos de cada City Gate em epígrafe caracterizados.

## a. Pressões

- Operação:	100 kgf/cm²g

- A pressão de projeto do gasoduto: 99,65 kgf/cm2 man.

- As pressões mínima e máxima em Cacimbas serão respectivamente de 70 kgf/cm² man. e 90 kgf/cm² man.. Em Catu, a pressão de chegada varia entre 50 e 74 kgf/cm2 man.

## b. Temperatura

- A temperatura máxima na entrada do gasoduto será de 50ºC.

- A temperatura mínima na entrada do gasoduto será de 11ºC.

- A temperatura de projeto será de 50ºC.

| Condições de Operação |
| --- |
| Composições dos Gases, mol % |
| Componentes |  |  |
|  | gás residual |  |
| Oxigênio | 0.01 |  |
| Nitrogênio | 0.99 |  |
| Dióxido de Carbono | 0.17 |  |
| Sulfeto de Hidrogênio | - |  |
| Metano | 96.96 |  |
| Etano | 1.35 |  |
| Propano | 0.43 |  |
| i-Butano | 0.03 |  |
| n-Butano | 0.04 |  |
| i-Pentano | 0.01 |  |
| n-Pentano | 0.01 |  |
| n-Hexano | - |  |
| n-Heptano | - |  |
| Total | 100 |  |
| MW médio | 16.56 |  |

II.2.4.4 – Implantação, construção e montagem

A) Requisitos ambientais

A construção do Gasoduto deverá ser precedida da elaboração de um SGI – Sistema de Gestão Integrado de QSMS (Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde) que farão o controle de qualidade da obra, assim como o monitoramento da execução dos Programas Ambientais definidos para a fase de construção e atendendo aos critérios de Segurança e Saúde dos trabalhadores e comunidade.

Os seguintes requisitos também serão adotados:

- O gasoduto deve ser enterrado em toda a sua extensão com uma cobertura mínima de 1,2m, exceto em trechos rochosos, onde será admitida uma profundidade de 60cm;

- Ênfase especial será dada à minimização dos impactos ambientais decorrentes da implantação do duto e a atenuação das eventuais conseqüências negativas que possam ser ocasionadas às diversas comunidades e proprietários atingidos pela faixa de domínio;

- Os acessos às obras deverão ser devidamente autorizados pelos proprietários e ao final dos serviços deverão estar em condições iguais ou melhores que as iniciais;

- Somente em casos excepcionais será permitida a execução de cortes no terreno ao longo da faixa de domínio, e se for possível, o perfil original será restaurado;

- Em áreas ocupadas por culturas temporárias somente serão removidas e indenizadas as quantidades mínimas necessárias ao desenvolvimento normal dos serviços e a abertura da vala será efetuada a uma profundidade que permita a cobertura do duto garantindo uma espessura de solo segregado de até 1,2m, a contar de sua geratriz superior, exceto quando for atingida uma camada rochosa. Nestes locais a camada rochosa será escavada até permitir uma cobertura, dentro desta camada, de 60cm ou até atingir uma cobertura total de 1,2m;

- Em qualquer situação, as áreas afetadas pela construção do gasoduto serão recompostas nas condições mais próximas possíveis das condições originais;

- Caberá ao projeto de detalhamento a definição dos métodos a serem utilizados nas travessias e cruzamentos, que não estejam contidos no projeto básico, obedecendo às disposições normativas e as limitações impostas pelas autoridades competentes.

Com o objetivo de minimizar os riscos de instabilidade da linha ao longo de sua vida útil, em função da travessia de rios, devem ser realizados os seguintes serviços:

- Estudo de identificação dos rios críticos:

O traçado do duto deve ser percorrido por equipe multidisciplinar de técnicos e consultores que, com informações de área de bacia, históricos dos rios, análise do tipo de solo e da configuração do leito, entre outras, determinarão o detalhamento necessário dos estudos dos rios que merecem ser objeto de estudos detalhados, como forma de garantir a segurança e estabilidade da linha. O resultado desse trabalho será a identificação dos rios críticos que merecem estudos mais detalhados.

- Estudos detalhados de travessias:

Identificados os rios críticos, serão realizados serviços de levantamentos de dados históricos, sensoriamento remoto, sondagens geotécnicas e sísmicas de reflexão, batimetria, meio ambiente dentre outros. Este trabalho detalhado analisará a conveniência ou não de manter a travessia no ponto locado, alterando-o caso seja necessário. Em seguida será determinado o posicionamento necessário do cavalote em vista das condições do leito do rio e adjacências, além de considerar as suas características intrínsecas no horizonte dos últimos 30 anos. Por último será analisado o método construtivo mais adequado em função das necessidades da instalação, sendo verificadas as opções de travessia sob leito (convencional), furo direcional ou ponte.

B) Normas Técnicas

A Norma N-464, da PETROBRAS e ASME 31.8, complementada pela especificação técnica I-ET-4450.74-6521-940-PEN-003, serão aplicadas nas fases do Projeto de Detalhamento Construtivo e Construção e Montagem do Gasoduto Cacimba-Catu e é um dos documentos determinantes da descrição dos processos de construção e montagem deste Estudo Ambiental.

C) Aspectos Construtivos

C1) Mão-de-obra e Aspectos Construtivos Gerais

As obras de implantação do gasoduto abrangem um período de 18 meses, que se estendem desde a data do início da mobilização da empreiteira que será responsável pela obra, até a data prevista para a conclusão e desmobilização total das obras, após a pré-operação e durante o início da operação. A programação e o planejamento das atividades de construção e montagem englobam as obras de infra-estrutura de apoio (canteiros de obras, estocagem de tubos e acessos) e as obras de construção propriamente ditas (abertura de pista, abertura de valas, desfile de tubos, soldagem, abaixamento, cobertura, recomposição da faixa, construção de drenagem e revegetação).

A faixa em estudo para a construção e montagem do gasoduto Cacimbas-Catu compartilha a faixa existente do Km 00+00 (Cacimbas em Linhares) até o Km 72+00 (São Mateus) onde necessitará de ampliação. Deste ponto até o Km 570+00 (Itabuna) o Empreendimento será implantado sobre área de faixa nova, a partir do qual será compartilhado com o ORSUB até o Km 821+00 (Nazaré), quando entra novamente em área de faixa nova até a Estação de Catu em Pojuca.

Para a execução das obras, as equipes serão compostas por frentes de obra e de escritório compostos de pessoal especializado e operários de menor especialização para trabalhos auxiliares. Esses trabalhadores estarão distribuídos em frentes de trabalho, descritas a seguir.

Mão de Obra Direta:

Administração Central - Rio de Janeiro = 22

Escritório Local - Itabuna                      =  76

Escritórios dos Trechos - 85 pessoas x 6 escritórios = 510

Frentes de Obra - 780 pessoas x 12 frentes = 9.360

Áreas de Armazenamento - 22 pesoas x 6 áreas = 132

Estação de Compressão                        =    180

Pontos de Entrega                                =       40

Sistema Scada - 6 pessoas x 4 Equipes = 24

Furo Direcional - 20 pessoas x 3 Equipes = 60

Total de Mão de Obra Direta = 10.404

Mão de Obra Indireta:

Esta sendo considerado que para cada um emprego direto seja gerado três indiretos:

Total de Mão de Obra Indireta para o GASCAC = 31.212

Total de Mão de Obra gerada para o Gasoduto Cacimbas Catu - GASCAC = 41.616

Aspectos Construtivos

Desmobilização das frentes de trabalhos e dos canteiros de obras: nas atividades de construção, serão obedecidas as seguintes diretrizes gerais:

- como princípio fundamental, além dos aspectos de segurança operacional, que serão garantidos com o desenvolvimento das atividades com base nas Normas de Projeto e construção da PETROBRAS, serão considerados a minimização dos impactos ambientais decorrentes da implantação do gasoduto e a atenuação dos impactos negativos a que possam ser submetidos as diversas comunidades direta ou indiretamente atingidas pela implantação da nova linha de dutos;

- a faixa a ser utilizada será de 20m de largura devendo os serviços se desenvolver dentro desse limite. A supressão vegetal quando necessária ficará restrita a essa faixa;

- o gasoduto será enterrado a profundidades variáveis, em função do terreno em que serão assentados;

- a abertura da vala será efetuada a uma profundidade que permita a cobertura do duto, garantindo uma espessura de solo segregado de até 1,00m, a contar de sua geratriz superior, exceto quando for atingida uma camada rochosa. Nesses locais, a camada rochosa será escavada até permitir uma cobertura, dentro dessa camada, de 0,60m, ou até atingir uma cobertura total de 1,0m a 1,50m. Essas profundidades são definidas em função do tipo de terreno, conforme descrito na norma N-464;

- a faixa e as áreas afetadas pela construção do gasoduto serão recompostas nas condições mais próximas possíveis às condições originais;

- o detalhamento das técnicas de travessia nos diferentes cursos de água terá sua descrição ao nível de Projeto Executivo, conforme a necessidade de utilização de furo direcional, lançamento subfluvial ou simplesmente abertura de vala. Para a escolha das travessias críticas serão consideradas as características ambientais e suas sensibilidades como também os aspectos técnicos e econômicos do Empreendimento, bem como características do terreno onde será implantado;

- as comunidades das regiões abrangidas pelo gasoduto, bem como os proprietários de terras que serão por ele atravessadas e as autoridades dos municípios abrangidos, serão todos informados através do Programa de Comunicação Social (PCS), com a devida antecedência, sobre as características do gasoduto, sua finalidade, o cronograma de sua implantação, os aspectos inerentes à mobilização e à desmobilização, às condições de segurança tanto na fase de implantação quanto na fase de pré-operação e operação;

- deverá ser realizado o levantamento/cadastramento/avaliação detalhada, da faixa de servidão de 20m, que após a construção do gasoduto deverá ser mantida livre de vegetação de médio e grande porte, mas com manutenção de vegetação rasteira para promover a proteção do solo;

Desmobilização das frentes de trabalhos e dos canteiros de obras: as equipes de trabalho deverão ser desmobilizadas de acordo com a finalização dos serviços de suas respectivas fases, seguindo aproximadamente a seqüência a seguir apresentada.

- Recebimento de tubos.

- Concretagem de tubos.

- Abertura de pista e acessos.

- Desfile de tubos.

- Obras especiais (cruzamentos / travessias).

- Pipe-shop (montagem dos componentes).

- Abertura de vala

- Soldagem.

- Ensaios não-destrutivos US / RX.

- Revestimento de juntas.

- Abaixamento.

- Proteção Catódica.

- Tie-ins

- Recomposição (sinalização / proteção vegetal / drenagem).

- Topografia.

- Teste hidrostático.

- Teste de Pearson.

- Pré-operação.

- Desmontagem dos canteiros (administrativo/estocagem de tubos/concretagem/oficinas/parque de equipamentos).

As instalações dos canteiros deverão ser desmontadas e removidas para local apropriado. As áreas dos canteiros deverão ser reconstituídas ao seu estado anterior antes de serem devolvidas, salvo algum acordo prévio com os proprietários.

Todos os resíduos das frentes de obra deverão ser removidos e descartados segundo legislação ambiental. As benfeitorias existentes antes da obra (cercas, pontes, estradas de acesso, etc) deverão ser reconstituídas ao seu estado original.

C2) Mobilização e Serviços Preliminares

A mobilização para a execução dos trabalhos é a primeira etapa da fase de construção. Essa tarefa consiste na preparação da logística e na melhoria dos acessos a serem utilizados, na instalação das áreas dos canteiros de obras e estocagem de tubos, na contratação de mão-de-obra e acomodação dos trabalhadores. As licenças de localização e instalação dos canteiros, alojamentos (alvará municipal), áreas de armazenamento e outras instalações provisórias serão de responsabilidade das empreiteiras. Está prevista no Plano de Controle Ambiental (PAC) a apresentação ao Empreendedor, nas diversas fases de execução do projeto, de relatórios específicos, contendo toda a documentação e informações pertinentes a essas instalações.

Diversas máquinas e equipamentos pesados (Patrol, trator de esteira, D-8, Side boom, entre outros) para construção de estradas e de construção mecânica serão utilizados nos trechos do gasoduto durante o período de implantação do Empreendimento. Eles atuarão na limpeza da faixa, abertura da vala, desfile de tubos, soldagem, abaixamento de tubulação, cobertura da vala, teste hidrostático e restauração da pista.

Em função das dificuldades de manobra de tais máquinas e equipamentos e da dirigibilidade dos mesmos por longas distâncias, eles serão, sempre que possível, transportados inicialmente para a pista e dela só deverão sair na conclusão da obra.

Na logística de transporte das tubulações para a área dos canteiros de obras/estocagem de tubos não haverá necessidade de se implantarem novos acessos de porte, tendo em vista que a região é bem servida por rodovias e estradas, sendo necessário, apenas, restabelecer a ligação delas com a faixa.

A empreiteira, antes do início dos serviços, deverá preparar um plano de acessos às áreas dos canteiros de obra/estocagem de tubos e à faixa, apresentando uma planta-chave que indique as estradas principais da região, identificando, a partir delas, as estradas secundárias, vias vicinais, caminhos e trilhas existentes, cujos traçados serão utilizados como acesso à faixa, indicando as sinalizações horizontais e verticais a serem implantadas. Incluem-se também, nesse plano, os pequenos acessos provisórios novos que, porventura, tenham que ser implantados. Esses planos deverão ser analisados e aprovados, previamente, pela Fiscalização. Caso haja alguma discordância quanto ao uso de algum percurso/acesso, a empreiteira deverá apresentar uma alternativa, objetivando, sempre, a minimização dos impactos ambientais, principalmente sobre as comunidades locais e as atividades agrícolas. Só serão utilizadas as estradas de acesso autorizadas.

C3) Canteiros de Obras, Áreas de Armazenamento, de Alojamentos e Administrativas

A localização e o dimensionamento finais dos canteiros fixos e itinerantes serão discriminados no PAC, e terão sua proposição pela empreiteira responsável pela execução da obra, quando deverá ser apresentada a respectiva análise ambiental e realizada a verificação in loco por parte da equipe de meio ambiente do Empreendedor.

A Empreiteira deverá definir áreas já impactadas ou avaliar a possibilidade de áreas disponíveis para implantação desse tipo de estrutura, as quais foram definidos como sendo São Mateus, Teixeira de Freitas, Eunápolis, Itabuna, Ipiaú e Valença.

A Empreiteira deve anexar ao PAC ainda as ações a serem adotadas quando da desmobilização dessas estruturas e de todas as estruturas de apoio à obra.

As áreas indicadas para os canteiros deverão, ainda, conter o parecer favorável dos órgãos ambientais dos municípios envolvidos e estar situadas em locais onde ocorra o mínimo de impactos ambientais e interferências nas comunidades próximas.

As empreiteiras deverão apresentar relatórios contendo as descrições das áreas, a distribuição espacial prevista, a estrutura funcional e suas respectivas instalações (redes de água, esgoto, energia, acessos, ambulatórios e destino final do lixo) para aprovação do Empreendedor e dos órgãos ambientais responsáveis.

A definição dos locais desses canteiros, como em todas as obras lineares, depende de uma série de fatores que diretamente envolvem a logística e a forma de execução do construtor. Assim sendo, envolve compromissos com as prefeituras municipais, negociações comerciais com proprietários de terrenos e galpões que possam servir de sede aos canteiros de obras, entre outros.

Na fase executiva, os empreiteiros apresentarão relatórios específicos sobre as áreas dos canteiros de obras e áreas de armazenamento de tubos.

As seguintes diretrizes serão seguidas pelos empreiteiros contratados para a locação dos canteiros:

- a mobilização de mão-de-obra de outras localidades somente será feita após cadastro, visando priorizar a contratação de mão-de-obra local, diminuindo, com isso, a estrutura física de apoio às obras (hospedagem, despejos sanitários, lixo etc.) e contribuindo para evitar a veiculação de doenças transmissíveis, os problemas de aumento da violência e da prostituição, entre outros;

- dever-se-á utilizar, ao máximo, a estrutura das cidades de apoio, visando a possibilidade de alojar o maior número possível de empregados em casas alugadas, repúblicas, hotéis e pensões existentes nas redondezas;

- os canteiros dever-se-ão localizar, preferencialmente, em locais já impactados por uso anterior para outras obras;

- a escolha dos locais preferenciais contará com a participação direta das prefeituras municipais envolvidas e de outros órgãos públicos da região, objetivando um possível reaproveitamento da infra-estrutura a ser instalada, quando do término da obra;

- os locais escolhidos deverão ter, como requisitos básicos, solos e acessos compatíveis com o porte e a intensidade do tráfego dos veículos e equipamentos a serem utilizados na obra, devendo ainda ser dotados de adequada sinalização de trânsito, de drenagem superficial e de um plano de limpeza periódica;

- as localizações não deverão interferir expressivamente com os sistemas viários e de saneamento básico, devendo haver consulta às prefeituras, aos órgãos de trânsito, de segurança pública, de serviços de água e esgotos, de energia, de telefone e de saúde pública para qualquer intervenção em suas redes e áreas de atuação;

- os efluentes gerados nos canteiros de obras só poderão ter os destinos que forem para eles aprovados, previamente, pelo Empreendedor e pelas autoridades ambientais;

- quanto aos resíduos oleosos oriundos de oficinas, áreas de lavagem de veículos e equipamentos e de postos de lubrificação, será prevista a construção de sistemas separadores de água e óleo (SÃO) para separação de água, óleos e lamas, para posterior remoção do óleo através de caminhões sugadores, ou de outros dispositivos apropriados, e condução à disposição final em destinos autorizados.

- durante as obras, o monitoramento sistemático, ou seja, o acompanhamento permanente do inspetor ambiental e do fiscal de obras, desses canteiros será intensivo, tanto por parte das empreiteiras como do Empreendedor, de modo a garantir a execução das ações descritas no PAC;

- os efluentes gerados nos canteiros temporários e nas frentes de obra (resíduos sólidos, esgoto, óleos, graxas etc.) serão envasados e transportados, periodicamente, de volta a um canteiro principal, para receberem o mesmo destino adotado no local.

C4) Transporte e Utilização de Materiais, Equipamentos, Produtos Químicos, Combustíveis, Lubrificantes e Resíduos

Em qualquer situação, os tubos chegarão aos canteiros e áreas de armazenagem via transporte rodoviário. Serão transportados em carretas especializadas, sinalizadas pelo comprimento da carga, que utilizarão a malha rodoviária sem provocar transtorno no tráfego normal. Das áreas de armazenamento, os tubos serão movimentados preferencialmente na faixa de domínio do gasoduto, utilizando-se dos equipamentos de construção para o desfile da tubulação ao longo da faixa, à medida da necessidade da obra.

Os demais materiais (válvulas, instrumentos, conexões etc.) exigem cuidados normais no transporte que, obedecendo à regulamentação para cada classe de material, será via transporte rodoviário até os canteiros principais.

Os equipamentos permanecerão nos canteiros até o deslocamento para a faixa e nela se manterão até a conclusão dos serviços, sendo deslocados para as frentes de trabalho durante toda a construção, onde receberão cuidados mecânicos, serão abastecidos e lubrificados. Para isso, serão assistidos por “comboios hidráulicos”, projetados especialmente para esse tipo de trabalho, possuindo dispositivos automáticos para o abastecimento e lubrificação dos equipamentos que estarão em uso na obra.

Os produtos químicos, como detergentes, solventes, desengordurantes, tintas e os combustíveis (gasolina, óleo diesel, GLP) serão transportados por via transporte rodoviária, obedecendo às regulamentações para cada caso. Serão armazenados nas áreas dos canteiros e distribuídos ao longo da faixa pelos veículos de serviço.

Os resíduos resultantes do uso dos produtos químicos, combustíveis e lubrificantes serão devidamente envasados em recipientes apropriados e retirados periodicamente via transporte rodoviária. O destino final será conforme as possibilidades da região, tendo como primeira prioridade a reciclagem e, quando for o caso, a incineração em condições certificadas.

a) Resíduos sólidos

- filtros, estopas, panos, fitas, óleos usados, sprays, cordas, pneus usados e pneumáticos diversos;

- discos de corte, pontas de eletrodos;

- arames, fios, latas, sucatas;

- lâmpadas, baterias, pilhas;

- resíduos de preparo de alimentos e restos alimentares;

- sobras de revestimento de dutos;

- EPI’s inutilizados: luvas, botas, óculos, máscaras.

Os resíduos sólidos das frentes de obra e os resíduos gerados em alojamentos, refeitórios e escritórios serão também transportados via rodoviária e encaminhados para disposição final em centros de reciclagem ou em aterros sanitários, autorizados e licenciados.

O detalhamento de como deverão ser acondicionados, transportados e destinados os resíduos sólidos deverão estar contemplados no Plano Básico Ambiental (PBA), especialmente nos Programas de controle de Resíduos e Produtos Perigosos e Plano Ambiental da Construção (PAC). Esses Planos deverão ser elaborados pelo Empreendedor e executados pela Empreiteira, seguindo a base da sua Política Ambiental, além das leis e normas pertinentes a atividade.

b) Estimativa de resíduos gerados nos canteiros

Estimativa de descartes a serem gerados na fase de construção do Empreendimento

A construção do duto implica a execução de um sem número de atividades, repetidas ao longo do trajeto, que gerarão diversos tipos de descartes, que podem ser classificados em: resíduos em geral, efluentes domésticos e sanitários e resíduos perigosos.

O gerenciamento ambiental dos resíduos sólidos está baseado nos princípios da redução na geração, na maximização da reutilização e da reciclagem e na sua apropriada disposição.

Os resíduos sólidos deverão ser dispostos em aterros controlados, de acordo com as normas federais, estaduais e municipais em vigor, e os resíduos perigosos se destinarão à reciclagem ou à disposição em aterros especiais, com mais atenção para o lixo ambulatorial, que deverá ser separado, devidamente acondicionado e encaminhado para disposição final adequada.

Para a obra de construção e montagem do gasoduto Cacimbas-Catu tem-se a previsão de instalação de 6 canteiros de obra. A seguir apresenta-se a tabela 2.2 com previsão de geração de resíduos em cada canteiro e para toda a faixa.

Tabela 2.2- Estimativa de resíduos gerados na faixa

| Fonte geradora e resíduo | Descrição dos tipos de resíduos gerados | Estimativa de volume gerado (%) | Estimativa do volume gerado (Ton/Mês) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cada canteiro | Alimentos | 25 | 12 |
|  | Escritórios e papéis | 20 | 9 |
|  | Umidade | 15 | 7 |
|  | Metal | 10 | 5 |
|  | Plásticos | 10 | 5 |
|  | Vidro | 5 | 2 |
|  | Outros combustíveis | 5 | 2 |
|  | Outros não combustíveis | 5 | 2 |
|  | Manutenção | 5 | 2 |
|  | Total por canteiro | 100 | 47 |
| Toda faixa | - | - | 284 |

Observações:

1) Calculado com base em 10.400 trabalhadores / 6 canteiros X resíduo sólido por trabalhador igual a 0,91kg/dia X 30 dias.

c) Estimativa de resíduos gerados na faixa

Tabela 2.3- Estimativa de resíduos gerados em toda a faixa

| Fonte geradora de resíduo | Descrição dos tipos de resíduos gerados | Unidade | Estimativa do resíduo produzido (por km)1 | Estimativa do resíduo produzido (total) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faixa | Vidro da máscara do soldador | unid. | 42 | 39.480 |
|  | Lata de eletrodo | Kg | 14 | 13.160 |
|  | Escova rotativa | unid. | 28 | 26.320 |
|  | Disco de corte | unid. | 56 | 52.640 |
|  | EPIs (luvas, etc.) | unid. | 7 | 6.580 |
|  | Sacos de poliéster | unid. | 350 | 329.000 |
|  | Vareta do tig | g | 70 | 65.800 |
|  | Plástico que protege a manta | Kg | 2 | 1.974 |
|  | Lixa de limpeza manual | Kg | 4 | 3.948 |
|  | Escova manual | unid. | 7 | 6.580 |

1) Calculado com base em um duto de 28” e por quilômetro

d) Efluentes Líquidos Domésticos e Sanitários

Os efluentes líquidos sanitários, isto é, esgotos e águas residuárias, serão gerados como resultado das atividades humanas nos canteiros e faixa de domínio. Caso o canteiro não tenha condições técnicas de lançar os efluentes na rede municipal de coleta de esgotos, ou que esta não disponha de tratamento final adequado, a empreiteira deverá construir infra-estrutura para gerir adequadamente tais efluentes.

Os resíduos deverão ser tratados através de um sistema de tratamento de água servidas. Considerando como atividades dos canteiros os serviços de comida, lavanderia, banho, ambulatório, escritório, etc., estima-se uma taxa de 320L/dia por trabalhador. Esses valores são fornecidos como orientação geral. A empreiteira, entretanto, determinará e providenciará o equipamento necessário para tratar todos os resíduos gerados na fase de construção.

O lodo resultante será disposto em aterros sanitários junto com o material perigoso, não sendo misturado com a água servida.

Os efluentes gerados nos canteiros itinerantes e nas frentes de obra (lixo, esgoto, óleos e graxas, etc.) deverão ser envasados e transportados, diariamente, de volta aos canteiros centrais para os devidos tratamentos ou através de contrato com empresa fornecedora de banheiros químicos.

e) Fontes de resíduos perigosos, tipos e quantidades aproximadas

Os equipamentos utilizados na fase de construção produzirão resíduos perigosos como óleos lubrificantes, filtros e baterias.

Haverá diversas fontes produzindo esses tipos de resíduos, como, por exemplo:

- equipamentos de construção pesada, caminhões, óleo de automóveis;

- óleos em geradores elétricos e compressores; e

- óleos para outros usos como óleo hidráulico, fluidos de transmissão, etc.

A tabela 2.4 abaixo apresenta a lista prevista de fontes de resíduos perigosos, tipos e quantidades estimadas que serão gerados em cada trecho de obra.

Tabela 2.4- Fontes de Resíduos Perigosos, tipos e estimativa de quantidades

| Fontes de resíduos perigosos | Tipos de resíduos perigosos | Quantidades estimadas de resíduos perigosos |
| --- | --- | --- |
| Equipamentos de construção pesada: Admitem-se 50 unidades em cada trecho | Óleo usado1 Filtro de óleo usado2 Baterias usadas3 | 38000l 200 un. 25 un. |
| Equipamentos de construção pesada: Equipamentos de solda. Admitem-se 20 unidades em cada trecho | Óleo usado4 Filtro de óleo usado5 Baterias usadas6 | 658l 140 un. 10 un. |
| Veículos (pequenos): 42 unidades – 4,5 litros por troca | Óleo usado7 Filtro de óleo usado5 Baterias usadas6 | 1323l 294 un. 21 un. |
| Veículos (caminhões, ônibus): 25 unidades, com cada uma utilizando 11,4L de óleo por troca | Óleo usado7 Filtro de óleo usado5 Baterias usadas6 | 2793l 245 un. 18 un. |
| Veículos (caminhões de transporte de tubos): 6 unidades, com cada uma usando 20L de óleo por troca | Óleo usado7 Filtro de óleo usado5 Baterias usadas6 | 840l 42 un. 3 un. |

Observações:

  - Calculado na base de 50 unidades necessitando uma troca de óleo 4 vezes por unidade durante a fase de construção x 190l por troca de óleo para cada unidade.

  - Calculado na base de 50 unidades necessitando de 1 filtro de óleo trocado 4 vezes por unidade.

  - Admite-se que metade das baterias será trocada durante a fase de construção.

  - Calculado na base de todas as unidades necessitando uma troca de óleo uma vez por mês durante o período de 7 meses de construção x 4,7 litros por troca de óleo para cada unidade.

  - Calculado na base de todas as unidades necessitando uma troca de filtro de óleo por mês durante os 7 meses de construção.

  - Admite-se que metade das unidades necessitará troca de bateria durante a fase de construção.

  - Calculado na base de todas as unidades necessitando troca de óleo 1 vez por mês durante os 7 meses de construção.

f) Origem, tipo e quantidade dos materiais a serem utilizados

Os tipos de materiais a serem utilizados estão discriminados no quadro abaixo. As fontes de energia são geradores a diesel e a rede elétrica local.

A origem e a quantidade dos materiais a utilizar serão definidas pela empreiteira, face à logística das obras e às quantificações do Projeto Executivo.

Quadro 2.3- Relação das matérias-primas que serão usadas nas obras

RECEBIMENTO DE TUBOS

Cabo de Aço

Cintas de Nylon

Sacaria para Proteção entre os Tubos

Madeira para Suporte

CONCRETAGEM

Água Tratada

Areia

Brita

Cimento

Aditivo para Cura

Tela de Aço

Espaçadores (cimento ou plástico)

Desmoldantes

CONCRETAGEM

Formas

Fitas de Aço

Plástico para Cobrir Areia/Brita

Tábuas

Estrados/Paletes

DESFILE

Sacos de Poliéster 60kg

Cabos de Aço

Cintas de Nylon

SOLDAGEM

Consumíveis/Eletrodos/Varetas

Escovas de Aço

Discos de Corte/Desbaste

SOLDAGEM

Oxigênio

Acetileno

Argônio

Gás Butano (secagem)

Tacos para Sustentação

Sacos Plásticos 60kg

REVESTIMENTO

Primer

Fitas Plásticas Anti-corrosivas

Fitas Plásticas para Proteção Mecânica

Gás Butano (secagem e aplicação de mantas)

Mantas

Solventes/Thinner

Manchões

Escovas de Aço Manuais

Fitas de Lixa para Limpeza Manual

ABERTURA DE FAIXA

Madeira ou Escora (para estivas)

Terra para Aterro

PROTEÇÃO

Sacos de Aniagem (para diques)

Cimento

Cavaletes (para pré-montagem)

RECOMPOSIÇÃO DE FAIXA

Calcário

Adubos

Sementes

Placas de Grama

SINALIZAÇÃO

Marcos Delimitadores

Placas de Sinalização

GERAL DAS OBRAS

Cabos de Aço

Cintas de Nylon

g) Previsão de tráfego de veículos

Segue abaixo a previsão de veículos a serem utilizados em cada trecho do gasoduto Cacimbas-Catu, especificado por fase de atividade. Consideranto que está prevista a divisão em 12 trechos de trabalho para a construção e montagem do duto, a estimativa final do tráfego de veículos para toda a obra será igual 12 vezes o total de cada trecho.

C5) Principais Técnicas a Utilizar

Limpeza e Preparação da Faixa

Os serviços de supressão da vegetação e de abertura da pista serão acompanhados, a cada passo, pelos técnicos de projeto e de garantia da qualidade do Empreendedor, bem como do Inspetor Ambiental.

Para o Cacimbas-Catu, haverá necessidade de ser realizada abertura, limpeza, supressão de vegetação e capina da vegetação rasteira em algumas áreas ao longo do traçado para a passagem dos equipamentos e máquinas que irão transportar os dutos e realizar a abertura das valas. Nesses serviços, não será permitido o uso de germicidas, bactericidas, herbicidas, nem a prática de queimadas para limpeza do terreno na implantação do eixo e da faixa do gasoduto. As ações descritas serão restritas à faixa de domínio do gasoduto.

Os procedimentos padrões são:

- marcação da faixa;

- limpeza da faixa que compreende:

  - retirada de árvores, suprimindo-as com retirada das raízes, copa e tronco os quais devem ser arrastados para armazenamento ao longo da faixa;

  - corte dos troncos em toras, empilhamento para posterior remoção ao seu destino final;

  - trituração das raízes e ramos da copa, armazenamento do material para utilização na recomposição da faixa;

  - destinação do material lenhoso em função das demandas locais;

- nos locais onde não há supressão de espécies arbóreas, remoção da camada vegetal e seu armazenamento para recomposição da faixa;

- nivelamento da pista para trânsito seguro de máquinas e materiais envolvidos na operação de construção da linha;

- a vegetação fora da faixa de domínio não poderá ser alterada/danificada ou suprimida;

- sempre que a pista atravessar benfeitorias (cercas, culturas, estradas ou outras), o proprietário do terreno será notificado com antecedência ao início dos serviços, pela Empreiteira, para que a devida autorização seja obtida e toda cerca atravessada e aberta provisoriamente, deverá ser provida com colchete (tronqueira) e restaurada após a conclusão dos serviços.

Escavação da Vala

O método construtivo convencional com abertura de valas será utilizado em quase todo o percurso do gasoduto, exceto nos cruzamentos ou travessias que necessitem da utilização da técnica de furo direcional. Durante a construção, deverão ser observados o que determina a N-2200.

Os serviços deverão ser executados visando reduzir os impactos ambientais, uma vez que a abertura da vala é uma ação que resulta em impacto pontual. Para as condições atmosféricas (poeira) e estando próximo a cursos d’água, deverão ser tomadas as precauções necessárias para evitar assoreamento, alteração da qualidade da água e processos erosivos especialmente nas margens. Cuidados e técnicas previamente definidas deverão ser observadas nas travessias dos cursos de água, de modo a proteger as margens durante a abertura de valas para que as alterações nos mesmos sejam minimizadas. O detalhamento dessas ações encontra-se descritas no PAC.

O fundo da vala será nivelado com a profundidade requerida no projeto e o procedimento de cobertura deverá prevenir a ocorrência de danos ambientais, sendo restauradas as condições naturais de drenagem e estabilidade do terreno. Nesse sentido, deverão ser tomadas as seguintes medidas:

- o eixo da vala será locado conforme projeto e na faixa compartilhada ao lado do duto existente;

- a vala será aberta com profundidade suficiente para assegurar a cobertura mínima da tubulação, podendo ocorrer variações, em função do terreno, de 0,60m; 1,0m; 1,2m e 1,5m. Esta determinação segue a N-464, que define profundidade em função do tipo de terreno;

- o material escavado da vala não poderá interferir com o sistema de drenagem existente ou com outras instalações existentes.

Movimentação e Estocagem de Materiais/Desfile da Tubulação

As operações de transporte de materiais, especialmente dos tubos, quando não efetuadas através da faixa de domínio, serão realizadas de acordo com as disposições das autoridades responsáveis pelo trânsito nas vias da região.

As ruas, rodovias federais, estaduais e municipais ou estradas particulares não serão obstruídas durante o transporte, devendo o mesmo ser feito de forma a não constituir perigo para o trânsito normal de veículos.

Os tubos serão mantidos na área de armazenagem e canteiros de obras e, no momento de distribuição, serão dispostos ao longo da pista, de maneira a não interferirem no uso normal dos terrenos atravessados. A distribuição deverá restringir-se aos limites da faixa de domínio.

Serão mantidos, nos locais de armazenamento e distribuição, pessoal e equipamentos adequados ao manuseio dos tubos, manutenção e limpeza da área.

Para movimentação dos tubos, serão utilizados dispositivos de suspensão (patolas) que acomodem bem as extremidades deles, de modo a assegurar a integridade dos chanfros e evitar a sua ovalização.

O curvamento de tubos será realizado em planta fixa ou ao lado da vala, devendo ser assegurada a rastreabilidade quanto ao local exato de aplicação dos tubos curvados. A operação de curvamento será realizada exclusivamente com o uso de curvadeiras hidráulicas específicas para o serviço, que devem estar em boas condições de conservação e manutenção. Os tubos, após a curvatura, deverão apresentar-se íntegros e sem falhas que possam comprometer a segurança durante a operação do gasoduto. Portanto, antes do início dos serviços de curvamento, deverão ser minuciosamente inspecionados pelo pessoal de garantia da qualidade, os pontos de apoio e prensa (selas), a fim de se evitarem danos nos tubos quando do curvamento.

Soldagem da Tubulação e Tratamento das Juntas de Campo

Previamente ao acoplamento, as tubulações deverão ser inspecionadas, efetuando-se a limpeza interna dos tubos para a remoção de detritos ou impurezas existentes. Após a soldagem, as extremidades das colunas deverão ser mantidas fechadas com o uso de tampões, para evitar a entrada de animais ou a deposição de quaisquer impurezas no interior dos tubos. Todas as sobras de materiais deverão ser recolhidas e levadas para o canteiro de obras, para armazenamento e posterior destinação conforme indicado no PAC.

O sistema de soldagem será manual e semi-automático, devendo ser utilizado um dispositivo de segurança para o uso e a guarda dos conjuntos oxi-acetileno utilizados nos maçaricos, para o pré-aquecimento dos tubos.

As juntas de campo, após a liberação da inspeção, receberão revestimento anticorrosivo, executado por processo compatível com o utilizado na proteção dos tubos, tais como Epóxi Termicamente Curado (FBE) ou Mantas Termocontráteis. Os reparos no revestimento dos tubos, recomendados pela inspeção de qualidade sofrerão o mesmo tratamento.

Inspeção após Soldagem

A inspeção inicial de qualidade da soldagem será feita visualmente. Subseqüentemente, as juntas soldadas serão submetidas a ensaios não destrutivos de gamagrafia ou de ultra-som, atendendo às verificações estabelecidas nas Normas, segundo as Classes de Locação.

Abaixamento da Tubulação e Cobertura da Vala

O abaixamento da tubulação será feito gradual e uniformemente para evitar eventuais danificações na tubulação e no revestimento anticorrosivo. Serão utilizados equipamentos que detectam defeitos no revestimento do duto propiciando a identificação e correção imediata, bem como tratores com lança lateral, denomidanados de side boom, adequados ao tipo de terreno da região e serviço, em bom estado de conservação e manutenção, não sendo permitidas improvisações que coloquem em risco os materiais ou pessoas envolvidas nas operações. Após o rebaixamento, a vala será recoberta imediatamente com o mesmo solo da escavação. Será mantida uma sobre cobertura do material para prevenir o adensamento natural. Deverão ser utilizadas as seguintes técnicas:

- sob nenhuma circunstância, a água da vala ou empoçada será diretamente escoada para solos expostos ou para qualquer área baixa ou corpo de água. Quando for necessário efetuar um escoamento, o equipamento deverá conter um dispositivo que reduza a velocidade da água, na sua saída, visando prevenir erosões e assoreamentos;

- a camada vegetal dos solos escavados será separada para recuperação final da faixa;

- a sobre cobertura na vala será utilizada visando compensar possíveis acomodações do material e evitar o aparecimento de focos de erosão. A sobre cobertura não será utilizada na passagem por áreas cultivadas, nos trechos que possam obstruir o sistema de drenagem do terreno e locais de cruzamentos e ao longo de estradas e passagens de qualquer natureza. Quando requerida será realizada a compactação do reaterro da vala;

- a operação de cobertura da vala será realizada após inspeção no duto abaixado, de forma a garantir a inexistência de defeitos ou danos no revestimento e nos tubos;

- realizar a inspeção da integridade do revestimento anti corrosivo do tubo, após a cobertura da tubulação pelo enchimento da vala, devendo as empreiteiras proceder aos reparos necessários;

- o material retirado durante a escavação da vala será recolocado na mesma, cuidando-se para que a camada externa do solo e da vegetação seja recomposta na sua posição original.

- Para efeito de segurança do duto, serão construídos diques de proteção, com espaçamentos diversos, sempre que a declividade longitudinal da pista exceder 10º.

Teste Hidrostático

O teste hidrostático será executado após a conclusão da construção e montagem do duto, objetivando a detecção de eventuais defeitos e permitindo o alívio das tensões mecânicas, resguardando a segurança da tubulação.

A pressão máxima de teste não será superior àquela que introduza na tubulação tensões maiores que 95% do limite de escoamento. O teste será feito em toda a extensão do gasoduto, vedando-o e preenchendo-o com água. A água será pressurizada e retirada depois de vinte e quatro horas. Qualquer perda significativa de pressão indicará a ocorrência de algum ponto de vazamento.

Os possíveis impactos gerados pelo teste (abastecimento e descarte da água) serão minimizados com os seguintes procedimentos:

- previamente, serão estabelecidos os pontos de captação e descarte do fluído de teste, sendo que, somente com a aprovação do inspetor ambiental do Empreendedor, o teste será executado;

- serão realizadas análises físico-químicas da água a ser utilizada, para definição da necessidade de tratamento prévio, em virtude de se dispor de água de descarte e da água de lavagem de linha, ressaltando-se que haverá necessidade do tratamento da água utilizada para teste hidrostático antes de seu descarte, independente da origem da água de entrada.

- não está previsto adição de produtos químicos na água do teste hidrostático.

- nos trechos de travessia os testes serão antes e depois dos lançamentos.

- serão instalados filtros no sistema de bombeamento nos pontos de coleta antes da injeção no tubo.

- a captação e descarte da água não devem prejudicar o uso de corpos de água por terceiros.

Proteção Catódica

Na medida em que a tubulação for sendo concluída, o sistema de proteção catódica começará a ser instalado, objetivando complementar a perda de eficiência do revestimento externo anti corrosivo, protegendo a tubulação contra a corrosão causada pelo solo, bem como controlar as interferências das correntes de fuga provenientes de sistemas das linhas de transmissão de energia etc. Será instalado um sistema de sinalização, com placas indicativas dos acessos aos pontos de controle da proteção catódica. O sistema será implantado e posto em operação na medida em que a montagem da tubulação for sendo concluída com o monitoramento rotineiro, durante a operação.

Quando ocorrer paralelismo ou cruzamento com linhas de transmissão de energia elétrica, serão elaborados projetos para neutralizar o efeito provocado pela carga extra de diferença de potencial e tomadas medidas técnicas que eliminem a interferência com o sistema de proteção contra corrosão.

Limpeza da Faixa de Domínio

Os serviços de limpeza da faixa de domínio (material pertencente à obra) deverão ser executados imediatamente após a conclusão da cobertura da vala do gasoduto, conforme procedimentos listados a seguir:

- os serviços de limpeza deverão deixar a área totalmente limpa e gradeada, quando for o caso, em condições de receber o sistema de drenagem e o plantio da cobertura vegetal;

- será realizada a limpeza completa da faixa de domínio, da pista, dos acessos e das áreas de válvulas, assim como dos demais terrenos e estruturas de apoio utilizadas nos serviços de construção e montagem do gasoduto.

Os serviços de limpeza nos locais acima citados deverão compreender a remoção de:

- pedras, matacões e demais obstáculos e irregularidades existentes na faixa, oriundos da execução dos serviços;

- equipamentos, esquis, ferramentas, restos aproveitáveis de material (venda a comerciantes locais) e demais materiais;

- sobras de tubos, nipples (luvas), protetores de bisel etc.

Todo o material resultante da limpeza deverá ter um destino final apropriado, a ser estabelecido de comum acordo com a fiscalização e com o conhecimento prévio do Acompanhamento Ambiental.

O Plano de Gerenciamento de Resíduos será apresentado pela Empreiteira antes do início dos trabalhos, tendo por base o Plano Básico Ambiental.

Restauração e Vegetação

A operação de restauração compreenderá a execução de todos os serviços necessários para devolver à pista e aos terrenos atravessados, ou vizinhos, o máximo de seu aspecto e condições originais de drenagem e estabilidade.

A restauração e a vegetação dos trechos do gasoduto incluem medidas permanentes de controle da erosão e sedimentos. Enquanto se desenvolve o trabalho de abertura de valas, as medidas provisórias de prevenção e proteção contra processos erosivos descritas no PAC deverão ser adotadas.

As medidas de estabilização deverão ser iniciadas logo após o término dos serviços de construção e montagem da tubulação na faixa de domínio, ou quando as atividades temporárias e permanentes em qualquer área da obra terminarem.

No sistema de drenagem superficial da pista, será evitado ao máximo o escoamento de águas pluviais sobre a região da vala, com a adoção, sempre que possível, de descargas laterais e demais cuidados necessários para evitar impactos ambientais nas áreas circunvizinhas. No caso de a pista estar situada em áreas de terreno não plano, deverão ser instalados os seguintes dispositivos de drenagem:

- dispositivos tipo “espinha de peixe”, com calhas transversais, devidamente espaçadas, direcionando a água da vala para as extremidades da faixa, onde se interligam com as canaletas longitudinais;

- canaletas longitudinais para escoar a água coletada na faixa pelas calhas transversais, direcionando-as para os pontos de descargas laterais com o uso de caixas de passagem e caixas para dissipação de energia cinética, se necessário.

As ações e procedimentos de prevenção e controle de erosão deverão constar detalhadamente no Plano Ambiental da Construção (PAC), Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), Revegetação e Programa de Prevenção de Processos Erosivos.

Todas as cercas que forem cortadas, com colchetes provisórios, porteiras, acessos temporários, pontes, pontilhões etc., serão removidos e ou restaurados ou reinstalados, pela Empreiteira, como eram no seu estado original, tudo em conformidade com o registrado no relatório fotográfico a ser executado nas áreas diretamente afetadas pela atual faixa de domínios antes da instalação de qualquer dispositivo de construção.

Nas áreas expostas à erosão superficial, ou em áreas onde se faça necessário o restabelecimento da vegetação, deverá ser previamente definido o método executivo de preparação do terreno, semeadura e correção do solo.

O programa de vegetação das áreas deverá respeitar, obrigatoriamente, o perfil ecológico do local, caracterizado no diagnóstico do meio biótico realizado neste estudo de impacto.

As valas de irrigação e drenagem utilizadas pelos proprietários deverão ser reconstituídas nas suas condições originais em caso de comprometimento na sua estrutura ou funcionamento.

Os serviços de revestimento vegetal incluirão a sua manutenção, até que venha a ficar comprovada a germinação com a pega total da vegetação nas áreas.

Para consolidar a execução desses trabalhos, será obtido pela Empreiteira, ao término dos serviços de restauração da faixa de domínio, o documento liberatório intitulado “NADA CONSTA”, junto aos proprietários ou responsáveis, atestando não haver qualquer restrição quanto aos possíveis danos decorrentes da execução dos serviços de construção e montagem do gasoduto nas respectivas áreas, acompanhado de um relatório fotográfico. Os serviços de restauração e vegetação englobarão, também, os acessos existentes e provisórios à faixa de domínio, as áreas de canteiros de obras e áreas de válvulas de bloqueio, bem como os demais terrenos e estruturas de apoio utilizadas nos serviços de construção e montagem do gasoduto.

Sinalização e Proteção dos Dutos e Válvulas de Bloqueio

A faixa de domínio será sinalizada, com o objetivo de proteger as novas instalações, impedindo a escavação ou o tráfego de veículos. As placas e marcos utilizados na sinalização serão padronizados segundo padrão PETROBRAS.

Em zonas residenciais que contenham serviços públicos ou redes públicas de infra-estrutura enterradas, como rede elétrica, telefônica e água e em cruzamentos como ruas, rodovias e ferrovias, será executada proteção mecânica dos dutos, além da sinalização subterrânea.

A sinalização subterrânea será executada pela aplicação de fitas coloridas de aviso, resistentes ao solo e a água, enterradas junto com o gasoduto, de maneira a serem alcançadas antes dos dispositivos mecânicos de proteção, quando da realização de escavações por terceiros, de maneira inadvertida. Deverão ser ainda introduzidas sinalizações educativas de proteção à fauna e à flora e de proibição da caça e da pesca predatórias, nas proximidades das áreas de interesse ecológico.

Cruzamentos e Travessias – Geral

Para os cruzamentos e travessias importantes, serão elaborados projetos individuais pela empreiteira, devendo atender rigorosamente às normas, aos padrões e às recomendações do órgão responsável pelo bem atravessado. Serão eles submetidos, antecipadamente, aos órgãos públicos (DNIT, órgãos rodoviários estaduais e municipais, concessionárias de serviços de operação de rodovias, concessionárias de energia elétrica, órgãos gestores estaduais de recursos hídricos, através da Solicitação da Licença de Travessia etc.) para aprovação antes da realização dos serviços.

Para a execução dos cruzamentos, será adotado um dos seguintes métodos:

Tubos Camisa

Boring Machine (Perfuração Horizontal) - A Boring Machine é um equipamento de perfuração utilizado abaixo das rodovias de porte e outros cruzamentos específicos (rodovias com alta densidade de tráfego e ferrovias), sob as quais o gasoduto passará, já citados anteriormente. Esse equipamento será usado em áreas críticas, onde as vias não podem ser atravessadas a partir de métodos convencionais, de corte aberto. Após a perfuração, será introduzido um tubo camisa, por onde passará a tubulação, sob o cruzamento, sem a necessidade de se abrir a vala.

Furo Direcional

A tecnologia dos Furos Direcionais é recomendada como forma alternativa aos processos usuais, quando se faz necessária a construção de dutos enterrados em locais de travessias de áreas alagadas (rios e braços de mar) e em trechos de elevada ocupação antrópica.

Nesses furos direcionais, são utilizados equipamentos e técnicas de Perfuração de Poços Direcionais, onde a sonda é instalada em um das margens, a partir da qual será executado o furo. Na margem oposta, será soldada, testada e isolada a tubulação que será instalada sob o trecho alagado, por tração da coluna de perfuração.

A profundidade mínima que a tubulação ficará sob o leito da área alagada será de 6 (seis) m., garantindo uma maior proteção ao Meio Ambiente e às Populações.

Estão sendo realizados estudos técnicos para definição dos tipos de travessia dos principais corpos hídricos. Os critérios técnicos para definição são limitação geométrica, proximidade de área de válvula, presença de rocha ou rocha fraturada.

Nesta fase do projeto já foram definidas como método do furo direcional as travessias dos rios São Mateus (primeira travessia) e Jucuruçu braço sul. Ainda estão em fase de definição quanto ao método de travessia os rios Jequiriçá, Gongoji, Cachoeira, Jucuruçu braço norte e Alcobaça, podendo ser por furo direcional ou subfluvial (convencional).

Lançamento Subfluvial

Esse método é também recomendado para travessias de cursos de água de médio e grande porte, sendo a sua adequação definida de acordo com o resultado dos estudos hidrológicos, sedimentológicos, topobatimétricos, geológicos, geomorfológicos, geotécnicos e de intervenções ambientais. Após a abertura da vala no leito do corpo de água, o lançamento da tubulação será feito por flutuação, arraste ou por barcaça de lançamento. A aplicação desse método obedecerá às seguintes orientações:

- a abertura da vala submersa poderá ser feita com o auxílio de draglines, dragas de sucção ou jato de água de alta pressão;

- na porção emersa, escoras e o rebaixamento do lençol poderão minimizar a escavação e impactos sobre as margens e na interface com a lâmina de água;

- nas margens, deverá ser executada uma adequada compactação no aterro do cavalote, notadamente na interface margem - leito do rio;

- deverá ser feita a recomposição da vegetação ciliar existente, caso tenha que ser removida, bem como da grama, imediatamente após o nivelamento do terreno, em toda a faixa afetada pela terraplanagem.

Nesta fase do projeto já foram definidas como método subfluvial (convencional) as travessias dos rios Paraguaçu, Jaguaripe, Preto, Jequié, Gandu, De Contas, Almada, Pardo, Jequitinhonha, Buranhém, Mucuri e São Mateus (segunda travessia).

Utilização de Explosivos em Gasodutos

A legislação nacional e internacional existente é bastante completa e, portanto, suficiente para que sejam executados, com segurança e preservando o meio ambiente, trabalhos diversos, havendo normas específicas quanto ao uso dos explosivos e suas conseqüências, como o excesso de ruídos e vibrações, dentre outros impactos que poderiam afetar os seres humanos ou mesmo a fauna e a flora em geral.

Salienta-se que há uma regulamentação básica sobre o uso de explosivos, a R105, na qual se exige uma autorização especial do Ministério da Defesa (Exército), associada a certificados de habilitação dos operadores e comprovantes de registro nessa instituição. Em outras palavras: nenhuma detonação em qualquer obra no Brasil poderá ocorrer, sem que haja uma permissão oficial deste Ministério.

Dessa forma, qualquer utilização de explosivos só será feita após a análise independente e rigorosa de técnicos do Ministério, devendo ser seguidas às normas e procedimentos existentes e aplicáveis referentes ao seu uso, ruídos e vibrações. Além da permissão ministerial, que será obtida para a obra em si, será necessária a licença de transporte do explosivo, que só pode ser feito em veículos apropriados e autorizados.

Antes de qualquer trabalho, as atividades correspondentes ao uso de explosivos e suas conseqüências deverão ser devidamente aprovadas e licenciadas também pelo IBAMA.

Para o desmonte de rochas, com o uso de explosivos, além dessas normas e procedimentos, deverão ser atendidas as condições para as situações a céu aberto, subaquáticas e para a proteção ambiental, conforme descrito no Plano Ambiental para a Construção (PAC).

Em aberturas de valas para a implantação de dutos, os impactos causados pela utilização de explosivos em desmonte de rochas podem ser considerados de pequena magnitude, pontuais e de curta duração. Notadamente com impactos ligados a avaria de obras de construção civil e benfeitorias pelo efeito de vibrações provocado pelas explosões.

Caracterização do nível de ruídos gerados na fase de implantação

Os ruídos gerados na fase de implantação devem-se, essencialmente, à utilização de máquinas e equipamentos. Os níveis de ruídos a que os trabalhadores estarão submetidos serão reduzidos a níveis aceitáveis, compatíveis com a legislação ambiental vigente, mediante o uso de EPI específico (protetor auricular).

C6) Secagem, Inertização e Pré-Operação do Gasoduto

Todos os serviços de condicionamento do gasoduto para sua pré-operação deverão ser executados em conformidade com o programa e os procedimentos especificados no projeto executivo. Após o teste hidrostático, o gasoduto será esvaziado e pré-secado com utilização de pigs copo e espuma, passando em seguida os pigs geométrico, a fim de detectar amassamentos e ovalizações geradas durante as atividades de construção e montagem. Os amassamentos e ovalizações que forem considerados inaceitáveis deverão ser corrigidos pela contratada. A secagem do gasoduto será realizada com a utilização de unidade de secagem de ar ou nitrogênio a qual deslocará os pigs tipo copo e espuma. O gasoduto será considerado seco quando os pigs espuma chegarem totalmente secos (sem umidade) e o ponto de orvalho especificado for atingido em todas as válvulas, lançadores e recebedores. Deverão também ser lançados pigs magnéticos para auxiliar no processo de limpeza interna do duto, os quais deverão ser passados durante a operação de limpeza. A secagem somente deve ser realizada após o duto ter sido considerado limpo e testado. A secagem é a última etapa.

A secagem do gasoduto deverá permitir que o mesmo seja entregue totalmente preenchido com ar seco ou nitrogênio, isento de água livre, com ponto de orvalho de -20oC e pressão interna mínima de 0,5kgf/cm2.

O gasoduto, após seu condicionamento acima descrito, será purgado do ar seco ou nitrogênio e enchido com gás natural. Haverá, então, um programa de divulgação e esclarecimento (Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental) junto às comunidades próximas ao gasoduto sobre a realização da pré-operação do mesmo, principalmente nos locais onde forem instalados queimadores provisórios.

II.2.4.5- Operação e manutenção

A operação do gasoduto e manutenção da faixa de servidão serão de responsabilidade da TRANSPETRO, subsidiária da PETROBRAS.

O gasoduto GASENE e todas as suas estações operacionais serão integrados ao Centro de Controle Operacional (CCO-G) localizado na cidade do Rio de Janeiro.

O objetivo da inspeção de faixa durante a operação é observar, ao longo de toda a sua extensão, áreas adjacentes e acessos, a existência de irregularidades ou não conformidades que possam alterar as condições físicas da faixa, causar esforços mecânicos anormais nas tubulações, colocar em risco as instalações existentes e danos ao meio ambiente, tais como:

- erosão;

- movimentação de terra (aterros, escavações, demolições);

- movimentação de solo (deslizamentos, monitoramento de encostas);

- tráfego de veículos e/ou equipamentos pesados sobre a faixa;

- crescimento/plantio de vegetação;

- deficiência do sistema de drenagem da faixa;

- queimadas;

- ocupação da faixa por terceiros;

- realização de obras nas proximidades ou que interfiram com a faixa (construções, detonações, extração de minérios);

- deficiência em demarcação e sinalização de advertência;

- zona de afloramento ou falta de cobertura do(s) duto(s);

- situação física da travessia de cursos d’água e cruzamentos com rodovias;

- instalações do(s) duto(s) na faixa (áreas de “scrappers”, válvulas de bloqueio, tubos aéreos, equipamentos do sistema de proteção catódica);

- deficiência de sinalização e identificação de instalações e acessos (áreas de válvulas, equipamentos do sistema de proteção catódica, “vents”, travessias de rios e lagos, travessias aéreas);

- indicações de vazamentos de produtos;

- estradas de acesso aos pontos notáveis da faixa, que devem ser mantidas em condições trafegáveis;

- depósito de entulhos, lixo ou sucata sobre a faixa;

- situação das áreas cercadas (estações de medição, intermediárias desassistidas e de propriedade da PETROBRAS) quanto às condições de inviolabilidade, integridade de equipamentos, sinalização e limpeza.

- no que se refere à ação de terceiros, a inspeção deve atentar para serviços executados nas faixas por terceiros ou regiões que são passíveis de invasão.

- a faixa de dutos deve ser identificada e visualizada em toda a sua extensão e largura. Para tanto qualquer vegetação nativa que não permita a visualização deve ser roçada com o objetivo de manter a faixa limpa e desimpedida para inspeções e outros serviços. As condições para a visualização aérea devem ser mantidas, sempre obedecidos os condicionantes existentes nas Licenças de Operação (LO) dos órgãos ambientais.

- em faixas implantadas em condições que permitam legalmente o plantio e manejo de lavouras ou capineiras, as exigências restritivas de visualização e tráfego na faixa não são aplicáveis. As faixas são identificadas por sinalização apropriada.

- a roçada da vegetação nativa alta e que não permite visualizar a faixa, pode ser executada de forma manual ou mecânica, deixando a roçada da vegetação em altura próxima do nível do terreno existente.

- capinar, com execução de aceiros, junto às instalações ao longo da faixa, tais como: marcos de sinalização, placas de aviso, pontos de testes, leitos de anodos, estações de drenagem elétrica, retificadores, “vents” e áreas de válvulas.

- desobstruir os cursos d’água (valetas, córregos) que cruzam a faixa, com retirada de vegetação, entulhos e material de solo carreado, restaurando-se as medidas originais da vala.

- desobstruir os bueiros, canaletas e caixas do sistema de drenagem da faixa, com retirada de entulhos, vegetação e material de solo carreado.

- retirar o material de solo carreado da parte inferior (pé) das “espinhas de peixe” e da leira, espalhando e compactando sobre a parte superior (crista) visando a reconstituição.

- remover todo e qualquer material existente sobre a faixa, decorrente de enxurradas e deslizamentos, bem como lixo depositado por terceiros.

- planejar e programar os serviços, determinados pelas inspeções de rotina ou geológica e geotécnica, necessários para contenção e estabilização dos terrenos das faixas de dutos ou no seu entorno.

- a faixa de dutos, além de estar limpa e demarcada e estar com a sinalização adequada (marcos, placas de aviso, entre outros).

- implantar programa de contato com a comunidade vizinha as faixas de dutos, informando a existência das faixas, bem como dos dutos e seus produtos transportados, além de aspectos de segurança relacionados.

O cronograma de manutenção deve ser definido por ocasião dos planejamentos de rotina da operação.

Aspectos da fase de operação

Partida do Complexo

O alinhamento das estações de compressão, estações de medição, válvulas e linhas deverá ser verificado nos fluxogramas e nas telas sinóticas do SCADA, de forma a se garantir que nada bloqueie o fluxo do gás.

A partida do gasoduto é feita conforme a seguinte seqüência:

- Sistema SCADA e de Telecomunicações (ligar);

- Linhas e seus acessórios (regular);

- Estações de Compressão (ligar);

- Estações de Medição (ligar).

No caso de intervenções nos dutos, a partida dos mesmos será precedida de eventual trabalho de reparo, limpeza, teste, secagem, purga de ar, carga de gás natural e pressurização até a pressão normal de operação.

Parada Normal

Trata-se de uma parada programada e permite uma paralisação normal de cada um de seus componentes, evento normalmente requerido por razão de alguma intervenção para manutenção ou inspeção.

Numa parada normal, o operador do SCADA deverá seguir os procedimentos específicos dessa operação, que deverão incluir as ações a serem tomadas, sua seqüência, os prazos a serem respeitados e, também, as comunicações que deverão ser feitas aos órgãos de campo.

Parada Anormal

A parada anormal do Complexo poderá acontecer quando da ocorrência de anormalidades em um ou mais componentes de sistemas essenciais à continuidade do fluxo de gás, interrompendo-o nos dutos. Não há danos a componentes do sistema.

A operação normal poderá, em geral, ser restabelecida rapidamente, mediante correção das causas, que poderão ser simples e pequenas, como o fechamento indevido de alguma válvula automática; ou complexas e graves, como a perda de componentes do sistema SCADA.

Uma parada anormal poderá ou não requerer o acionamento do Plano de Ação de Emergência (PAE) e várias decisões importantes terão que ser tomadas rapidamente, ponderando-se os riscos envolvidos.

Parada de Emergência

A parada de emergência do gasoduto poderá ocorrer com a parada de emergência de um ou mais componentes de sistemas essenciais à continuidade do fluxo de gás, e a interrupção nos dutos. Poderá haver danos a componentes do sistema.

A operação normal só poderá ser restabelecida mediante correção das causas, às vezes demorada.

A parada de emergência em trecho de duto poderá ocorrer com o fechamento de duas ou mais válvulas, isolando ou não um trecho em que tenha ocorrido alguma anormalidade, cujo impulso nos pilotos dos atuadores das válvulas que fecharam tenha sido suficiente para causar o fechamento das mesmas.

As paradas de emergência poderão ser automáticas, quando o sistema automático de proteção entrar em ação ou quando o operador acionar a parada de emergência no sistema SCADA, atendendo a procedimentos de segurança que exijam dele essa ação.

Em qualquer caso, entretanto, o Plano de Ação de Emergência (PAE) deverá ser acionado.

Procedimentos de manutenção e inspeção

Apresenta-se, a seguir, um resumo dos procedimentos de manutenção e de inspeção da PETROBRAS, que serão seguidos durante a fase de operação dos dutos.

As principais normas que regulam os procedimentos de manutenção e inspeção são listadas a seguir:

Normas Internacionais

- ASME B-31G - Manual for Determining the Remaning Strength of Corroded Pipelines

- API RP 1107 - Recommended Pipe Line Maintenance Welding Pratices

- API RP 1110 - Pressure Testing of Liquid Petroleum Pipelines

- API Std 6D - Pipeline Valves (Steel Gate, Plug, Ball and Check Valve

- API Std 1104 - Standand for Welding Pipe Lines and Related Facilities

Normas PETROBRAS

- N- 002 H - Pintura de Equipamento Industrial

- N-133 J – Soldagem

- N-442 K - Pintura Externa de Tubulações em Instalações Terrestres

- N-464 G – Construção, Montagem e Condicionamento de Duto Terreste

- N-505 D - Lançador e Recebedor do Pig para Duto

- N-858 C - Construção, Montagem e Condicionamento de Instrumentação

- N-863 B - Pontos de Teste em Sistema de Proteção Catódica

- N-866 B - Caixa para Ponto de Teste em Sistema de Proteção Catódica

- N-1506 A - Abrigo para Equipamento Elétrico de Proteção Catódica

- N-1508 A - Detalhe de Instalações de Proteção Catódica

- N-1590 E - Ensaio Não Destrutivo – Qualificação de Pessoal

- N-1593 D - Ensaio Não Destrutivo de Estanqueidade

- N-1595 D - Ensaio Não Destrutivo – Radiografia

- N-1596 D - Ensaio Não Destrutivo – Líquido Penetrante

- N-1597 D - Ensaio Não Destrutivo – Visual

- N-1598 D - Ensaio Não Destrutivo – Partícula Magnética

- N-1735 C - Pintura de Máquinas, Equipamentos Elétricos e Instrumentos

- N-2098 D - Inspeção de Duto Terrestre em Operação

- N-2162 B - Permissão para Trabalho

- N-2163 C - Soldagem ou Trepanação em Equipamentos ou Dutos em Operação

- N-2171 B - Cálculo de Proteção Catódica por Corrente Impressa – Duto Terrestre

- N-2200 C - Sinalização de Faixa de Domínio de Duto e Instalação Terrestre de Produção

- N-2294 B - Inspeção de Tubo (Qualificação de Pessoal)

- N-2298 - Construção e Montagem de Sistema de Proteção Catódica por Corrente Impressa

- N-2344 A - Segurança em Trabalhos de Radiografia Industrial

- N-2349 A - Segurança nos Trabalhos de Soldagem e Corte

- N-2353 A - Segurança na Inspeção, Manutenção e Reparos de Dutos e Gasodutos Terrestres

- N-2368 C - Inspeção de Válvulas de Segurança e Alívio

- N-2608 - Retificador para Proteção Catódica

Procedimentos de Manutenção

Manutenção da Faixa de Domínio dos Dutos

A TRANSPETRO, que será a operadora do Complexo, mantém um sistema de inspeção periódica de dutos.

Os dutos deverão ser submetidos a reparos, sempre que houver comprometimento da segurança pessoal, do meio ambiente, operacional e das condições normais de operação e de projeto.

Avarias Sujeitas a Reparos

- Danos à parede dos dutos causados por trabalho mecânico localizado, com ou sem perda de espessura (amassamento, sulcos e cavas).

- Áreas corroídas em geral.

- Trincas causadas por corrosão sob tensão, fadiga ou sobrepressão.

- Entalhes causados por abertura de arco.

- Danos causados por movimentação de solo, provocando amassamentos, ovalização, esmagamentos e trincas.

Tipos de Reparos

- A operação dos dutos será interrompida, conforme programação a ser pré-definida, e o trecho defeituoso será substituído, mantendo as características de projeto.

- Caso não possa ser interrompida a operação do duto, os reparos serão realizados com a utilização de luvas bipartidas envolvendo as áreas defeituosas, conforme Norma PETROBRAS N-2246 A.

- Todos os reparos terão procedimentos de soldagem e qualificação dos soldadores conforme as Normas ASME B-31.8 e PETROBRAS N-133 J.

Recomendações de Segurança para Execução dos Reparos da Tubulação

As seguintes recomendações são indicadas quando estiverem em execução os programas de manutenção:

- deverá ser utilizado o Equipamento de Proteção Individual (EPI);

- o sistema de proteção catódica por corrente impressa deverá ser desligado e isolado antes que a desmontagem de qualquer equipamento tenha início; deverá ser instalado aterramento adequado;

- fontes de ignição deverão ser eliminadas e seus efeitos contra a segurança amplamente divulgados;

- ao final dos trabalhos de inspeção e ensaios do reparo, deverá ser feita uma verificação final com o duto em suas condições normais de operação.

Teste Hidrostático

- Os reparos realizados através da substituição de trechos serão testados hidrostaticamente, visando assegurar que a tubulação suporte as condições de máxima pressão de operação, segundo a classe de locação correspondente.

- O teste deverá ser executado de acordo com os requisitos da Norma PETROBRAS N-2098 D.

- Os trechos substituídos, que tenham sido inspecionados por ensaios não destrutivos (100% das juntas soldadas) e pré-testados hidrostaticamente, eliminarão a necessidade de teste hidrostático do duto.

Manutenção das Válvulas de Bloqueio, Acessórios e Instrumentação

Serão realizadas manutenções periódicas nas válvulas de bloqueio e no seu sistema de acionamento, válvulas redutoras de pressão, manômetros, termômetros, medidores de vazão, sinalizadores de passagem de pig e demais acessórios dos dutos, segundo especificação dos respectivos fabricantes, a fim de manter o sistema em condições operacionais e de segurança.

- Válvulas de Bloqueio

Anualmente, serão lubrificadas, operadas (se possível) e verificado o estado de conservação de seus componentes.

- Lançadores e Recebedores de Pig

Semestralmente, será verificado o mecanismo de abertura do tampão do canhão e seu anel de vedação.

- Instrumentos

Para cada tipo de instrumento, serão executadas as rotinas de manutenção para montagem, desmontagem, lubrificação, aferição, calibração e medição, dentre outras, de acordo com a Norma PETROBRAS N-858 C e recomendações e orientações dos respectivos fabricantes dos equipamentos.

Procedimentos de Inspeção

Inspeção da Faixa de Domínio

Será observada, nessa inspeção ao longo de toda a extensão da faixa de domínio dos dutos, a existência de irregularidades que possam provocar esforços mecânicos anormais nas tubulações ou colocar em risco as instalações existentes, tais como:

- erosão; verificar a declividade do terreno com materiais erodidos;

- movimentação do solo;

- desmoronamento;

- tráfego de veículos e/ou equipamentos pesados;

- vegetação (deverão ser verificados o tipo e o crescimento da vegetação, para não dificultar a visualização dos equipamentos e acessórios) ;

- deficiência do sistema de drenagem de águas pluviais da faixa;

- queimadas; verificar as distâncias mínimas recomendadas pelo ASME B-31.8;

- invasão da faixa por terceiros;

- realização de obras nas proximidades ou que interfiram com a faixa (construções e detonações);

- realização de escavações nos dutos localizados em faixas dutoviárias comuns;

- deficiência na sua demarcação;

- sinalização de advertência (conforme Norma PETROBRAS N-2200 C);

- afloramento do duto;

- travessia de cursos d’água com o duto aparente submetido à correnteza da água ou processos erosivos que possam gerar risco ao duto;

- verificar as condições de tráfego das estradas de acesso à faixa de domínio;

- verificar as interferências das linhas de alta tensão de 69kV ou maiores;

- verificar as condições físicas das áreas das válvulas e seus acessórios;

- verificar a faixa de domínio dos leitos de anodos.

Tipo de Inspeção

A inspeção abrangerá toda a extensão da faixa e poderá ser realizada, a critério do órgão gestor, das seguintes maneiras:

- a pé, por equipes destinadas a essa finalidade;

- com a utilização de viaturas, em pontos acessíveis;

- por helicópteros, seguida, se necessário, de uma inspeção local, onde forem detectadas irregularidades.

Periodicidade Recomendada

Recomenda-se a periodicidade mínima das inspeções das faixas de domínio de acordo com a Classe de Locação dos dutos, que deve seguir os critérios da ASME:

- Classes de Locação 1 e 2: duas vezes por ano;

- Classe de Locação 3 : quatro vezes por ano;

- Classe de Locação 4 : seis vezes por ano.

Inspeção da Tubulação, Acessórios e Revestimento dos Dutos

Serão executadas as inspeções da tubulação e de seus acessórios, com a finalidade de determinar as condições dos dutos quanto à corrosão interna, externa, danos mecânicos e estado do revestimento, utilizando-se as técnicas a seguir relacionadas.

- Inspeção Visual

A inspeção visual deverá avaliar as condições físicas e de conservação dos dutos, suportes e acessórios (conexões flangeadas), quanto a corrosão externa, danos mecânicos, vazamentos, pintura e revestimento.

A inspeção visual, onde o duto aflora, deverá ser feita com periodicidade anual.

- Medição de Espessura por Ultra-Som

Terá a finalidade de avaliar as condições da parede residual devido à perda de espessura da tubulação por corrosão interna, externa ou outras descontinuidades, em complemento à inspeção visual.

A medição de espessura deverá ser realizada nas seguintes condições:

- evidência de perda de espessura;

- complemento a uma das técnicas de inspeção (Pig Instrumentado, Passo-a-Passo, DCVG e Método de Pearson).

Inspeção de Válvulas de Bloqueio

Consiste na inspeção visual para avaliar as condições físicas e operacionais das válvulas de bloqueio e acessórios, quanto a vazamentos, pintura, revestimento, acesso e limpeza da área de válvulas, conforme Norma PETROBRAS N-2098 D.

Recomenda-se realizar inspeção visual das válvulas de bloqueio e acessórios com periodicidade anual, bem como seguir as orientações de inspeção e manutenção preventiva dos fabricantes do equipamento.

Inspeção de Instrumentos

Consiste na inspeção visual para avaliar as condições físicas de instrumentos e acessórios, verificando o funcionamento e vazamentos, conforme Norma PETROBRAS N-2098 D.

Recomenda-se realizar a inspeção visual dos instrumentos com periodicidade anual, bem como seguir as orientações de manutenção preventiva dos fabricantes dos instrumentos.

Inspeção dos Lançadores e Recebedores de Pigs

Consiste na inspeção visual para avaliar suas condições físicas e operacionais, incluindo acessórios e suportes, quanto a vazamento, pintura, revestimento, acesso e limpeza das canaletas e caixas de coletas e drenos. Deverá ser considerada a Norma PETROBRAS N-505 D, “Lançador e Recebedor de Pig para Duto”.

Recomenda-se realizar inspeção visual dos lançadores e recebedores de pigs com periodicidade anual.

Inspeção com pig instrumentado

A inspeção dos dutos com pig instrumentado consiste, basicamente, na avaliação das condições físicas da parede da tubulação, quanto à corrosão interna e externa e danos mecânicos, devido a impactos externos (escavações, sobrecarga em cruzamentos, etc.) e outras descontinuidades.

Recomenda-se a inspeção da integridade dos dutos com pig instrumentado a intervalos de 5 a 10 anos, considerando-se a priorização das condições citadas anteriormente.

Inspeção do Revestimento

A inspeção do revestimento consiste na sua avaliação elétrica total ou parcial, através do Método Pearson, Passo a Passo, DCVG ou outro assemelhado. Será executada em trechos do duto que apresentem pelo menos uma das condições abaixo, conforme Norma PETROBRAS N-2098 D:

- trechos com histórico de processo corrosivo externo;

- trechos onde o sistema de proteção catódica atingiu seu limite;

- trechos com indícios de falhas no revestimento.

Inspeção do Sistema de Proteção Catódica

Será executada conforme Norma PETROBRAS N-2098 D.

A proteção catódica é um método de controle de corrosão que consiste em transformar a estrutura a proteger (duto) no catodo de uma célula eletroquímica ou eletrolítica, utilizado em instalações enterradas ou submersas, pois necessita de um eletrólito contínuo.

A inspeção do sistema de proteção catódica consistirá em avaliar os níveis de potencial tubo/solo de proteção a que o duto está submetido. Atenção especial deverá ser dada às condições, de conservação e funcionamento dos retificadores e equipamentos de drenagem elétrica. As regiões sujeitas a oscilações, devido a correntes de interferências, deverão ser pesquisadas e delimitadas, efetuando-se, nesses casos, registros contínuos dos potenciais tubo/solo, tubo/trilho e da corrente drenada. Potenciais tubo/solo instantâneos deverão ser medidos em todos os pontos de teste, nos lançadores e recebedores de pigs, em válvulas de bloqueio e outros pontos que o duto aflorar, utilizando o eletrodo de referência de cobre/sulfato de cobre (Cu/CuSO4).

As inspeções deverão ser efetuadas com a utilização de EPIs (equipamentos de proteção individual).

Periodicidades das Inspeções

Semanal (conforme Norma PETROBRAS N – 2098 D)

Dever-se-á realizar o acompanhamento operacional, com vistoria dos retificadores e equipamentos de drenagem elétrica, para:

- leitura do horímetro;

- leitura das tensões de alimentação e saída;

- leitura da corrente injetada ou drenada;

- leitura do potencial tubo/solo com o retificador ligado e desligado (visando verificar a inversão na polaridade do retificador);

- leitura do medidor de consumo;

- avaliar a funcionabilidade do equipamento;

- verificar os dispositivos de proteção (pára-raios, aterramento, etc.);

- verificação de danos físicos às instalações provocadas por vandalismo.

Esses serviços deverão contemplar também intervenções preventivas e/ou corretivas nos equipamentos por profissional habilitado, de acordo com a NR-10 (Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho), tendo como finalidade garantir a continuidade operacional dos retificadores e drenagens elétricas, mantendo dessa maneira o potencial de proteção do duto. Poderão ser utilizados sistemas de acompanhamento por telemetria.

Trimestral (conforme Norma PETROBRAS N – 2098 D)

Dever-se-á efetuar registros contínuos do potencial tubo/solo, de uma hora, no mínimo, dos pontos de maior interferência detectados na inspeção anual.

Semestral (conforme Norma PETROBRAS N – 2098 D)

Consta basicamente de:

- verificação das condições físicas e operacionais dos retificadores e equipamentos de drenagem elétrica e galvânica, com os registros dos parâmetros elétricos dos equipamentos;

- verificação, também, dos itens da inspeção semanal.

Anual (conforme Norma PETROBRAS N – 2098 D)

Dever-se-á executar uma inspeção geral no sistema de proteção catódica, constando de:

- verificação das condições físicas e operacionais das estações retificadoras;

- verificação das condições físicas e operacionais dos equipamentos de drenagem elétrica e galvânica;

- verificação da estrutura dos pontos de teste, caixas de medição e interligação;

- avaliação e registro dos parâmetros elétricos dos equipamentos;

- registro contínuo dos potenciais (24 horas, mínimo) nos pontos sujeitos a oscilações, com pesquisa de possíveis fontes de interferência;

- medição de potenciais tubo/solo nos equipamentos, pontos de teste, lançadores e recebedores de pigs, válvulas de bloqueio, tubos-camisa e passagens aéreas.

Verificação da Eficiência das Juntas de Isolamento Elétrico

Deverá ser feitas, considerando-se os mesmos itens anteriores das inspeções semestrais, trimestrais e semanais.

Critérios de Aceitabilidade do Potencial Tubo/Solo

Serão utilizados os critérios mencionados na Especificação Técnica ET-4600.00-6520-750 PEI – 003, “Pré-Operação do Sistema de Proteção Catódica de Dutos Terrestres”, da PETROBRAS.

Registros de Inspeções

Todas as inspeções, ensaios e testes realizados deverão ser registrados em formulários próprios ou em forma de relatórios objetivos, com todas as informações disponíveis, recomendações e conclusões quanto à segurança operacional. Os relatórios, formulários, desenhos e laudos deverão ser arquivados, constituindo esse conjunto o histórico do duto, de maneira a propiciar rastreabilidade das informações, facilidade de consulta e verificação das condições reais do duto.

Procedimentos e sistemas de monitoramento e detecção de vazamentos

O sistema de monitoramento e detecção de vazamentos é o SCADA, já descrito anteriormente no item de principais sistemas e instalações.

Sistemas de bloqueio no caso de acidentes

O sistema de bloqueio em caso de acidentes é representado por válvulas de acionamento remoto, válvulas de acionamento local manual e válvulas de retenção.

Sistemas de comunicação

Os sistemas de comunicação para supervisão e controle do empreendimento fazem parte do Sistema SCADA, já descrito anteriormente.

Origem, quantificação e qualificação da Mão-de-obra

A operação do sistema envolve um pequeno número de profissionais de níveis técnico e superior, originados dos quadros da PETROBRAS e da TRANSPETRO. Serviços de manutenção corretiva deverão ser contratados a terceiros.

Pode-se estimar a necessidade de cerca de 250 pessoas referente a mão de obra direta para operação e manutenção do sistema.

Sistemas de segurança associados ao empreendimento

Os sistemas de segurança associados ao empreendimento incluem :

- Sistema SCADA

- Sistema de proteção catódica

- Sistema de lançamento e recebimento de pigs

- Sistema de válvulas de bloqueio automáticas, manuais e de check

- Sistema de manutenção e inspeção

Todos esses sistemas já foram descritos anteriormente, nessa seção.

Descrição das possibilidades de uso do solo para as áreas de servidão

As possibilidades de uso do solo da faixa de servidão ficam estipuladas na Escritura de Servidão firmada entre o proprietário e a PETROBRAS.

Será permitido transitar a pé livremente pela faixa. Veículos de tração motora ou animal, como carros de passeio, jipes e carroças, com limitação a 8,2t por eixo, terão, também, tráfego permitido na faixa.

Em toda a extensão da faixa, será permitido explorar algumas culturas, tais como : soja, feijão, arroz, trigo, aveia, sorgo, algodão, fumo, abóbora, alho, cebola, beterraba, cenoura, pimentão, quiabo, repolho, tomate, abacaxi e outras de pequeno porte e que não tenham raízes profundas além de não impedirem a visualização da faixa de servidão. Com restrições a um espaço livre de, no mínimo, 1,5m para cada lado do eixo do novo duto e dos dutos já existentes, será permitido explorar culturas de cana de açúcar, milho, mandioca, banana e capineiras.

Acompanhamento das condições geotécnicas

O acompanhamento será feito mediante:

- inspeção visual por inspetor de faixa, treinado, porém não especializado; deverá ser feita diariamente, nos pontos críticos, e semanalmente, em toda a faixa;

- inspeção visual por técnico especializado da TRANSPETRO, semanalmente, nos pontos críticos e mensalmente, em toda a faixa;

- inspeção visual por profissional de nível superior (geotécnico) anualmente, ou sempre que for constatado algum problema de movimentação do solo.

II.2.4.6- Desativação do duto

O projeto do duto é realizado para uma vida útil estimada superior a 30 anos.

No caso de desativação permanente dos dutos, as instalações aparentes serão desmontadas e seus resíduos descartados segundo legislação ambiental, de forma a garantir a ausência de substâncias poluentes. Todas as extremidades do duto deverão ser desconectadas, seladas e enterradas. Neste caso, incluem-se todos os locais onde houver o afloramento da tubulação (válvulas de bloqueio). As áreas próprias serão alienadas e as áreas da faixa de servidão serão renegociadas com os proprietários, suprimindo-se as restrições impostas anteriormente, caso não permaneça nenhuma tubulação em operação. Todas as atividades de desativação dos dutos seguirão normas da PETROBRAS e Legislação Ambiental vigente.

Legislação Ambiental Aplicável

LEGISLAÇÃO ESTADUAL/ES

| Origem | Data | Disposição | Artigo | Incisos / alíneas / itens | Resumo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Constituição do Estado do Espírito Santo |  | Art. 186, Seção IV |  |  | Dispõe sobre o meio ambiente no Estado do Espírito Santo. |
| Lei Estadual (ES) nº 3.582/83 |  |  |  |  | Dispõe sobre as medidas de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente no Estado do Espírito Santo. |
| Lei Estadual (ES) nº 4.428/90 |  |  |  |  | Dispõe sobre o referendo popular para decidir sobre a instalação e operação de obras ou atividades potencialmente poluidoras causadoras de significativo impacto ambiental. |
| Lei Estadual (ES) nº 4.701/92 |  |  |  |  | Dispõe sobre a obrigatoriedade de todas as pessoas, físicas e jurídicas, de garantir a qualidade do meio ambiente, da vida e da diversidade biológica no desenvolvimento de sua atividade, assim como corrigir ou fazer corrigir as suas expensas os efeitos da atividade degradadora ou poluidora por ela desenvolvida. |
| Lei Estadual (ES) nº 5.221/96 |  |  |  |  | Proíbe a utilização de areia para jateamento de superfície de qualquer natureza, na construção de instalações e equipamentos em geral. |
| Lei Estadual (ES) nº 7.058/02 |  |  |  |  | Dispõe sobre a fiscalização, infrações e penalidades relativas à proteção do meio ambiente no âmbito da Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente. |
| Decreto Estadual (ES) nº 2.299-N/86 |  |  |  |  | Regulamenta a Lei Nº 3.582, de 03 de novembro de 1983 que dispõe sobre as medidas de proteção, conservação e melhoria do Meio Ambiente no Estado do Espírito Santo. |
| Decreto Estadual (ES) nº 3.513-N/93 |  |  |  |  | Dispõe sobre a fiscalização ao cumprimento do disposto na Lei Estadual nº 4.701/92. |
| Decreto Estadual (ES) nº 4.344-N/98 |  |  |  |  | Regulamenta o Sistema de Licenciamento das Atividades Poluidoras ou Degradadoras do Meio Ambiente denominada – SLAP. |
| Decreto Estadual (ES) nº 4.344-N/98 |  |  |  |  | Regulamenta o Sistema de Licenciamento das Atividades Poluidoras ou Degradadoras do Meio Ambiente denominada – SLAP. |
| Decreto (ES) S/Nº/98 |  |  |  |  | Amplia a superfície da Terra Indígena Caieiras Velha, localizada no Município de Aracruz, Estado do Espírito Santo que teve a demarcação administrativa homologada pelo Decreto nº 88.926/83. |
| Decreto (ES) S/Nº/98 |  |  |  |  | Amplia a superfície da Terra Indígena Pau Brasil, localizada no Município de Aracruz, Estado do Espírito Santo que teve a demarcação administrativa homologada pelo Decreto nº 88.672/83. |
| Decreto (ES) S/Nº/98 |  |  |  |  | Amplia a superfície da Terra Indígena Comboios, localizada no Município de Aracruz, Estado do Espírito Santo que teve a demarcação administrativa homologada pelo Decreto nº 88.601/83. |
| Decreto Estadual (ES) nº 4.447-N/99 |  |  |  |  | Altera o Decreto nº 4.344-N/98 e dá outras providências. |
| Decreto Estadual (ES) nº 732-R/01 |  |  |  |  | Altera alguns dispositivos do Decreto Estadual nº 4.344-N/98, estabelecendo novas diretrizes para o Licenciamento Ambiental no Estado do Espírito Santo. |

LEGISLAÇÃO ESTADUAL/BA

| Origem | Data | Disposição | Artigo | Incisos / alíneas / itens | Resumo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lei Estadual (BA) 3.858 |  |  |  |  | Institui o Sistema Estadual de Administração dos Recursos Ambientais. |
| Lei Estadual (BA) nº 6.569/94 |  |  |  |  | Dispõe sobre a política florestal e dá outras providencias. |
| Lei Estadual (BA) nº 6.855/95 |  |  |  |  | Dispõe sobre a Política, o Gerenciamento e o Plano Estadual de Recursos Hídricos. |
| Lei Estadual (BA) nº 7.799/01 |  |  |  |  | Institui a Política Estadual de Administração dos Recursos Ambientais. |
| Decreto Estadual (BA) nº 7.396 |  |  |  |  | Institui o Programa de Fomento Florestal para o Estado da Bahia |
| Decreto Estadual (BA) nº 6785/97 |  |  |  |  | Regulamenta a Lei Florestal |
| Decreto Estadual (BA) nº 7.967/01 |  |  |  |  | Regulamenta a Lei 7799/01 |
| PORTARIA nº 68 |  |  |  |  | Sobre o valor básico por árvores dos optantes de reposição. |
| Regulamento da Lei Estadual (BA) nº 3.163/73 |  |  |  |  | Dispõe sobre o Conselho Estadual de Proteção Ambiental |

Aspectos da Legislação Relacionados ao Meio Ambiente

| Origem | Data | Disposição | Artigo | Incisos / alíneas / itens | Resumo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Constituição Federal | 1988 | Do Meio Ambiente | 225 | § 1º, incisos I, II, III e VII | Todo cidadão tem direito a um meio ambiente equilibrado, tendo o Poder Público e a Coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e futuras gerações. |
| Constituição Federal | 1988 | Do Meio Ambiente | 5 | LXXIII | Estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao meio ambiente e ao patrimônio histórico cultural. |
| Constituição Federal | 1988 | Do Meio Ambiente | 20 |  | Dispõe sobre os bens da União, na forma de seus incisos. |
| Constituição Federal | 1988 | Do Meio Ambiente | 24 | VIII | Estabelece competência da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar concorrentemente sobre o meio ambiente. |
| Constituição Federal | 1988 | Do Meio Ambiente | 216 |  | Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, dentre outros. |
| Lei nº 6.938/81 |  |  |  |  | Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA e institui o Cadastro de Defesa Ambiental. |
| Lei nº 7.797/89 |  |  |  |  | Cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente. |
| Lei nº 7.804/89 |  |  |  |  | Altera a Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecendo novos instrumentos a essa política. |
| Lei nº 8.028/90 |  |  |  |  | Dispõe sobre a organização do Ministério do Meio Ambiente e altera a Lei nº 6.938/81 nesse sentido. |
| Decreto nº 99.274/90 |  |  |  |  | Regulamenta a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. |
| Lei nº 4.717/65 |  |  |  |  | Regula a Ação Popular. |
| Lei nº 7.661/88 |  |  |  |  | Dispõe sobre o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC). |
| Lei nº 10.650/03 |  |  |  |  | Dispõe sobre o acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do SISNAMA. |
| Decreto nº 76.389/75 |  |  |  |  | Dispõe sobre as medidas de prevenção e controle da poluição industrial de que trata o Decreto-Lei nº 1.413/75 e dá outras providências. |
| Decreto nº 3.524/00 |  |  |  |  | Regulamenta a Lei nº 7.797 de 1989 que cria o Fundo Nacional de Meio Ambiente e dá outras providências. |
| Resolução CONAMA nº 09/97 |  |  |  |  | Dispõe sobre a realização de audiências públicas, para atividades que alterem a formação natural do meio ambiente. |

Aspectos da Legislação Relacionados à Vegetação

| Origem | Data | Disposição | Artigo | Incisos/alíneas/itens | Resumo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lei Federal nº 4.771 - Código Florestal | 15/09/1965 | Institui o Código Florestal |  |  | Alterada pela Lei 6575/78 Regulamentada pelo Decreto nº 3.189/98 |
| Decreto nº 750/93 |  |  |  |  | Dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária |
| Resolução CONAMA nº 278/01 |  |  |  |  | Dispõe sobre a suspensão de autorizações concedidas de corte e exploração de espécies ameaçadas de extinção na mata atlântica. |
| Resolução nº 317/02 | 04/12/2002 |  |  |  | Regulamentação da Resolução nº 278, de 24 de maio de 2001, que dispõe sobre o corte e exploração de espécies ameaçadas de extinção da flora da Mata Atlântica. |
| Medida Provisória nº 2.166/01 |  |  |  |  | Altera os artigos 1º, 4º, 14, 16 e 44, e acrescenta dispositivos a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, que institui o Código Florestal. |
| Instrução Normativa nº 1, de 05/09/96 |  |  |  |  | De acordo com o disposto no Decreto nº 1.282, de 19 de outubro de 1994, que regulamenta os artigos 15, 19, 20 e 21 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 e considerando a necessidade de disciplinar a reposição florestal obrigatória no País, resolve da Reposição Florestal Obrigatória e do Plano Integrado Florestal. |

Aspectos Relacionados à Fauna

| Origem | Data | Disposição | Artigo | Incisos / alíneas / itens | Resumo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lei 5.197 - Lei de Proteção à Fauna | 03/01/1967 | Proteção à fauna e outras providências | 1 |  | Animais silvestres, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são propriedade do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. Regulamentada pelo Decreto nº 3.189/99. Fiscalização durante a obra |

Aspectos da Legislação Relacionados às Unidades de Conservação

| Origem | Data | Disposição | Artigos | Incisos/alíneas/itens | Resumo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Decreto nº 4.340/02 |  |  |  |  | Regulamenta artigos da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, e dá outras providências. |
| Resolução CONAMA nº 302/02 |  |  |  |  | Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno. |
| Resolução CONAMA nº 303/02 |  |  |  |  | Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente. |

Aspectos da Legislação Relacionados à Monumentos e Sítios Arqueológicos

| Origem | Data | Disposição | Artigos | Incisos/alíneas/itens | Resumo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lei nº 3.924/61 |  |  |  |  | Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. |
| Decreto nº 99.556/90 |  |  |  |  | Dispõe sobre as proteções das cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional e dá outras providencias |
| Port. SPHAN nº 07/88 |  |  |  |  | Dispõe sobre a proteção do poder públ., pela SPHAN, aos monumentos arqueológicos e pré-hist. |

Aspectos da Legislação Relacionados à Recursos Hídricos

| Origem | Data | Disposição | Artigo | Incisos/alíneas/itens | Resumo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Decreto nº 24.643 | 10/07/34 |  |  |  | Código de Águas |
| Lei nº 9.433/97 |  |  |  |  | Institui a Política Nac. dos Rec. Hídricos, cria o Sist. Nacional de Gerenciamento dos Rec. Hídr. |
| Decreto nº 2.612/98 |  |  |  |  | Regulamenta o Conselho Nacional de Rec. Hídricos. Este decreto regulamenta a Lei nº 9.433/97 |
| Resolução CONAMA nº 20/86 |  |  |  |  | Estabelece a classificação das águas doces, salobras e salinas, bem como os padrões nacionais de lançamento de efluentes. |
| Resolução CONAMA nº 274/00 |  |  |  |  | Estabelece novos dispositivos, dispondo sobre a classificação das águas doces, salobras e salinas, em todo o território nacional, bem como determina os padrões de lançamento, revogando os Artigos 26 a 34 da Resolução CONAMA nº 20/86. |

Aspectos da Legislação Relacionados à Recursos Energéticos

| Origem | Data | Disposição | Artigo | Incisos/alíneas/itens | Resumo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resolução CONAMA nº 23/94 |  |  |  |  | Institui o procedimento específico para o licenciamento das atividades relacionadas à exploração e lavra de jazidas de combustíveis líquidos e gás natural. |
| Resolução CONAMA nº 265/00 |  |  |  |  | Através dessa Resolução, o CONAMA estabelece estratégias seguras de prevenção e gestão de impactos ambientais gerados por estabelecimentos, atividades e instalações de petróleo e derivados no País. |
| Resolução CONAMA nº 273/00 |  |  |  |  | Dispõe que toda a instalação e sistemas de armazenamento de derivados de petróleo e outros combustíveis, configuram-se como Empreendimentos potencialmente poluidores ou parcialmente poluidores e geradores de acidentes ambientais e dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente sem prejuízos a outras licenças legalmente exigíveis. |
| Portaria ANP nº 170/98 |  |  |  |  | Estabelece a regulamentação para a construção, a ampliação e a operação de instalações de transporte ou de transferência de petróleo, seus derivados e gás natural, inclusive liquefeito (GNL), dependem de prévia e expressa autorização da ANP. |
| Portaria ANP nº 14/99 |  |  |  |  | Estabelece os procedimentos para comunicação de acidentes de natureza operacional e liberação acidental de poluentes, a serem adotados pelos concessionários e empresas autorizadas a exercer atividades pertinentes à exploração e produção de petróleo e gás natural. |

Aspectos da Legislação Relacionados a Crimes Ambientais e Respectivas Penas

| Origem | Data | Disposição | Artigo | Incisos/alíneas/itens | Resumo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lei nº 9.605/98 |  |  |  |  | Lei de Crimes Ambientais. Define as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. |
| Decreto nº 3.179/99 |  |  |  |  | Regula a Lei nº 9.605/98, que estabelece aspectos criminais e administrativos das infrações ambientais e especifica as sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. |

Aspectos da Legislação Relacionados ao Licenciamento

| Origem | Data | Disposição | Artigo | Incisos / alíneas / itens | Resumo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resolução Conama nº 001/86 | 23/01/86 | Diretrizes Gerais para o uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental |  |  | Dependerá de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA), a ser submetido ao órgão ambiental estadual competente ou ao IBAMA, em caráter suplementar, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente. |
| Resolução CONAMA nº 237/97 |  |  |  |  | Revisa procedimentos e critérios utilizados no Licenciamento Ambiental, de forma a efetivar a utilização do sistema de licenciamento como instrumento de gestão ambiental. |

Normas PETROBRAS

| Origem | Descrição |
| --- | --- |
| N-0133-G | Soldagem (PETROBRAS). |
| N-0455-C | Instalação de Anodos no solo em sistemas de proteção catódica (PETROBRAS). |
| N-0464-G | Construção, montagem e condicionamento de duto terrestre (PETROBRAS). |
| N-0863-B | Pontos de teste em sistemas de proteção catódica – tubulações enterradas (PETROBRAS). |
| N-2163-B | Soldagem ou trepanação em equipamentos ou dutos em operação (PETROBRAS). |
| N-2200-B | Sinalização de faixa de domínio de duto e instalação terrestre de produção (PETROBRAS). |
| N-2246-A | Pré-Operação, operação e manutenção de gasoduto terrestre (PETROBRAS). |
| N-2255-A | Levantamento de campo para projeto de proteção catódica de dutos terrestres – FD. (PETROBRAS). |
| N-2298 | Construção e montagem de sistema de proteção catódica para corrente impressa – duto terrestre. |
| N-2644 | Critérios para elaboração de planos de contingência (PETROBRAS). |
| N-2328 | Revestimento de junta de campo para duto enterrado (PETROBRAS). |
| N-2428-A | Avaliação da exposição a níveis de pressão sonora em ambientes de trabalho (PETROBRAS). |
| N-2444-A | Material de tubulação para dutos, bases, terminais e estações (PETROBRAS). |
| N-2555 | Inspeção em serviços de tubulação (PETROBRAS). |

Leis Orgânicas do Meio Ambiente dos Municípios do Espírito Santo

| Município | Data | Disposição | Artigo | Incisos/itens | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linhares |  | Lei nº 488 | Art.30, Art.123, Art.124, Art.167 e Art. 168. |  | Dispõe acerca da instalação dentro do Perímetro Urbano da cidade e povoações de indústrias que por qualquer motivo possam prejudicar a saúde da população. E acerca do comércio, transporte e emprego de inflamáveis e explosivos. Determinando quais substâncias e em que circunstâncias são consideradas inflamáveis e explosivos. |
| Pinheiros | 2002 | Lei nº. 0709 | Art.1º |  | Dispõe acerca da definição do Perímetro Urbano da cidade de Pinheiros/ES e dá outras providências. |

Leis Orgânicas do Meio Ambiente dos Municípios da Bahia

| Município | Data | Disposição | Artigo | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcobaça | 1998 | Lei nº 462 |  | Dispõe acerca de uso do solo no município de Alcobaça, no Estado da Bahia. |
| Aratuípe | 2002 | Lei nº 454 |  | Cria no âmbito do município de Aratuípe, o projeto Aratuípe Rumo ao Futuro Sustentável, com a finalidade de implementar no município as ações preconizadas da Agenda 21 local. |
|  | 2002 | Lei nº 455 |  | Autoriza o Poder Executivo a doar através de sorteios, canoas e materiais de pesca, a pescadores cadastrados pela Secretaria de Assistência Social do município e dá outras providências. |
|  | 2003 | Lei nº 458 |  | Institui Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS e dá outras providências. |
|  |  | Lei nº 350 |  | Reforma o Código Tributário do Município de Aratuípe, Estado da Bahia e dá outras providências. |
|  | 2002 | Lei Orgânica | Art.162 e Art.166 | Dispõe sobre a proteção da fauna e flora e segurança e bem estar da população. Proíbe desmatamento e descaracterização de qualquer tipo a 50m das margens de todos os rios e mananciais do Município e ainda dispõe sobre a preservação do Leito e a Nascente do Rio Aratuípe. |
| Aurelino Leal | 16/02/2000 | Lei Municipal. | Art.30, Art.123, Art.124 e Art.167. | Institui o Código de Postura do Município e dá outras providências. Dispõe acerca da instalação dentro do Perímetro Urbano da cidade e povoações de indústrias que por qualquer motivo possam prejudicar a saúde da população. E acerca do comércio, transporte e emprego de inflamáveis e explosivos. Determinando quais substâncias e em que ciercunstânciassão consideradas inflamáveis e explosivos. |
| Cachoeira | 1982 | Lei Orgânica | Art. 165 ao Art.172 | Dispõe acerca da Política de Meio Ambiente. |
| Camacan | 1989 | Lei nº 279 | Art.52, Art.55, Art.57 e Art. 89. | Institui o Código de Polícia Administrativa do Município de Camacan, no estado da Bahia. Dispõe acerca da instalação dentro do Perímetro Urbano da cidade e povoações de indústrias que por qualquer motivo possam prejudicar a saúde da população. E acerca do comércio, transporte e emprego de inflamáveis e explosivos. Determinando quais substâncias e em que ciercunstânciassão consideradas inflamáveis e explosivos e sobre o licenciamento para o comércio e indústria, proibindo a instalação de indústrias, nas áreas do Município, que por qualquer motivo possam prejudicar a saúde da população. |
| Catu | 1977 | Lei nº 13/77 | Art.47, Art.80, Art.137 e Art.138. | Institui o Código de Postura Municipal de Catu, no estado da Bahia. Dispõe acerca da instalação dentro do Perímetro Urbano da cidade e povoações de indústrias que por qualquer motivo possam prejudicar a saúde da população. Proíbe a produção de ruídos nas proximidades de hospitais, escolas, asilos e casas residenciais. E dispõe acerca do comércio, transporte e emprego de inflamáveis e explosivos. |
|  | 28/05/1975 | Lei nº 04. | Art.4º, Art.5º, Art.6º, Art.7º, Art.16º, Art.17º e Art.101. | Institui o Código de Urbanismo e obras do município de Catu, no Estado da Bahia. Dispõe sobre o zoneamento urbano do município, dividindo-o em setores, veda qualquer tipo de edificação à distância mínima de 20m do leito e das margens do rio Catu. Restringe atividades que emitam ruídos, vibrações, poeira, fumo, gases,odores nauseantes, de mau aspecto, que deixem resíduos repugnantes e que favoreçam incêndio. Dispõe sobre as obrigações do licenciamento das edificações industriais, condicionando a licença à realização de estudo prévio de sua localização, considerando a atividade que será desenvolvida. |
| Gandu | 2002 | Lei nº 914. | Art.3º, Art.41, Art.51, Art, 81 e Art.122. | Institui o Código Municipal Ambiental. Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Dispõe acerca dos objetivos do Conselho Municipal de defesa do Meio Ambiente, do zoneamento ambiental, e sobre as fases e critérios de elaboração, análise, aprovação e divulgação do EIA/RIMA. Dispõe ainda sobre o controle das atividades perigosas e da qualidade ambiental. |
| Itagibá | 1980 | Lei nº 248 |  | Institui a Lei Orgânica do Município de Itagiba, no Estado da Bahia. |
|  | 1960 | Decreto nº 36 |  | Delimitação das zonas urbanas e suburbanas do município de Itagiba - BA. |
|  | 1969 | Decreto nº 32 |  | Delimita o Perímetro urbano da cidade de Itagibá e da Vila de Japomirim. |
|  | 1980 | Lei nº 248 |  | Modifica os limites do Perímetro Urbano da cidade e da Vila de Japomirim. |
|  | 1981 | Decreto nº 591 | Art.1º | Estabelece modificação no perímetro urbano da cidade de Itagibá. |
| Itabuna | 1985 | Lei nº 1.331 | Art.56, Art.181 e Art182. | Institui o Código de Postura do Município e dá outras providências. Dispõe acerca da fiscalização da poluição ambiental por parte da prefeitura de Itabuna articulada com os órgãos estaduais e federais competentes. Dispõe acerca do comércio, transporte e emprego de inflamáveis e explosivos. Determinando quais substâncias e em que ciercunstâncias são consideradas inflamáveis e explosivos. |
|  | 1984 | Lei nº 1.324 | Art.7º e Art.247. | Institui e estabelece normas e diretrizes do desenvolvimento urbano do Município de Itabuna e dá outras providências. Define os limites municipais e a divisão territorial. |
| Jaguaripe | 1899 | Lei nº 296 |  | Definição dos limites municipais de Juaguaripe, no Estado da Bahia. |
| Lage | 05/04/1990 | Lei Orgânica | Art.180 e Art. 185. | Institui de acordo com o artigo 29 da Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município de Lage no estado da Bahia. Institui a Política Municipal de meio Ambiente e assegura a participação das entidades representativas da comunidade no planejamento e na fiscalização e na proteção ambiental, garantindo o amplo acesso dos interessados as informações sobre as fontes de poluição e degradação ambiental ao seu dispor. |
|  | 15/11/2001 | Lei complementar nº 004 | Art. 30, Art. 31, Art.34 e Art. 69. | Dispõe sobre as Posturas do Município de Laje, e dá outras providências. De3fine poluição e degradação ambiental, as fontes poluidoras e funcionamento das empresas com potencial poluidor. Dispõe acerca do comércio, transporte e emprego de inflamáveis e explosivos. E determinando quais substâncias e em que circunstâncias são consideradas inflamáveis e explosivos. |
| Mucuri | 2001 | Lei complementar nº 359 | Art.07 | Institui o Plano Diretor Urbano do Município de Mucuri e dispões sobre a promoção do seu desenvolvimento econômico, social e urbano e dá outras providências. |
| Pojuca | 02/12/1998 | Lei nº 018 |  | Define as áreas urbanas estabelecidas no município de Pojuca – BA, para fins de planejamento e realização do censo. E define o Programa de Qualificação do Servidor Público Municipal. Controle Ambiental. |
|  | 2003 | Lei nº 019 |  | Estabelece os perímetros Urbano e Municipal de Pujoca – BA. |
|  | 21/01/2004 | Lei nº 002 |  | Institui o Código do Meio Ambiente do Município de Pojuca – BA e dá outras providências. Dispõe sobre o controle de poluição, qualidade ambiental e dispões sobre o licenciamento ambiental municipalizado. |
| Porto Seguro | 1989 | Lei nº 016 | Art. 84 | Altera o Código de Postura do Município, criado pela Lei n.201 de 02 de dezembro de 1977. Dispõe acerca do comércio, transporte e emprego de inflamáveis e explosivos. |
|  | 1989 | Lei nº 017 | Art.252 | Altera o Código de Obras do Município, revogadas as Leis 224, de 13/12/78, 22 de 16/09/85 e 27/10/80 e dá outras providências. Estabelece setores, núcleos urbanos e povoado. |
| Presidente Tancredo Neves | 1993 | Lei nº 009 | Art.60, Art.61, Art.62, Art.101 e Art.102. | Institui o Código de Postura do Município de Presidente Tancredo Neves, Estado da Bahia. Dispõe acerca do comércio, transporte e emprego de inflamáveis e explosivos. E acerca do das condições para o licenciamento municipal para estabelecimentos Industriais e Comerciais. |
| Teixeira de Freitas | 2003 | Lei nº 310 |  | Dispõe sobre o Plano Diretor de Teixeira de Freitas. Institui a Política Ambiental. Dispõe sobre as diretrizes gerais da política ambiental e da diretriz físico-territorial. |
| Teolândia |  | Lei Orgânica | Art.183 e Art.184. | Dispõe sobre a proteção da fauna e flora. E sobre os esforços municipais para proteger o rio Preto de qualquer tipo de poluição e degradação. |