|  | MEMORIAL DESCRITIVO | Nº | MD-4300.52-6361-941-CTM-103 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CLIENTE: | PMCC - PROJETO DE TRANSPORTE DE ÁLCOOL | FOLHa: | 1 | de | 19 |
|  | PRograma: | SISTEMA DE ESCOAMENTO DUTOVIÁRIO DE ÁLCOOL E DERIVADOS |  |
|  | ÁREA: | CENTRO COLETOR DE RIBEIRÃO Preto |  |
| engenharia | TÍTULO: | MEMORIAL DESCRITIVO do CENTRO COLETOR DE ribeirão preto |
|  | rESP. TÉC: | LUTZ JORG SPEIDEL | NO ARQ. ELETR.: | MICROSOFT WORD / V. 2003 / MD-4300.52-6361-941-CTM-103=0#02.doc |
|  | CREA | 5060339011-SP |  |  |
|  | Contrato: | PMCC/CTMAIN - 06/04/09 |  |  |
| ÍNDICE DE REVISÕES |
| REV. | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |
| 0 | EMISSÃO ORIGINAL |
|  | Rev. 0 | Rev. A | Rev. B | Rev. C | Rev. D | Rev. E | Rev. F | Rev. G | Rev. H |
| DATA | 09-10-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO | CT MAIN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXECUÇÃO | WCS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICAÇÃO | WCS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APROVAÇÃO | AFV |  |  |  |  |  |  |  |  |

SUMÁRIO

1.	OBJETIVO	3

2.	COMPONENTES DO CENTRO COLETOR	3

3.	CRITÉRIOS DE PROJETO.	4

4.	OPERAÇÃO SIMPLIFICADA DO CENTRO COLETOR	5

5.	DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DO CENTRO COLETOR	6

5.1.	Sistema de descarga.	6

5.2.	Sistema de Armazenamento	7

5.3.	Sistema de bombeamento	7

5.4.	Sistema de Controle	8

5.4.1	Recepção e Descarga de Caminhões	8

5.1.	Sistema de Vigilância	10

5.2.	Sistema de Controle de Processos	10

5.3.	Sistema de Controle de Incêndio	11

5.4.	Sistema de combate a incêndio	12

5.5.	Sistema fechado de drenagem de álcool.	12

5.6.	Sistema de energia elétrica.	12

5.7.	Sistema de Aterramento e Proteção Contra Descarga Atmosférica (SPDA)	12

5.8.	Sistema de água	12

5.9.	Sistema de esgoto sanitário	13

5.10.	Sistema de drenagem de água	13

6.	Obras Civis	13

6.1.	Terraplenagem	14

6.2.	Sistema Construtivo das Edificações	14

6.3.	Fundações	14

6.4.	Bacias de Contenção	15

6.5.	Pavimentação	15

6.6.	Gerais	15

6.7.	Documentos de Referência.	16

7.	Sistema de Tubulação	16

8.	ANEXOS	17

# OBJETIVO

O objetivo deste Memorial Descritivo é descrever conceitualmente as instalações do Centro Coletor da cidade de Ribeirão Preto, que faz parte do sistema de escoamento Dutoviário de Etanol e Derivados - SEDA.

O Centro Coletor está representado no desenho abaixo.

# COMPONENTES DO CENTRO COLETOR

As principais instalações que compõem o Centro Coletor de Ribeirão são:

- Pesagem dos caminhões na entrada e saída do centro coletor

- Baias de coleta de amostra de álcool

- Laboratório de análise do álcool

- Baias de descarga do álcool e transferência para os tanques de armazenamento

- Tanques de armazenamento

- Bombas “booster” e do duto

- Sistemas Auxiliares

  - Subestação de energia elétrica da concessionária 138/4,16 kV

  - Sistema de geração de energia elétrica de emergência

  - Sistema de automação e controle

  - Sistema de combate a incêndio

  - Sistemas de drenagem composto por:

    - Drenagem de água pluvial

    - Drenagem de água óleo

    - Drenagem de álcool

  - Sistema de esgoto sanitário

# CRITÉRIOS DE PROJETO.

O projeto de Sistema de Escoamento Dutoviário de Álcool e Derivados – SEDA prevê o armazenamento dos dois tipos de álcool, anidro e hidratado, em tanques específicos, o transporte por bombeamento via duto, até as instalações da Refinaria de Paulínia.

Para o projeto básico do Centro Coletor e Bombeamento de Ribeirão Preto foram consideradas as seguintes premissas:

- Volume de recepção total de álcool	m3/ano	9,0 x 106

- Proporção de álcool anidro	%	60

- Proporção de álcool hidratado	%	40

- Vazão de álcool anidro	m3/ano	5,4 x 106

- Vazão de álcool hidratado 	m3/ano	3,6 x 106

- Vazão de bombeamento no duto	m3/h	1900

- Número de meses por ano de operação	mês /ano	12,0

- Número de dias por mês de recepção	dias/mês	22,0

- Número de horas por dia de recepção	horas/dia	16,0

- Capacidade de cada caminhão tanque	m3	45,0

- Capacidade de recepção por mês	m3/mês	750,0 x 103

- Capacidade de recepção por dia	m3/dia	34,1 x 103

- Capacidade de recepção por hora	m3/h 	2131,0

- Número de caminhões por ano	Caminhões/ano	200 x 103

- Número de caminhões por mês	Caminhões/mês	16667,0

- Número de caminhões por dia	Caminhões/dia	758,0

- Número de caminhões por hora	Caminhões/h	48,0

- Tempo de permanência do caminhão na baia	minuto	37,5

- Vazão da bomba de descarregamento	m³/h	180,0

- Número de baias (bombas de descarregamento) 	un                               	35

- Diâmetro dos tanques de estocagem	m	45,0

- Altura dos tanques de estocagem	m	25,0

- Capacidade nominal por tanque de estocagem	m³	45,56 x 103

- Capacidade efetiva por tanque	m3	40 x 103

- Quantidade de tanques (ano 2010)	un. 	5,0

- Volume nominal de estocagem total	m³	227,8x10³

- Volume total efetivo de estocagem	m3	204,6 x 10³

# OPERAÇÃO SIMPLIFICADA DO CENTRO COLETOR

A operação do Centro Coletor de Ribeirão Preto está detalhada nos itens subsequentes, no entanto, neste item está descrita a operação simplificada dessa operação.

O álcool anidro ou hidratado chega ao Centro coletor através de caminhões tanques com capacidade de 45 m3.

O caminhão com álcool na entrada do centro coletor é pesado, após a pesagem o caminhão é direcionado a uma baia de coleta de amostra do álcool, essa amostra é analisada em laboratório próprio e contíguo à baia para certificar a qualidade do mesmo. Após essa conferência o caminhão dirige-se à baia de descarga para a retirada do álcool dos tanques e para transferência, por bombeamento, até um dos tanques de armazenamento.

Durante a descarga do álcool do caminhão tanque nova conferência do produto é realizada através de densimetro em linha com o duto, na descarga da bomba. O álcool, se em conformidade, é transferido ao tanque de armazenamento, nessa oportunidade também é medido o volume de álcool descarregado. Se nesse processo for encontrada alguma não conformidade o descarregamento do álcool é suspenso para não provocar contaminação do álcool já armazenado no tanque em descargas anteriores.

Após a descarga, o caminhão dirige-se à balança de saída, nessa ocasião, é emitida uma nota de recebimento do álcool, com as suas características, volume e peso.

Do tanque de armazenamento, através de um sistema de bombeamento composto das bombas centrífugas “booster” e bombas também centrífugas denominadas de bombas do “duto” o álcool é direcionado ao duto para transporte até a refinaria de Paulínia.

Neste Centro Coletor, além do álcool recebido através de caminhões haverá o recebimento de álcool de Uberaba, via duto oriundo daquela localidade.

O croqui abaixo mostra de forma simplificada o processo descrito.

Diagrama das vazões de álcool.

# DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DO CENTRO COLETOR

Os itens abaixo descrevem com maior detalhe cada um dos sistemas que fazem parte da operação do Centro Coletor.

## Sistema de descarga.

O sistema de descarga é composto dos seguintes subsistemas:

- Quatro (04) balanças de pesagem de entrada com capacidade individual de 100 toneladas, sendo três (03) operacionais e uma (01) de reserva.

- Trinta e cinco (35) baias de coleta de amostra e laboratório.

Nessas baias serão coletadas amostras, um (01) litro por tanque de cada caminhão, que serão passados ao laboratório para conferência das características físico química do álcool, as amostras serão armazenadas no laboratório por um período de cinco (5) dias.

- Baias de descarga.

A descarga de álcool no Centro Coletor de Ribeirão Preto será efetivada por dezessete (35) baias com bomba centrífuga com capacidade individual de 180 m3/h, operada por motor elétrico de 60 HP. O conjunto bomba / motor será montado em “skid” que conterá também medidor de vazão, medidor de densidade, instrumentos de controle e proteção elétrica. Uma vez que o caminhão tanque esteja posicionado na baia com os tanques conectados ao manifold, com as escotilhas abertas e aterrado a descarga se inicia, o tempo de descarregamento de cada caminhão tanque com capacidade de 45 m3 será de 37,5 minutos, sendo 22,5 minutos de bombeamento e 15 minutos para abertura e fechamento das escotilhas e conexão e desconexão do aterramento.

- Três (03) balanças de pesagem saída, sendo duas (02) operacionais e uma (01) de reserva. As balanças terão capacidade de 100 toneladas cada.

## Sistema de Armazenamento

Em Ribeirão Preto serão instalados cinco (05) tanques atmosféricos em aço carbono de teto misto, fixo e móvel, para álcool anidro e hidratado, sendo dois para álcool hidratado e dois para álcool anidro com um de reserva para atender os dois tipos de álcool. A capacidade efetiva de cada tanque será de 40.000  m³.

As dimensões dos tanques são: 45 metros de diâmetro e 25 metros de altura.

## Sistema de bombeamento

No Centro Coletor de Ribeirão serão instaladas três (03) bombas “booster” em sistema operacional misto, podendo trabalhar em série e em paralelo, cada uma das bombas terá capacidade de 700 m3/h, duas das bombas serão operacionais e uma como reserva. Anexo A

As condições operacionais série paralelo, em termos de volume e pressão são mostradas na tabela abaixo.

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO | UNIDADE | RIBEIRÃO |
| --- | --- | --- |
| SÉRIE | Kg/cm2 | 15 |
| PARALELO |  | 7,5 |
| SÉRIE | m3/h | 350 |
| PARALELO |  | 700 |

A medição do volume de álcool transferido pelas bombas ao duto será efetivada por medidor magnético posicionado na descarga das bombas “booster”.

## Sistema de Controle

O sistema de controle do Centro Coletor de Ribeirão Preto foi concebido para monitorar e controlar todas as operações da planta e está constituído de vários sistemas interligados como:

1. Recepção e descarga de caminhões;

2. Sistema de Vigilância;

3. Sistema de Controle de Processos;

4. Sistema de Monitoração de Incêndio.

Cada subsistema esta baseado em sistemas digitais, com microcomputadores, controladores programáveis e softwares específicos.

## Recepção e Descarga de Caminhões

Para recepção e descarga de caminhões o sistema terá os seguintes equipamentos:

- Sistema baseado em RFID (Radio Frequency Identification) para identificação dos caminhões e liberação de acesso às balanças de pesagem de entrada;

- Sistema digital de identificação do motorista e ajudante para acesso ao centro coletor;

- Balanças rodoviárias na entrada e na saída do centro coletor;

- Laboratório de análise de amostras;

- Sistema de controle de tráfego de caminhões dentro do centro coletor;

- Baias de descarga de produtos.

Na entrada do Centro Coletor está projetada a instalação de um sistema digital para identificação do caminhão baseado em tecnologia de leitura de Radio Freqüência (RFID) para a coleta dos dados e liberação do acesso às instalações do centro coletor. Este sistema captará automaticamente e carregará o banco de dados com todos os dados cadastrais do caminhão, informações sobre origem do álcool, tipo de álcool, quantidade e qualidade do álcool.

Ainda na balança, o motorista previamente cadastrado e através de sistema de códigos digitais será identificado, alimentando automaticamente o banco de dados.

Após o procedimento acima o caminhão com álcool será pesado e liberado.

O peso do caminhão com álcool será registrado e enviado automaticamente ao mesmo banco de dados acima citado. Após a pesagem um sistema digital de comunicação indicará para o motorista qual baia deverá dirigir a coleta de amostras.

Os dados serão enviados por meio de rede e serão disponibilizados aos demais sistemas do centro coletor.

Na baia de coleta de amostras serão retiradas amostras que serão direcionadas ao laboratório para análise. O laboratório de análises complementa os dados no registro da base de dados, confirmando a qualidade do produto a ser recebido.

Após a aceitação do álcool pelo laboratório será gerada a permissão para o acesso às baias de descarga. Esta permissão é transmitida de forma eletrônica por rede ao sistema de controle de tráfego.

O sistema de controle de tráfego administra e autoriza o andamento dos caminhões desde a área de estacionamento até a área de descarga.

Para a liberação é consultada a disponibilidade de baias de descarga mediante consulta eletrônica por rede a base de dados.

O software gera uma permissão para cada caminhão na lista de espera indicando a qual baia ele deve se dirigir. A informação se transmite por via de um sinalizador eletrônico situado na baia designada.

O leitor de RFID lê o TAG do caminhão e libera ou alerta se o caminhão esta se direcionando para a Baia correta, antes de seu posicionamento na baia.

Uma vez na área de descarga o operador confirma a identidade do caminhão que vai descarregar, realiza as conexões necessárias de mangueiras e sistema de aterramento, bem como a abertura das escotilhas.

Posteriormente é iniciado o processo de descarga, medição de volume e verificação de qualidade do produto através de um medidor de densidade.

O progresso de descarga informa por meio de mensagens eletrônicas em tempo real ao sistema de controle. Terminado o processo o caminhão é autorizado para sair da área de baias e se dirigir à área de pesagem de saída. Esta conclusão se reporta eletronicamente a rede do sistema.

Na área de pesagem de saída, será emitida eletronicamente a Nota Fiscal que credita a entrega do produto seu valor e qualidade. Os dados gerados atualizados no registro do caminhão na base de dados são encerrados.

No futuro este registro pode ser consultado por critérios tais como número de placa do caminhão, fornecedor, totais, intervalo de tempo (quantidade de descargas realizadas no mês) nome dos motoristas e outros dados aplicáveis, que poderão ser configurados.

## Sistema de Vigilância

O sistema de vigilância compreende a instalação de câmeras de vídeo nas áreas do centro coletor.

As zonas monitoradas serão:

- Ingresso de Caminhões;

- Saída de Caminhões;

- Área de Estacionamento e amostragem;

- Área de Tráfego de Caminhões;

- Baias de Descarga de Caminhões;

- Tanques de Armazenamento;

- Bombas;

- Vias de Acesso.

As câmeras instaladas serão de tipo digital coloridas e a prova de tempo e se integrarão à rede de dados mediante Ethernet.

Cada câmera envia a informação ao servidor na sala de controle onde podem ser consultadas pelas estações de trabalho na zona de balanças, laboratório e sala de controle.

A informação será gravada no servidor de forma periódica para ser conservada no caso de ser necessária para consulta posterior.

## Sistema de Controle de Processos

O sistema de controle de processos realiza o controle e monitoração das operações de processo no centro coletor, e está apoiado nas estações de trabalho com o software de Supervisão Controle e Aquisição de Dados dos PLC’s de controle de processos Ethernet padrão TCIP. Cabos de transmissão em fibra óptica.

O sistema é composto por instrumentos eletrônicos de medição que comunicam aos Controladores Programáveis Centrais, o estado de variáveis como nível dos tanques, temperaturas, vazão, densidade e pressão das linhas de produto.

As demais de informações recolhidas dos instrumentos individuais, o sistema monitora também as informações do estado dos motores de bombas de planta, que vêm através dos CCM´s - Centros de Controle de Motores.

O sistema atua como Gateway de comunicações permitindo que a informação gerada em uma área, seja compartilhada por outra.

Os detalhes de cada sistema bem como a sua distribuição estão nos documentos:

- MD-4300.52-6361-860-CTM-101 - Filosofia de Controle - Ribeirão Preto

- MD-4300.52-6361-800-CTM-101 - Memorial Descritivo de instrumentação – Ribeirão Preto

- MD-4300.52-6361-766-CTM-101 - Memorial Descritivo do Sistema de Segurança Patrimonial – Ribeirão Preto

- DE-4300.52-6361-766-CTM-101 - Layout Sistema de Segurança  Patrimonial - Ribeirão Preto

- DE-4300.52-6361-860-CTM-101 – Arquitetura do Sistema de Controle  - Ribeirão Preto

## Sistema de Controle de Incêndio

O sistema de vigilância de fogo é constituído de rede de detectores de fogo e o CLP que gerencia estas informações.

Os sensores de fogo serão instalados em cada uma das seguintes áreas:

- Área de Estacionamento

- Área das Baias de Descarga

- Área de Tanques de Armazenamento

- Área de Bombas

As seleções dos detectores de fogo e gás levaram em consideração o tipo de chama gerada pelo produto álcool combustível bem como suas características de cor.

Os detectores de fogo e gás reportam situações de emergência ao CLP na sala de controle que decide a ação a tomar: alarme auditivo, acionamento de equipamentos de extinção.

## Sistema de combate a incêndio

### O sistema de combate a incêndio está detalhado no MD-4300.52-6361-260-CTM-101.

## Sistema fechado de drenagem de álcool.

### O sistema de drenagem de álcool será composto por três tanques de drenagem:

### Um para receber os resíduos dos volumes morto dos tanques de armazenamento, das bombas de descarga e das bombas booster;

### Um para receber os resíduos das bombas do duto;

### Um para receber os resíduos das bombas das baias de descarga.

### Especificamente para as bombas de descarga, como serão as mesmas tanto para álcool anidro como para álcool hidratado, quando as bombas forem ser utilizadas no bombeamento do álcool anidro, logo após o bombeamento de álcool hidratado, o volume residual de álcool hidratado que permaneceu na tubulação e no interior das bombas será drenado e levado o tanque de drenagem e bombeado para o de álcool hidratado.

## Sistema de energia elétrica.

### O sistema de energia elétrica do Centro coletor de Ribeirão Preto está descrito no MD-4300.52-700-CTM-101.

## Sistema de Aterramento e Proteção Contra Descarga Atmosférica (SPDA)

### O sistema de aterramento e de proteção contra descarga atmosférica está descrito no MD-4300.52-6361-782-CTM-101.

## Sistema de água

### Toda água a ser utilizada no Centro Coletor de Ribeirão será captada em poço artesiano do aqüífero Guarani por bomba submersa em profundidade estimada de 250 m.

### A água do poço será bombeada para reservatório com capacidade nominal de 5.428 m³, com 24 m de diâmetro e 12 m de altura.

### Do volume total de água bruta armazenada, 4.500 m³ serão exclusiva para combate à incêndio, o restante para uso geral.

### Os volumes e características de operação estão descritas no documento MD-4300.52-6361-941-CTM-102 .

### A água armazenada para consumo predial será distribuído até os prédios por gravidade. As condições de potabilidade da água serão asseguradas por uma unidade dosadora de cloro, localizada no ponto de entrada do reservatório metálico.

## Sistema de esgoto sanitário

### No centro coletor de Ribeirão será instalada uma estação de tratamento de esgoto e água servida, com capacidade adequada.

### Os efluentes tratados serão encaminhados para a rede de água pluvial e os resíduos sólidos serão coletados e conduzidos para aterro sanitário autorizado pela municipalidade local.

## Sistema de drenagem de água

### O centro coletor de Ribeirão disporá de um sistema de drenagem de água pluvial e outro de drenagem de água contaminada com óleo oriundo de lavagem de veículos, limpeza de pátio ou álcool derramado de tanques etc.

### A água pluvial será direcionada a área externa do centro coletor através de sistema adequado contendo dissipadores de energia para proteção contra erosão.

### A água contaminada com óleo será drenada a um sistema separador de água e óleo. O óleo coletado será armazenado e posteriormente destinado para centro de reciclagem credenciado da região. A água separada do óleo será direcionada ao sistema de drenagem de água pluvial.

### Documentos de Referência:

### DE-4300.52-6361-182-CTM-101	- Planta de Drenagem de Água Pluvial;

### DE-4300.52-6361-182-CTM-102-Planta de Drenagem de Efluentes de Processo;

### DE-4300.52-6361-182-CTM-103	Planta de Drenagem de Álcool.

# Obras Civis

O Centro Coletor será implantado em terreno que possui um declive constante da frente para o fundo, o que levou a definição de vários platôs com cotas diferentes, ajustando-se para que na circulação dos caminhões tanques não tenham declividades superiores a 6%.

Dessa forma será necessária a execução de terraplenagem, pavimentação, bacias de contenção e implantação de edifícios e toda a infra-estrutura necessária.

Foram definidos platôs com cotas, diferentes para as seguintes áreas:

- Edifício administrativo, sala de controle e laboratório;

- Área de bombas booster;

- Área para subestação;

- Coleta de amostras, baias de descarga e tanques.

## Terraplenagem

Os taludes serão construídos na proporção 1:1,5, e os serviços de terraplenagem encontram-se descritos no documento MD-4300.52-6361-190-CTM-101  e compreendem as etapas de limpeza do terreno, cortes e aterros.

## Sistema Construtivo das Edificações

O sistema construtivo adotado para as edificações do Centro Coletor de RIBEIRÃO PRETO, com as recomendações de acabamento estão listados no MD-4300.52-6361-190-CTM-101 – Memorial Descritivo de Arquitetura.

Serão construídas as seguintes edificações em estrutura de concreto armado moldada no local.

- Guarita de entrada e saída dos caminhões;

- Guarita principal de acesso ao centro, exceto caminhões de produto;

- Centro de administração com sala de controle;

- Sala de painéis e CCM – Centro de Comando de Motores;

- Laboratório de análise do produto;

- Sala de apoio aos motoristas;

- Sala de medição da Concessionária de Energia Elétrica;

- Sala de Gerador de Emergência.

Serão construídas as seguintes edificações em estrutura metálica:

- Casa de bombas booster;

- Casa de bombas do duto;

- Casa de bombas do sistema de combate a incêndio;

- Baias de coleta de amostra;

- Baias de descarga.

## Fundações

As fundações dos tanques de álcool, tanque de água de incêndio e edifícios foram definidas em função das características do solo e os respectivos carregamentos.

As definições técnicas levaram ao seguinte:

- Fundação dos tanques de álcool - estacas de adensamento, executadas com brita no. 2, conforme consta no memorial descritivo de fundações. DE-4300.52-6361-115-CTM-101;

- Fundação do tanque de água contra incêndio – estacas tipo hélice contínua;

- Fundação dos edifícios; estacas tipo hélice contínua;

- Fundação das bombas de booster e de duto; estacas tipo hélice contínua;

- Fundação dos transformadores rebaixadores de energia de 138 kV para 4,16 kV. - estacas tipo hélice contínua;

- Fundação dos postes dos cabos de entrada de energia da subestação - estacas tipo hélice contínua.

## Bacias de Contenção

No Centro coletor de Ribeirão Preto serão construídas bacias de contenção formando diques em volta dos tanques de álcool, sendo um em terra e outro em concreto armado. Essas bacias deverão atender a norma ABNT NBR 1705-2 no item 5.2.3.2, que estabelecem os parâmetro de projeto, dimensionamento e construção.

O dique em terra será protegido contra erosão através do plantio de grama tipo batatais, e sua permeabilidade interior deve ser de 10-4 cm/s referenciado à água a 20 oC e uma coluna de água igual a altura do dique.

Os diques serão providos de rampas de acesso de pessoas e equipamentos no seu interior, em situação normal e em casos de emergência.

Documento de Referência:

DE-4300.52-6361-113-CTM-103	Terraplenagem dos Diques de Contenção.

## Pavimentação

A pavimentação das diversas áreas do Centro Coletor de Ribeirão Preto se divide em:

- Asfalto na estrada principal existente e que dá acesso ao empreendimento;

- Asfalto nas ruas internas do Centro Coletor;

- Pavimento em concreto armado para circulação de caminhões com álcool.

O dimensionamento da estrutura desses pavimentos levará em conta o peso dos veículos e a intensidade do tráfego, conforme descrito no memorial de cálculo MC-4300.52-6361-183-CTM-101.

A largura mínima das ruas internas será de 5,00 m, com raio de curvatura interno igual à largura da rua e contará com caimento para drenagem de 3% a 6%.

## Gerais

As esquadrias, impermeabilização dos edifícios, pintura das estruturas metálicas e sistema de cobertura estão descritos no documento MD-4300.52-6361-190-CTM-101 – Memorial Descritivo de Arquitetura.

## Documentos de Referência.

Adicionalmente aos documentos já citados, os abaixo listados são também documentos de referencia para as obras civis do Centro coletor de Ribeirão Preto.

- MD-4300.52-6361-190-CTM-101 	Memorial Descritivo de Arquitetura.

- DE-4300.52-6361-183-CTM-101 	Pavimentação de Vias, Acessos e Calçadas.

- DE-4300.52-6361-182-CTM-101	Planta de Drenagem de Água Pluvial.

- DE-4300.52-6361-182-CTM-102	Planta de Drenagem de Efluentes de Processo

- DE-4300.52-6361-182-CTM-103	Planta de Drenagem de Álcool.

- DE-4300.52-6361-113-CTM-101	Terraplenagem – Cortes e Aterros

- DE-4300.52-6361-113-CTM-102	Terraplenagem – Cortes e Aterros

- DE-4300.52-6361-113-CTM-103	Terraplenagem dos Diques de Contenção.

- DE-4300.52-6361-115-CTM-101	Plano de Investigação Geológica para Projeto Executivo

- DE-4300.52-6361-120-CTM-101	Projeto Básico das Fundações dos Tanques.

- MC-4300.52-6361-183-CTM-101	Memorial de Cálculo dos Pavimentos.

- MC-4300.52-6361-120-CTM-101	Memorial de Cálculo de Fundações.

- MD-4300.52-6361-941-CTM-101	Memorial descritivo do Centro Coletor de Ribeirão Preto.

# Sistema de Tubulação

## DE 4300.52-6361-942-CTM-103 TUBULAÇÃO DE ÁLCOOL

Este projeto contemplou diversos fatores que influem no cálculo e dimensionamento das tubulações.

Foi adotado para base de calculo  a API 14 E e perdas de carga pela fórmula de Darcy, adotando-se uma velocidade média de 3m/s para o escoamento , com valor de rugosidade de  tubo Aço Carbono Novo e nº de Reinolds <  2500 para escoamento laminar.

No anexo C e D verificam-se os valores adotados para Ø e perdas de carga .O material adotado Aço Carbono API 5L ou  ASTM A53 .

Adotou-se sempre que possível o uso de tubulações elevadas em pipe way ou pipe rack obedecendo-se as distancias normalizadas para os suportes.

A operação de válvulas manuais estará sempre ao nível do solo , quando não terão plataformas de acesso.

As de controle obedecerão a mesma filosofia de posicionamento.

# ANEXOS

- Anexo A: Diagrama de fluxo de processo de Ribeirão Preto

- Anexo B: Diagrama de fluxo de caminhões em Ribeirão Preto

ANEXO A

ANEXO B - Diagrama de fluxo de caminhões em Ribeirão Preto