Canteiros de Obra

Tendo em vista as características peculiares do arranjo geral da UHE Belo Monte, sobretudo relacionadas à distribuição das suas estruturas em dois barramentos e reservatórios (obras principais), os estudos de Viabilidade Técnica e de Impacto Ambiental contemplaram a implantação de canteiros de obra nas proximidades dos principais sítios construtivos.

Na prática, o Canteiro Pioneiro é uma instalação provisória que terá a função de apoiar a construção do Acampamento definitivo e Canteiro Industrial dos Sítios Belo Monte, Pimental, Canal e Bela Vista alojando inclusive a mão-de-obra alocada na sua própria construção e de outros elementos das chamadas Instalações Iniciais, como o acesso rodoviário. Na seqüência, da construção dos acampamentos em ambos os sítios, o contingente de mão-de-obra utilizada nas obras principais nos Sítios Pimental e Belo Monte será acomodado nos alojamentos definitivos.

Vila Residencial

Implantação de Vila Residencial com 2500 residências a ser construídas no município de Vitoria de Xingu.

Canteiro Sítio Pimental

Em razão do grande volume de serviços, as obras principais do sítio Pimental serão apoiadas por dois canteiros de obra, sendo o primeiro constituído por um Acampamento (com alojamentos e diversas estruturas de apoio administrativo, localizado na margem esquerda do rio Xingu), e o segundo por um Canteiro Industrial e Administrativo, localizado nas proximidades do local onde serão construídas as estruturas de concreto (vertedouro e casa de força complementar).

O segundo canteiro (industrial e administrativo), que não faz parte das instalações iniciais, será implantado na Ilha Marciana, imediatamente a jusante do eixo do Barramento Pimental, tendo a função de apoiar a execução das obras neste Sítio. Nesse canteiro é previsto um amplo conjunto de instalações industriais, como centrais de concreto, de britagem, de asfalto, oficinas e pátios de corte e dobra de aço, de carpintaria, de embutidos e de montagem, que serão utilizadas ao longo do período de execução das obras principais.

São descritas, a seguir, as instalações do Canteiro Pioneiro, Acampamento e Industrial do Sítio Pimental.

Canteiro Pioneiro – Sítio Pimental

O Canteiro Pioneiro do Sítio Pimental ocupará uma área total estimada em 7,3 hectares e contará com as instalações indicadas no Quadro 1, apresentado a seguir.

Quadro 1  Instalações do Canteiro Pioneiro do Sítio Pimental

Edificação01PORTARIA/TRANSPORTE02CAT (CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR)03ESCRITORIO DE ENGENHARIA04ENFERMARIA05AMBULATÓRIO06REFEITÓRIO 07ALOJAMENTO 08CENTRO DE CONVIVÊNCIA E LAZER 09ALMOXARIFADO 10OFICINA DE MANUTENÇÃO11BORRACHARIA/LUBRIFICAÇÃO12RAMPA DE LAVAGEM DE VEÍCULOS13CENTRAL DE ARMAÇÃO14CENTRAL DE CARPINTARIA15GRUPO GERADOR16CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO17E.T.A. COMPACTA 18E.T.E. COMPACTA19DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS20LAVADOR DE BETONEIRA21CENTRAL DE CONCRETO

A mão-de-obra utilizada diretamente na sua construção será de aproximadamente 90 trabalhadores, que permanecerão instalados em Altamira nos primeiros quinze dias. Conforme o avanço e conclusão das edificações dos alojamentos, os mesmos serão gradativamente ocupados pela mão-de-obra empregada na construção do próprio Canteiro Pioneiro e também do Acampamento definitivo. A distribuição nos alojamentos será segundo o nível funcional.

Quadro 2 Tipo do alojamento do Canteiro Pioneiro – Sítio Pimental

Nível funcionalPrincipais funçõesN1 e N2Ajudante, zelador, servente.

Apontador, motorista, cozinheiro, vigia, operador de máquinas, mecânico, soldador, montador, eletricista, carpinteiro, pedreiro, armador.N3 e N4Auxiliar administrativo, telefonista, auxiliar de laboratório.

Encarregado de serviço, auxiliar técnico, escriturário, topógrafo, desenhista, secretária, almoxarife. N5, N6 e N7Engenheiro, médico, dentista, encarregado de seção, assistente técnico, coordenador,

Encarregado de setor, Assessor, Gerente de divisão, Gerente de área

Em princípio, o Canteiro Pioneiro não será dotado de Cozinha e Lavanderia, prevendo-se a contratação temporária desses serviços de apoio em Altamira, até a conclusão de estruturas mínimas no Acampamento definitivo que possibilitem esse serviço.

O abastecimento de água no Canteiro Pioneiro será efetuado através de captação de água bruta no rio Xingu, que será tratada em ETA provisória compacta.

O Canteiro Pioneiro contará também com uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), do tipo compacta. O efluente tratado será lançado no rio Xingu por meio de tubulação (descarga por gravidade).

No que se refere ao suprimento de energia elétrica, enquanto o Canteiro Pioneiro não estiver sendo atendido pelo sistema de energia em 34,5 kV que integra as Instalações Iniciais, serão empregados grupos geradores à diesel.

O Canteiro Pioneiro contará ainda com uma central de concreto provisória, do tipo dosadora Tow-go (com silo de serviço de cimento).

Outros equipamentos relevantes e previstos na operação e no controle ambiental do Canteiro Pioneiro, são a caixa separadora de água e óleo e a área para lavagem de betoneiras. Para a segregação e acondicionamento temporário dos resíduos gerados no Canteiro Pioneiro, serão utilizados a central de triagem e o depósito temporário. Da mesma forma, a destinação dos resíduos será realizada no Aterro Sanitário do Sítio Pimental.

Acampamento – Sítio Pimental

As instalações que compõem o Acampamento do Sítio Pimental objetivam alojar ou acomodar a mão-de-obra alocada nas obras principais deste Sítio, a serem desenvolvidas desde o desvio de primeira fase do rio Xingu, passando pela execução de escavações obrigatórias, obras de terra, construção das estruturas de concreto.

O critério básico adotado no projeto do Acampamento do Sítio Pimental foi de proporcionar a acomodação, além de serviços essenciais e qualidade de vida, para a totalidade dos trabalhadores envolvidos nas obras principais do Sítio Pimental. Isso possibilita a minimização de impactos antrópicos na região, evitando também o transporte diário de grande contingente de trabalhadores no longo percurso entre a cidade de Altamira e o local das obras.

Quadro 3- Instalações do Acampamento Sítio Pimental

Edificação01PORTARIA/CONTROLE02COZINHA/REFEITÓRIO  03CAT (CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR)04ESCRITORIO DE ENGENHARIA05ESCRITÓRIO DO CLIENTE06ALOJAMENTO 07LAVANDERIA08CENTRO DE CONVENIÊNCIA/CONVIVÊNCIA N1 a N709QUADRAS POLIESPORTIVAS 10CAMPO FUTEBOL SOÇAITE 11ESCOLA (ADULTOS)12CENTRAL DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS13DEPOSITO PROVISÓRIO DE RESÍDUO CLASE I14DEPOSITO PROVISÓRIO DE RESÍDUO CLASE II E III14E.T.A.15E.T.E. 16ATERRO SANITÁRIO17CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA18ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS

Além dos dormitórios ou alojamentos propriamente ditos, edificados com estruturas pré-fabricadas de madeira, o Acampamento do Sítio Pimental contará com equipamentos como escritórios, cozinha e refeitório, instalações comerciais, lavanderia, áreas de lazer, centros de convivência, estacionamentos, ambulatório médico, centro de atendimento ao trabalhador, escola e processos de apoio/infraestrutura (ETE, ETA, aterro sanitário, área de resíduos e etc.). O acesso será controlado por uma portaria.

Em função da necessidade de controle sobre o uso dos alojamentos propriamente ditos, tomou-se, como princípio básico, a disposição da área residencial em unidades agrupadas, de maneira a possibilitar o acesso da população alojada aos equipamentos coletivos por meio de caminhos bem definidos.

A seguir, são detalhadas as principais características dos equipamentos previstos no Acampamento do Sítio Pimental.

Habitação

As unidades residenciais do Acampamento Pimental serão constituídas por dormitórios e sanitários. Serão divididas em blocos construídos com estruturas pré-fabricadas de madeira.  Os conjuntos de blocos contarão com área verde interna, áreas pavimentadas para circulação de pedestres e edificações destinadas a um pequeno centro de convivência, abrigando portaria, zeladoria, sala de televisão e de jogos.

Quadro 4 Tipo do Alojamento (Acampamento Sítio Pimental)

Nível FuncionalPrincipais FunçõesN1 e N2Ajudante, zelador, servente.

Apontador, motorista, cozinheiro, vigia, operador de máquinas, mecânico, soldador, montador, eletricista, carpinteiro, pedreiro, armador.N3 e N4Auxiliar administrativo, telefonista, auxiliar de laboratório.

Encarregado de serviço, auxiliar técnico, escriturário, topógrafo, desenhista, secretária, almoxarife. N5, N6 e N7Engenheiro, médico, dentista, encarregado de seção, assistente técnico, coordenador,

Encarregado de setor, Assessor, Gerente de divisão, Gerente de área

Instalações de apoio

O Acampamento do Sítio Pimental contará com as instalações de apoio, descritas a seguir.

Comércio

Prevê-se a implantação de uma área comercial de uso comum, com lojas destinadas ao atendimento às demandas básicas de consumo pessoal dos trabalhadores.

Lavanderia coletiva

Prevê-se a implantação de lavanderia coletiva em cada bloco de alojamento, com tanques e área para secagem de roupas.

Lavanderia industrial

Prevê-se a implantação de lavanderia industrial para roupas de cama e uniformes.

Cozinha e refeitório

A cozinha do Sítio Pimental terá capacidade de produção de alimentos para a totalidade do pessoal alojado. Serão oferecidas as seguintes refeições: café da manhã, almoço, jantar, e ceia para o pessoal do turno noturno.

A capacidade de atendimento do salão do refeitório do pessoal alojado será considerado, no projeto das instalações da cozinha, sistema de gradeamento e caixa de gordura para pré-tratamento dos efluentes líquidos, antes do seu envio à ETE.

Terminais rodoviários

O acampamento contará com área para embarque e desembarque do pessoal transportado em ônibus, nos percursos entre o Canteiro, as Vilas Residenciais e as cidades vizinhas, e entre o acampamento e as frentes de serviço.

Equipamentos de saúde

O acampamento contará com ambulatório para atendimentos de pequeno grau de complexidade e de emergência.

Administração

O prédio de administração do alojamento concentrará as atividades administrativas propriamente ditas com salas para escritórios, além de almoxarifado, oficina de manutenção, salas para escritório, sanitários, vestiário e copa.

Áreas de Lazer e Convivência

As áreas de lazer e centros de convivência consistem em praças de esportes e uma construção com salão de uso múltiplo, onde podem ser desenvolvidas atividades sociais, como palestras, projeções de filmes e outros.

Infraestrutura

A seguir são caracterizados os principais elementos da infraestrutura projetada para o Acampamento do Sítio Pimental, que inclui especificamente os sistemas de abastecimento de água, combate a incêndios, esgotamento sanitário, drenagem, coleta e disposição de resíduos.

Abastecimento de água

Assim como no Canteiro Pioneiro, o abastecimento de água no Alojamento Pimental será proveniente de captação de água bruta no rio Xingu, que será bombeada para a Estação de Tratamento de Água (ETA).

O dimensionamento da ETA seguirá as normas técnicas e legais brasileiras.

Combate a incêndio

O sistema de combate a incêndios será implantado de acordo com as normas técnicas e legais brasileiras.

Esgoto Sanitário

Todo o esgoto doméstico gerado nas unidades habitacionais e demais instalações do Acampamento Pimental será coletado e tratado em um sistema de lagoas, composto por lagoa de estabilização do tipo facultativa e seguida de lagoa de maturação.

Após tratamento o efluente será lançado no Rio Xingu por meio de tubulação (descarga por gravidade).

Sistema de Drenagem Superficial

O sistema de drenagem foi concebido para que o escoamento se dê o máximo possível pela superfície, evitando a execução de galerias.

Será assim composto por: valas, canaletas meia cana, bueiros tubulares de concreto, órgãos acessórios e obras de disposição final (dissipadores de energia).

Coleta e disposição de resíduos

Os resíduos gerados serão acondicionados em caçambas e coletores, seguindo as orientações da Resolução CONAMA 275/2001 e Resolução CONAMA 307/2002, prevendo-se a coleta por caminhões apropriados para as diferentes tipologias. Os resíduos Classe I serão armazenados nas baias específicas, para posterior destinação. Os resíduos domésticos seguirão para a central de triagem de resíduos, para eventual separação/preparação e acondicionamento visando ao envio para compostagem, reciclagem e/ou destinação final.

Os resíduos não passíveis de reciclagem serão dispostos em aterro sanitário. A concepção do aterro contempla a construção de vala impermeabilizada, com coleta de efluente (a detalhar futuramente sua aplicação), e cobertura dos resíduos com solo, podendo-se implantar valas adicionais caso necessário, em função do volume de resíduos gerados.

Canteiro Industrial Pimental

O Canteiro Industrial Pimental, projetado em área contígua ao acampamento, tem como objetivo apoiar a construção das estruturas principais localizadas neste sítio.

O canteiro estará dividido basicamente em área administrativa, que comporta as instalações de apoio como escritórios, refeitório de campo, ambulatório, e as áreas industriais, onde estão localizadas as instalações de armação, carpintaria, produção de agregados, concreto e demais materiais, além das instalações de manutenção mecânica e almoxarifado.

Segue o detalhamento desses dois setores do Canteiro Industrial Pimental.

Setor Administrativo

Os edifícios listados no Quadro 5, a seguir, farão parte do setor administrativo do Canteiro Industrial Pimental.

Quadro 5 - Canteiro Industrial Pimental - Edificações do Setor Administrativo

DescriçãoÁrea de manutenção e almoxarifadoÁrea de armação e carpintariaÁrea de central de concreto e britagem

As refeições serão preparadas na cozinha do Acampamento Pimental e transportadas até os refeitórios do Canteiro Industrial, localizados no Setor Administrativo e na Central de Armação/Carpintaria, onde serão servidas aos trabalhadores.

Setor Industrial

- Almoxarifado: área para depósito geral de peças e materiais, adicional aos espaços específicos de cada central (armação, carpintaria, manutenção, etc);

- Central de manutenção: integração de áreas com diferentes funções - oficina mecânica, central industrial e central de elétrica, hidráulica,serviços de solda, funilaria e pintura;

- Borracharia, lavagem e lubrificação – assim como a oficina mecânica, atenderá aos equipamentos equivalentes a 15% da frota de máquinas em manutenção simultânea;

- Balança rodoviária: estará localizada no acesso próximo à portaria do Canteiro Industrial;

- Planta de combustíveis próximo à entrada do canteiro industrial;

- Central de armação – a área dimensionada abrigará o processo de corte, transferência, dobra e empacotamento;

- Pátio de Formas;

- Pátio de Pré-moldados;

- Central de embutidos – área destinada à produção de embutidos de primeiro estágio (peças fixas e tubulações);

- Laboratório de concreto/solos – será instalado um laboratório para realização de ensaios de caracterização de concreto, bem como ensaios geotécnicos, e para apoio ao controle tecnológico de campo;

- Central de triagem dos resíduos sólidos – em galpão coberto, os resíduos coletados no Canteiro passarão por sistema de triagem e preparação/acondicionamento dos recicláveis (enfardamento de sucatas, papéis, plásticos, etc). Os materiais recicláveis serão avaliados para venda e a fração orgânica dos resíduos será enviada, tanto para compostagem ou para o aterro sanitário.

Está prevista ainda, uma unidade de preparação de emulsões, responsável pelo abastecimento de material explosivo a ser utilizado nos desmontes de rocha necessários à implantação das estruturas permanentes.

Centrais Industriais

As centrais industriais serão compostas de planta de britagem, centrais de concreto CCV, estocagem e manuseio de cimento, planta de refrigeração e usina de solos para as transições.

Observa-se que os materiais a serem processados no canteiro industrial serão provenientes das escavações obrigatórias para execução das construções previstas do empreendimento no Sítio Pimental (atividades principais) ou, eventualmente, de jazidas próximas após estudo de caracterização.

Planta de Britagem CCV

Os volumes indicados nos histogramas oriundos do planejamento determinam a necessidade de uma planta de britagem.

A planta será composta por um sistema primário com alimentador vibratório com grelha para separação de finos, britador primário de mandíbulas, e transportadores de correia para a formação de um pulmão destinado à alimentação do sistema secundário.

Imediatamente abaixo do alimentador e do britador primário será instalado um transportador, com comprimento suficiente apenas para recolher o material (transportador de sacrifício) e transferi-lo para o transportador empilhador, protegendo-o dos impactos diretos dos materiais que passam pelo primário.

A planta de britagem será composta por dois alimentadores vibratórios suspensos, montados em um túnel sob a pilha pulmão que, através de uma transportadora, alimentará uma peneira vibratória, cuja função é desviar o fluxo dos materiais finos do britador secundário (“rejeito”) e propiciar a remoção de partículas contaminantes através do deck inferior da peneira e da correia extratora e empilhadora de rejeito. O material fino obtido será usado no revestimento de acessos e pátios.

Os produtos obtidos serão empilhados em pilhas cônicas, alinhadas sobre um túnel equipado com alimentadores vibratórios para os agregados graúdos, e alimentadores de correia para os agregados miúdos. Os agregados serão transportados para as centrais de concreto através de correia retomadora, alimentada de forma seletiva.

A areia natural explorada nas jazidas indicadas nas proximidades da obra será também empilhada através de correia transportadora.

Plantas de Concreto CCV

Dentre as várias opções possíveis, foram adotadas duas plantas (CC1 e CC2), montadas em paralelo, visando à garantia de maior disponibilidade mecânica, flexibilidade de operação e redução do período de permanência das instalações.

As duas centrais apresentam as seguintes características principais:

- Centrais dosadoras e misturadoras automáticas, com controle de traços produzidos, registros computadorizados (indicando todos os parâmetros dos traços produzidos, inclusive o local de aplicação);

- Balança para cinco agregados, permitindo a pesagem individual dos agregados;

- Balança para água;

- Balança para cimento;

- Dosadores para três aditivos;

- Misturadores forçados.

A alimentação dos silos de agregados graúdos e miúdos será através da correia transportadora, retomadora, montada sob as pilhas. As pilhas alimentarão a correia, que será reversível, capaz de alimentar os conjuntos de silos de agregados das duas centrais.

A alimentação da balança de cimento será através dos silos de operação das centrais, de onde o cimento será transferido de forma controlada, permitindo sua dosagem.

Estocagem e Manuseio de Cimento

Para fazer face ao consumo de cimento, serão mobilizados silos que serão montados próximos a central de concreto CCV e. O cimento estocado nos silos será transferido para os silos de operação das centrais por meio de um sistema de transilagem a ar comprimido, isento de óleo e de umidade.

Refrigeração

A analise tecnológica dos agregados, condições ambientais e volumes, indicaram que os concretos CCV deverão ser lançados a temperaturas inferiores a 24oC, necessitando, portando, de adição de gelo e/ou gelo mais água gelada, o que será definido a partir de análises mais aprofundadas dos agregados no início das obras.

Usina de Solos

Considerando-se o volume de transições a serem produzidas, será também instalada uma usina de solos.

Os agregados para as transições serão obtidos nas pilhas de estoque das britagens de CCV como for indicado pela composição das mesmas.

O silo dosador da usina de solos será alimentado por carregadeiras de rodas.

Pátio de Areia

Está previsto o consumo de areia como material para filtros e como agregado fino para concreto.

As análises realizadas com amostras dessas jazidas indicam a presença de uma areia limpa, com granulometria de media a fina, aparentemente homogênea. Não se observa diferença significativa entre os materiais das jazidas.

Em conseqüência dessas características e da relativa flexibilidade nas especificações de materiais para filtros, admitiu-se a adequabilidade da areia natural para esse fim, sem beneficiamento por lavagem ou peneiramento.

Assim sendo, na concepção do sistema de produção de areia foram adotadas as seguintes proposições:

- Extração do material por meio de dragagem ou escavação direta, e transporte em barcaças para locais de descarga nas proximidades do canteiro;

- Formação, nesses locais, de estoques de material bruto acima da cota máxima de cheia do rio;

- Utilização em filtros do material bruto transportado diretamente desses estoques;

- Carregamento e transporte por caminhões até o pátio de areia, do material bruto destinado à produção de areia classificada para concreto.

Em caso de necessidade, será implantada uma instalação de beneficiamento composta por uma torre de peneiramento, classificação, lavagem e desaguamento de areia, alimentada por transportador de correia. O transporte de areia lavada para o pátio de concreto poderá ser feito por correia.

Sistema de abastecimento de água

O sistema de abastecimento de água do Canteiro Industrial será o mesmo que atende ao Acampamento, descrito anteriormente. A captação de água do Canteiro Pimental, a ser realizada no rio Xingu, atenderá ao consumo previsto para todas as instalações, em conformidade com a Outorga já emitida pela ANA - Agência Nacional de Águas (Resolução ANA no 669, de 30/11/10).

Parte da água captada alimentará diretamente o pátio de areia e a outra, as demais necessidades do canteiro. Dessa segunda captação parte uma linha adutora até uma elevação próxima, onde deverá ser implantado os sistemas de tratamento e reservação. Nesse local prevê-se um reservatório de água bruta, escavado no terreno e impermeabilizado, uma estação de tratamento (ETA) modular, dois reservatórios de aço e o reservatório de água potável, de aço.

A partir desses reservatórios, serão alimentadas as redes de água bruta/industrial, água potável

Sistema de esgotamento sanitário

O sistema de esgotamento sanitário do canteiro industrial será composto de tanques sépticos, construídos para acumular o efluente bruto, o qual será coletado por meio de caminhões a vácuo e destinado à ETE do Alojamento, devido à topografia e à distribuição dos platôs.

Sistema de drenagem

Para a adequada drenagem superficial do canteiro industrial foi prevista a instalação de canaletas nas vias de circulação interna, bem como no contorno dos diversos pátios de serviços, com a drenagem das águas pluviais para os talvegues naturais localizados em torno das instalações.

Nos locais onde for necessário, com o objetivo de conter sólidos e evitar o carreamento de sedimentos para o rio Xingu, serão construídas bacias de decantação antes do lançamento das drenagens para a rede hidrográfica.

Efluentes Líquidos

A Oficina de Manutenção e Lavador de Equipamentos contarão com um sistema de tratamento para os efluentes industriais gerados nestas unidades, contemplando as etapas de decantação de sólidos e separação do óleo.

Também será instalado um lavador de betoneiras, provido de caixas de sedimentação para decantação dos sólidos, com possível reutilização da água tratada (por exemplo, para umidificação de vias).

Exploração de Pedreira – Sítio Pimental

Tendo em vista a necessidade de obtenção de material rochoso para britagem dos agregados necessários ao concreto das obras de implantação do Canteiro, drenagens e para reforço dos caminhos de serviço, pretende-se explorar a pedreira localizada nas proximidades do Acampamento Pimental. Observa-se que o material dessa jazida será também utilizado nas obras de construção do empreendimento (etapas subseqüentes às instalações iniciais). Desta forma, a exploração e beneficiamento de rocha serão parte integrante das Instalações Iniciais do Sítio Pimental.

As medidas de controle ambiental usualmente empregadas para este tipo de atividade serão adotadas pelo Consórcio Construtor, quais sejam:

- Remoção do solo vegetal e do material de decape nos depósitos de solo, para posterior utilização na recuperação de áreas;

- Controle de poeira nas instalações, mediante aspersão de água onde for necessário;

- Programas de controle de saúde ocupacional e de segurança nas diversas operações;

- Controle de efluentes líquidos em bacias de decantação, caso aplicável.

Canteiro Sítio Belo Monte

Canteiro Pioneiro – Sítio Belo Monte

O Canteiro Pioneiro será instalado próximo à área prevista para as instalações definitivas do Acampamento, junto à BR-230, ocupando um único platô com uma área total de aproximadamente 7,4 hectares.

Quadro 6 - Instalações do Canteiro Pioneiro Belo Monte

Edificação01PORTARIA/TRANSPORTE02CAT (CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR)03ESCRITORIO DE ENGENHARIA04ENFERMARIA05AMBULATÓRIO MÉDICO06COZINHA/REFEITÓRIO  07ALOJAMENTO 08LAVANDERIA09CENTRO DE CONVENIÊNCIA/LAZER (N1 a N7) 10ALMOXARIFADO 11OFICINA DE MANUTENÇÃO12BORRACHARIA/LUBRIFICAÇÃO13RAMPA DE LAVAGEM14CENTRAL DE ARMAÇÃO15CENTRAL DE CARPINTARIA16GRUPO GERADOR17CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO18E.T.A.19E.T.E.20CAMPO FUTEBOL SOCIATE 21DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS22LAVAGEM BETONEIRA23CENTRAL DE CONCRETO E BRITAGEM24CENTRAL DE BRITAGEM

Da mesma forma que no Canteiro Pioneiro projetado para Pimental, as edificações administrativas e os alojamentos do Canteiro Pioneiro Belo Monte serão construídas, preferencialmente, com galpões de estrutura metálica e cobertura de lona e/ou containers.

Quadro 7 - Tipo do alojamento do Canteiro Pioneiro – Sítio Belo Monte

Nível FuncionalPrincipais FunçõesN1 e N2Ajudante, zelador, servente, apontador, motorista, cozinheiro, vigia, operador de máquinas, mecânico, soldador, montador, eletricista, carpinteiro, pedreiro, armador.N3 e N4Auxiliar administrativo, telefonista, auxiliar de laboratório, encarregado de serviço, auxiliar técnico, escriturário, topógrafo, desenhista, secretária, almoxarife. N5, N6 e N7Engenheiro, médico, dentista, encarregado de seção, assistente técnico, coordenador,

encarregado de setor, assessor, gerente de divisão, gerente de área.

Em princípio, o Canteiro Pioneiro não será inicialmente dotado de Cozinha e Lavanderia, prevendo-se a contratação temporária desses serviços de apoio em Altamira, até a construção de estruturas mínimas no Acampamento definitivo que possibilitem esse atendimento.

O abastecimento de água no Canteiro Pioneiro será efetuado através de captação de água bruta no rio Xingu, que será tratada em ETA provisória compacta.

O Canteiro Pioneiro Belo Monte também será provido de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) compacta. Os efluentes tratados, em conformidade com os padrões legais de lançamento, serão lançados no rio Xingu.

No que se refere ao suprimento de energia elétrica, enquanto o Canteiro Pioneiro não estiver sendo atendido pelo sistema de energia em 34,5 kV que integra as Instalações Iniciais, serão empregados grupos geradores à díesel.

O Canteiro Pioneiro contará ainda com uma central de concreto provisória, do tipo dosadora Tow-go (com silo de serviço de cimento).

Outros equipamentos relevantes e previstos na operação e no controle ambiental do Canteiro Pioneiro são a caixa separadora de água e óleo e a área de lavagem de betoneiras. Para a segregação e acondicionamento temporário dos resíduos gerados no Canteiro Pioneiro, serão utilizados a central de triagem e o depósito temporário. Da mesma forma, a destinação dos resíduos será realizada no Aterro Sanitário do Canteiro Belo Monte.

Acampamento – Sítio Belo Monte

As instalações que compõem o Acampamento do Sítio Belo Monte objetivam alojar ou acomodar a mão-de-obra alocada nas obras principais deste Sítio, que compreendem basicamente as barragens, a tomada d’água e a casa de força principal, com atividades de escavações, obras de terra e construção de estruturas de concreto.

As instalações do Acampamento serão distribuídas em diversos platôs, onde estarão localizados os dormitórios, o refeitório, os equipamentos sociais, as instalações comerciais, ambulatório médico, e unidades administrativas, além dos processos de apoio/infraestrutura (ETE, ETA, aterro sanitário, áreas de resíduos, etc).

O Quadro 8 - relaciona os equipamentos do Acampamento

Tabela 8 Instalações do Acampamento Belo Monte

Edificação01PORTARIA/CONTROLE02COZINHA/REFEITÓRIO  03ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS04CENTRO DE CONVIVÊNCIA/LAZER05LOJAS DE CONVENIÊNCIA06ALOJAMENTO 07E.T.E 08QUIOSQUE E CHURRASQUEIRA09ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO10LAVANDERIA 11CAT (CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR)12ESCOLA (ADULTOS)_13QUADRAS POLIESPORTIVA 14CAMPO FUTEBOL SOCIATE 15RESERVATÓRIO ELEVADO16ATERRO SANITÁRIO17LANCHONETE18ESCRITÓRIO DO CLIENTE19ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA20ÁREA DE ESTOQUE DE SOLO ORGÂNICO21ÁREA DE DEPÓSITO DE MADEIRA22AMBULATÓRIO MÉDICO

Em função da necessidade de controle sobre o uso dos alojamentos propriamente ditos, tomou-se como princípio básico a disposição da área residencial em unidades agrupadas, de maneira a facilitar o acesso da população alojada aos equipamentos coletivos por meio de caminhos bem definidos. Nas proximidades dos alojamentos estão previstos os equipamentos sociais, as instalações comerciais, o refeitório, o centro de apoio ao trabalhador e as unidades administrativas. O acesso ao Acampamento, a partir da Rodovia BR 230, será controlado por uma portaria.

A seguir são detalhadas as principais características dos equipamentos previstos no Acampamento Belo Monte.

Habitação

As unidades residenciais do Alojamento Belo Monte serão constituídas por dormitórios e sanitários. Serão divididas em blocos construídos com estruturas pré-fabricadas de madeira. Os conjuntos de blocos contarão com área verde interna, áreas pavimentadas para circulação de pedestres e edificações destinadas a um pequeno centro de convivência, abrigando portaria, zeladoria, sala de televisão e de jogos, além de campos de futebol.

Os tipos de alojamentos, segundo os níveis funcionais, são indicados no Quadro 2.1.2.d, apresentado a seguir.

Quadro 9 - Tipo do Alojamento Belo Monte para suporte às obras principais

Nível FuncionalPrincipais FunçõesN1 e N2Ajudante, zelador, servente, apontador, motorista, cozinheiro, vigia, operador de máquinas, mecânico, soldador, montador, eletricista, carpinteiro, pedreiro, armador.N3 e N4Auxiliar administrativo, telefonista, auxiliar de laboratório, encarregado de serviço, auxiliar técnico, escriturário, topógrafo, desenhista, secretária, almoxarife. N5, N6 e N7Engenheiro, médico, dentista, encarregado de seção, assistente técnico, coordenador, encarregado de setor, assessor, gerente de divisão, gerente de área

Instalações de apoio

O Acampamento do Sítio Belo Monte contará com instalações de apoio descritas a seguir.

Comércio

Prevê-se a implantação de uma área comercial de uso comum, com lojas destinadas ao atendimento às demandas básicas de consumo pessoal dos trabalhadores.

Lavanderia coletiva

Prevê-se a implantação de lavanderia coletiva em cada bloco de alojamento, com tanques e área para secagem de roupas.

Lavanderia industrial

Prevê-se a implantação de lavanderia industrial para roupas de cama e uniformes.

Cozinha e refeitório

A cozinha do Sítio Belo Monte terá capacidade de produção de alimentos para a totalidade do pessoal alojado. Serão oferecidas as seguintes refeições: café da manhã, almoço, jantar, e ceia para o pessoal do turno noturno.

A capacidade de atendimento do salão do refeitório do pessoal alojado será considerado, no projeto das instalações da cozinha, sistema de gradeamento e caixa de gordura para pré-tratamento dos efluentes líquidos, antes do seu envio à ETE (lagoas).

Terminais rodoviários

Cada conjunto de alojamentos, segundo os níveis funcionais, contará com área para embarque e desembarque do pessoal transportado em ônibus, nos percursos entre o alojamento, as vilas residenciais e as cidades vizinhas, e entre o alojamento e as frentes de serviço.

Equipamentos de saúde

O Acampamento contará com um Ambulatório para atendimento da população alojada, incluindo emergências.

Administração

O prédio de administração do alojamento concentrará as atividades administrativas propriamente ditas, com salas para escritórios, além de almoxarifado, oficina de manutenção, sanitários, vestiários, copa, etc. Além do prédio de administração, haverá uma edificação de portaria.

Área de Lazer e Integração

As áreas de lazer e integração consistem em praças de esportes e uma construção com salão de uso múltiplo, onde podem ser desenvolvidas atividades sociais, como palestras, projeções de filmes e outros.

Infraestrutura

A seguir são caracterizados os principais elementos da infraestrutura projetada no Alojamento Belo Monte, o que inclui especificamente os sistemas de abastecimento de água, combate a incêndios, esgotamento sanitário, drenagem, coleta e disposição de resíduos.

Abastecimento de água

Assim como no Canteiro Pioneiro, o abastecimento de água no Alojamento Belo Monte será baseado em captação de água bruta no rio Xingu através de bombeamento para a Estação de Tratamento de Água (ETA).

O dimensionamento da ETA seguirá as normas técnicas e legais brasileiras.

Combate a incêndio

O sistema de combate a incêndios será dimensionado de acordo com as normas técnicas e legais brasileiras.

Esgoto Sanitário

Todo o esgoto doméstico gerado nas unidades habitacionais e demais instalações do Acampamento Belo Monte será coletado e tratado em um sistema de lagoas composta por lagoas de estabilização do tipo facultativa e seguida de lagoa de maturação.

Após tratamento, o efluente será lançado no rio Xingu, por meio de tubulação (descarga por gravidade

Sistema de Drenagem Superficial

O sistema de drenagem foi concebido para que o escoamento se dê o máximo possível pela superfície, evitando a execução de galerias.

Será composto por valas, canaletas meia cana, bueiros tubulares de concreto, órgãos acessórios e obras de disposição final (dissipadores de energia).

Coleta e disposição de resíduos

Os resíduos gerados serão acondicionados em caçambas e coletores, seguindo as orientações da Resolução CONAMA 275/2001 e Resolução CONAMA 307/2002, prevendo-se a coleta por caminhões apropriados para as diferentes tipologias. Os resíduos Classe I serão armazenados nas baias específicas, para posterior destinação. Os resíduos domésticos seguirão para a central de triagem de resíduos, para eventual separação/preparação e acondicionamento visando ao envio para compostagem, reciclagem e/ou destinação final.

Os resíduos não passíveis de reciclagem serão dispostos em aterro sanitário.

A concepção do aterro contempla a construção de vala impermeabilizada, com coleta de efluente (a detalhar futuramente sua aplicação), e cobertura dos resíduos com solo, podendo-se implantar valas adicionais caso necessário, em função do volume de resíduos gerados.

Movimentação de terra

A terraplanagem necessária à formação dos platôs onde foram locadas as estruturas do Alojamento Belo Monte terão seus quantitativos definidos no projeto executivo.

Canteiro Industrial Belo Monte

O Canteiro Industrial Belo Monte, projetado em área contígua ao acampamento, tem como objetivo apoiar a construção das estruturas principais localizadas neste sítio. Suas instalações foram dispostas na margem esquerda, a jusante da Barragem Lateral Esquerda e nas proximidades da Casa de Força e do Canal de Fuga projetados.

O canteiro estará dividido basicamente em área administrativa, que comporta as instalações de apoio como escritórios, refeitório de campo, ambulatório, e as áreas industriais, onde estão localizadas as instalações de armação, carpintaria, produção de agregados, concreto e demais materiais, além das instalações de manutenção mecânica e almoxarifado

Setor Administrativo

Quadro 10 - Canteiro Industrial Belo Monte - Edificações do Setor Administrativo

Descrição

Área de manutenção e almoxarifado

Área de armação e carpintaria

Área de central de concreto e britagem

As refeições serão preparadas na cozinha do Acampamento Belo Monte e transportadas até os refeitórios do Canteiro Industrial, localizados no Setor Administrativo e na Central de Armação/Carpintaria, onde serão servidas aos trabalhadores. Os refeitórios terão uma capacidade de 1.800 lugares, podendo servir a um total de aproximadamente 5.400 pessoas, em 3 turnos, por refeição servida (café, almoço e jantar).

Setor Industrial

- Almoxarifado: área para depósito geral de peças e materiais, adicional aos espaços específicos de cada central (armação, carpintaria, manutenção, etc);

- Central de manutenção: integração de áreas com diferentes funções - oficina mecânica, central industrial e central de elétrica, hidráulica, serviços de solda, funilaria e pintura;

- Borracharia, lavagem e lubrificação – assim como a oficina mecânica, atenderá aos equipamentos equivalentes a 15% da frota de máquinas em manutenção simultânea;

- Balança rodoviária: estará localizada no acesso próximo à portaria do Canteiro Industrial;

- Planta de combustíveis próximo à entrada do canteiro industrial;

- Central de armação – a área dimensionada abrigará o processo de corte, transferência, dobra e empacotamento;

- Pátio de Formas;

- Pátio de Pré-moldados;

- Central de embutidos – área destinada à produção de embutidos de primeiro estágio (peças fixas e tubulações);

- Laboratório de concreto/solos – será instalado um laboratório para realização de ensaios de caracterização de concreto, bem como ensaios geotécnicos, e para apoio ao controle tecnológico de campo;

- Central de triagem dos resíduos sólidos – em galpão coberto, os resíduos coletados no Canteiro passarão por sistema de triagem e preparação/acondicionamento dos recicláveis (enfardamento de sucatas, papéis, plásticos, etc.). Os materiais recicláveis serão avaliados para venda e a fração orgânica dos resíduos será enviada, tanto para compostagem ou para o aterro sanitário.

Está prevista ainda, uma unidade de preparação de emulsões, responsável pelo abastecimento de material explosivo a ser utilizado nos desmontes de rocha necessários à implantação das estruturas permanentes.

Centrais Industriais

As centrais industriais serão compostas de planta de britagem, centrais de concreto CCV, central de concreto CCR, estocagem e manuseio de cimento, planta de refrigeração e usina de solos para as transições.

Observa-se que os materiais a serem processados no canteiro industrial serão provenientes das escavações obrigatórias para execução das construções previstas do empreendimento no Sítio Belo Monte (atividades principais) ou, eventualmente, de jazidas próximas após estudo de caracterização.

Planta de Britagem CCV

Os volumes indicados nos histogramas oriundos do planejamento determinam a necessidade de uma planta de britagem.

A planta será composta por um sistema primário com alimentador vibratório com grelha para separação de finos, britador primário de mandíbulas, e transportadores de correia para a formação de um pulmão destinado à alimentação do sistema secundário.

Imediatamente abaixo do alimentador e do britador primário será instalado um transportador, com comprimento suficiente apenas para recolher o material (transportador de sacrifício) e transferi-lo para o transportador empilhador, protegendo-o dos impactos diretos dos materiais que passam pelo primário.

A planta de britagem será composta por dois alimentadores vibratórios suspensos, montados em um túnel sob a pilha pulmão que, através de uma transportadora, alimentará uma peneira vibratória, cuja função é desviar o fluxo dos materiais finos do britador secundário (“rejeito”) e propiciar a remoção de partículas contaminantes através do deck inferior da peneira e da correia extratora e empilhadora de rejeito. O material fino obtido será usado no revestimento de acessos e pátios.

Os produtos obtidos serão empilhados em pilhas cônicas, alinhadas sobre um túnel equipado com alimentadores vibratórios para os agregados graúdos, e alimentadores de correia para os agregados miúdos. Os agregados serão transportados para as centrais de concreto através de correia retomadora, alimentada de forma seletiva.

A areia natural explorada nas jazidas indicadas nas proximidades da obra será também empilhada através de correia transportadora.

Planta de Britagem CCR

Optou-se pela mobilização de uma planta de britagem específica para o CCR, e que eventualmente poderá também fornecer agregados para transições.

A planta de britagem primária será idêntica à montada na linha de britagem para o CCV.

A planta de britagem secundária será composta de dois alimentadores vibratórios suspensos, montados em um túnel sob a pilha pulmão, que através de uma transportadora alimenta uma peneira vibratória cuja função é desviar o fluxo dos materiais finos do britador secundário (escalpe) e propiciar a remoção de partículas contaminantes através do deck inferior da peneira e da correia extratora e empilhadora de rejeito. O rejeito obtido será usado no revestimento de acessos e pátios.

A fábrica de areia artificial será alimentada de forma dosada, por meio um alimentador montado sob a pilha pulmão, intermediária, garantindo-se assim a continuidade do módulo de finura da areia obtida. A fábrica de areia será composta de alimentador, britador VSI, peneira classificadora e transportadores. O britador funcionará em circuito fechado.

Plantas de Concreto CCV

Dentre as várias opções possíveis, foram adotadas duas plantas (CC1 e CC2), montadas em paralelo, visando à garantia de maior disponibilidade mecânica, flexibilidade de operação e redução do período de permanência das instalações.

As duas centrais apresentam as seguintes características principais:

- Centrais dosadoras e misturadoras automáticas, com controle de traços produzidos, registros computadorizados (indicando todos os parâmetros dos traços produzidos, inclusive o local de aplicação);

- Balança para cinco agregados, permitindo a pesagem individual dos agregados;

- Balança para água;

- Balança para cimento;

- Dosadores para três aditivos;

- Misturadores forçados.

A alimentação dos silos de agregados graúdos e miúdos será através da correia transportadora, retomadora, montada sob as pilhas. As pilhas alimentarão a correia, que será reversível, capaz de alimentar os conjuntos de silos de agregados das duas centrais.

A alimentação da balança de cimento será através dos silos de operação das centrais, de onde o cimento será transferido de forma controlada, permitindo sua dosagem.

Planta de Concreto CCR

Os concretos CCR serão produzidos em uma planta dosadora, misturadora, de fluxo contínuo.

A planta será inteiramente automática, com dosagem individual dos agregados. Será composta de silos dosadores contínuos de agregados, balança de pesagem contínua para cimento, hidrômetro e dosador de aditivo.

O misturador será contínuo, tipo Pug Mill, de eixos horizontais. Os concretos produzidos serão descarregados diretamente nos veículos transportadores.

Estocagem e Manuseio de Cimento

Para fazer face ao consumo de cimento, serão mobilizados silos que serão montados próximos a central de concreto CCV e a central de concreto CCR. O cimento estocado nos silos será transferido para os silos de operação das centrais por meio de um sistema de transilagem a ar comprimido, isento de óleo e de umidade.

Refrigeração

A analise tecnológica dos agregados, condições ambientais e volumes, indicaram que os concretos CCV deverão ser lançados a temperaturas inferiores a 24oC, necessitando, portando, de adição de gelo e/ou gelo mais água gelada, o que será definido a partir de análises mais aprofundadas dos agregados no início das obras.

Será mobilizada uma central de refrigeração.

Usina de Solos

Considerando-se o volume de transições a serem produzidas, será também instalada uma usina de solos.

Os agregados para as transições serão obtidos nas pilhas de estoque das britagens de CCV, e eventualmente de CCR, como for indicado pela composição das mesmas.

O silo dosador da usina de solos será alimentado por carregadeiras de rodas.

Pátio de Areia

Está previsto o consumo o areia como material para filtros e como agregado fino para concreto.

As análises realizadas com amostras dessas jazidas indicam a presença de uma areia limpa, com granulometria de media a fina, aparentemente homogênea. Em conseqüência dessas características e da relativa flexibilidade nas especificações de materiais para filtros, admitiu-se a adequabilidade da areia natural para esse fim, sem beneficiamento por lavagem ou peneiramento.

Assim sendo, na concepção do sistema de produção de areia foram adotadas as seguintes proposições:

- Aproveitamento prioritário das Jazidas situadas mais próximas do canteiro, cujos volumes são suficientes para o suprimento das necessidades totais da obra;

- Extração do material por meio de dragagem ou escavação direta, e transporte em barcaças para locais de descarga nas proximidades do canteiro;

- Formação, nesses locais, de estoques de material bruto acima da cota máxima de cheia do rio;

- Utilização em filtros do material bruto transportado diretamente desses estoques;

- Carregamento e transporte por caminhões até o pátio de areia, do material bruto destinado à produção de areia classificada para concreto.

Em caso de necessidade, será implantada uma instalação de beneficiamento composta por uma torre de peneiramento, classificação, lavagem e desaguamento de areia, alimentada por transportador de correia. O transporte de areia lavada para o pátio de concreto poderá ser feito por correia.

Sistema de abastecimento de água

O sistema de abastecimento de água do Canteiro Industrial será o mesmo que atende ao Acampamento, descrito anteriormente. A captação de água do Canteiro Belo Monte, a ser realizada no rio Xingu, atenderá ao consumo previsto para todas as instalações, em conformidade com a Outorga já emitida pela ANA - Agência Nacional de Águas (Resolução ANA no 669, de 30/11/10).

Parte da água captada alimentará diretamente o pátio de areia e a outra, as demais necessidades do canteiro. Dessa segunda captação parte uma linha adutora até uma elevação próxima, onde deverá ser implantado os sistemas de tratamento e reservação. Nesse local prevê-se um reservatório de água bruta, escavado no terreno e impermeabilizado, uma estação de tratamento (ETA) modular, dois reservatórios de aço e o reservatório de água potável, de aço.

A partir desses reservatórios, serão alimentadas as redes de água bruta/industrial, água potável

Sistema de esgotamento sanitário

O sistema de esgotamento sanitário do canteiro industrial será composto de tanques sépticos, construídos para acumular o efluente bruto, o qual será coletado por meio de caminhões a vácuo e destinado à ETE do Alojamento, devido à topografia e à distribuição dos platôs.

Sistema de drenagem

Para a adequada drenagem superficial do canteiro industrial foi prevista a instalação de canaletas nas vias de circulação interna, bem como no contorno dos diversos pátios de serviços, com a drenagem das águas pluviais para os talvegues naturais localizados em torno das instalações.

Nos locais onde for necessário, com o objetivo de conter sólidos e evitar o carreamento de sedimentos para o rio Xingu, serão construídas bacias de decantação antes do lançamento das drenagens para a rede hidrográfica.

Efluentes Líquidos

A Oficina de Manutenção e Lavador de Equipamentos contarão com um sistema de tratamento para os efluentes industriais gerados nestas unidades, contemplando as etapas de decantação de sólidos e separação do óleo

Também será instalado um lavador de betoneiras, provido de caixas de sedimentação para decantação dos sólidos, com possível reutilização da água tratada (por exemplo, para umidificação de vias).

Canteiro Sítio do Canal

O Acampamento, para o suporte às obras no Sítio Canal, além do Canteiro Pioneiro, serão instalados um Acampamento e um Canteiro Industrial.

Canteiro Pioneiro – Sítio do Canal

O Canteiro Pioneiro será instalado próximo à área prevista para as instalações definitivas do Acampamento, ocupando uma área total de aproximadamente 1,9 hectares. Com as instalações apresentadas no Quadro 11, apresentado a seguir.

Quadro 11

Instalações do Canteiro Pioneiro do Canal

| Edificação |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PORTARIA/TRANSPORTE |  |  |  |
| 2 | CAT (CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR) |  |  |  |
| 3 | ESCRITORIO DE ENGENHARIA |  |  |  |
| 4 | DEPOSITO |  |  |  |
| 5 | AMBULATÓRIO MÉDICO |  |  |  |
| 6 | COZINHA/REFEITÓRIO |  |  |  |
| 7 | ALOJAMENTO N5/N6/N7 |  |  |  |
| 8 | ALOJAMENTO N3/N4 |  |  |  |
| 9 | ALOJAMENTO N1/N2 |  |  |  |
| 10 | LAVANDERIA |  |  |  |
| 11 | CENTRO DE CONVENIÊNCIA/LAZER (N1/N2) |  |  |  |
| 12 | CENTRO DE CONVENIÊNCIA/LAZER (N3/N4/N5/N6/N7) |  |  |  |
| 13 | ALMOXARIFADO |  |  |  |
| 14 | OFICINA DE MANUTENÇÃO |  |  |  |
| 15 | BORRACHARIA/LUBRIFICAÇÃO |  |  |  |
| 16 | RAMPA DE LAVAGEM |  |  |  |
| 17 | CENTRAL DE ARMAÇÃO |  |  |  |
| 18 | CENTRAL DE CARPINTARIA |  |  |  |
| 19 | GRUPO GERADOR |  |  |  |
| 20 | CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO |  |  |  |
| 21 | E.T.A. |  |  |  |
| 22 | E.T.E |  |  |  |
| 23 | CAMPO FUTEBOL SOCIATE |  |  |  |
| 24 | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |  |  |  |
| 25 | LAVAGEM BETONEIRA |  |  |  |
| 26 | CENTRAL DE CONCRETO E BRITAGEM |  |  |  |
| 27 | CENTRO DE TRATAMENTO DE ANIMAIS SILVESTRES |  |  |  |
| 28 | CENTRAL DE BRITAGEM |  |  |  |

A mão-de-obra utilizada diretamente na implantação do Canteiro Pioneiro será de até 120 trabalhadores, que permanecerão instalados em Altamira nos primeiros quinze dias. Conforme o avanço e conclusão das edificações dos alojamentos, os mesmos serão gradativamente ocupados pela mão-de-obra empregada na construção do próprio Canteiro Pioneiro e também do Acampamento definitivo. A distribuição nos alojamentos será segundo o nível funcional.

Quadro 12

Capacidade do alojamento do Canteiro Pioneiro – Sítio do Canal

Nível FuncionalPrincipais FunçõesN1 e N2Ajudante, zelador, servente, apontador, motorista, cozinheiro, vigia, operador de máquinas, mecânico, soldador, montador, eletricista, carpinteiro, pedreiro, armador.N3 e N4Auxiliar administrativo, telefonista, auxiliar de laboratório, encarregado de serviço, auxiliar técnico, escriturário, topógrafo, desenhista, secretária, almoxarife. N5, N6 e N7Engenheiro, médico, dentista, encarregado de seção, assistente técnico, coordenador, encarregado de setor, assessor, gerente de divisão, gerente de área

Em princípio, o Canteiro Pioneiro não será inicialmente dotado de Cozinha e Lavanderia, prevendo-se a contratação temporária desses serviços de apoio em Altamira, até a construção de estruturas mínimas no Acampamento definitivo que possibilitem esse atendimento.

O abastecimento de água no Canteiro Pioneiro será efetuado através da captação de água bruta no rio Xingu ou poço artesiano, que será tratada em ETA provisória compacta.

O Canteiro Pioneiro do Canal também será provido de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE)  do tipo compacta.  O efluente tratado será lançado no rio por meio de tubulação.

No que se refere ao suprimento de energia elétrica, enquanto o Canteiro Pioneiro não estiver sendo atendido pelo sistema de energia em 34,5 kV que integra as Instalações Iniciais, serão empregados grupos geradores a diesel.

O Canteiro Pioneiro contará ainda com uma central de concreto provisória, do tipo dosadora Tow-go.

Outros equipamentos relevantes e previstos na operação e no controle ambiental do Canteiro Pioneiro, são a caixa separadora de água e óleo e a área de lavagem de betoneiras.

Acampamento – Sítio do Canal

As instalações que compõem o Acampamento do Sítio do Canal objetivam alojar ou acomodar a mão-de-obra alocada nas obras principais deste Sítio, que compreendem basicamente as barragens, a tomada d’água e a casa de força principal, com atividades de escavações, obras de terra e construção de estruturas de concreto. As distâncias deste Sítio às áreas urbanas de Altamira e Vitória do Xingu são respectivamente, de 55 e 95 km.

O Quadro 13 relaciona os equipamentos do Acampamento, cuja distribuição é representada no arranjo geral acima mencionado.

Tabela 13

Instalações do Acampamento do Canal

|  | Edificação |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PORTARIA/CONTROLE |  |  |  |
| 2 | COZINHA/REFEITÓRIO |  |  |  |
| 3 | ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS |  |  |  |
| 4 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA/LAZER |  |  |  |
| 5 | LOJAS DE CONVENIÊNCIA |  |  |  |
| 6 | ALOJAMENTO N5/N6/N7 (5 x64) 320 PESSOAS |  |  |  |
| 7 | ALOJAMENTO N3/N4 (4 x256) 1.024 PESSOAS |  |  |  |
| 8 | ALOJAMENTO N1/N2 (16 x512) 8.192 PESSOAS |  |  |  |
| 9 | E.T.E (100 m3/hora) |  |  |  |
| 10 | QUIOSQUE E CHURRASQUEIRA |  |  |  |
| 11 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  |
| 12 | LAVANDERIA INDUSTRIAL |  |  |  |
| 13 | CAT (CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR) |  |  |  |
| 14 | ESCOLA (ADULTOS)_ |  |  |  |
| 15 | QUADRAS POLIESPORTIVA (30,00x17,00) |  |  |  |
| 16 | CAMPO FUTEBOL SOCIATE (48,00x32,00) |  |  |  |
| 17 | RESERVATÓRIO ELEVADO |  |  |  |
| 18 | ATERRO SANITÁRIO |  |  |  |
| 19 | CAMPO FUTEBOL SOCIATE (48,00x32,00) |  |  |  |
| 20 | LANCHONETE |  |  |  |
| 21 | ESCRITÓRIO DO CLIENTE |  |  |  |
| 22 | ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA |  |  |  |
| 23 | ÁREA DE ESTOQUE DE SOLO ORGÂNICO |  |  |  |
| 24 | ÁREA DE DEPÓSITO DE MADEIRA |  |  |  |
| 25 | HOSPITAL |  |  |  |
|  | Total (área edificada) |  |  |  |

Em função da necessidade de controle sobre o uso dos alojamentos propriamente ditos, tomou-se como princípio básico a disposição da área residencial em unidades agrupadas, de maneira a facilitar o acesso da população alojada aos equipamentos coletivos por meio de caminhos bem definidos

A seguir são detalhadas as principais características dos equipamentos previstos no Acampamento do Canal.

Habitação

As unidades residenciais do Alojamento do Canal serão constituídas por dormitórios e sanitários. Serão divididas em blocos construídos com estruturas pré-fabricadas de madeira. Os conjuntos de blocos contarão com área verde interna, áreas pavimentadas para circulação de pedestres e edificações destinadas a um pequeno centro de convivência, abrigando portaria, zeladoria, sala de televisão e de jogos, além de campos de futebol.

Os dados de capacidade dos alojamentos, segundo os níveis funcionais, são indicados no Quadro 1, apresentado a seguir.

Quadro 14

Capacidade do Alojamento do Canal para suporte às obras principais

Nível FuncionalPrincipais FunçõesN1 e N2Ajudante, zelador, servente, apontador, motorista, cozinheiro, vigia, operador de máquinas, mecânico, soldador, montador, eletricista, carpinteiro, pedreiro, armador.N3 e N4Auxiliar administrativo, telefonista, auxiliar de laboratório, encarregado de serviço, auxiliar técnico, escriturário, topógrafo, desenhista, secretária, almoxarife. N5, N6 e N7Engenheiro, médico, dentista, encarregado de seção, assistente técnico, coordenador, encarregado de setor, assessor, gerente de divisão, gerente de área

Instalações de apoio

O Acampamento do Sítio do Canal contará com instalações de apoio, tais como áreas de lazer, comércio, cozinha, refeitório e hospital, entre outras. Tais instalações são descritas a seguir.

Comércio

Prevê-se a implantação de uma área comercial de uso comum, com lojas destinadas ao atendimento às demandas básicas de consumo pessoal dos trabalhadores.

Lavanderia coletiva

Prevê-se a implantação de lavanderia coletiva em cada alojamento, com tanques e área para secagem de roupas.

Lavanderia industrial

Prevê-se a implantação de lavanderia industrial para roupas de cama e uniformes.

Cozinha e refeitório

A cozinha do Alojamento terá capacidade para a produção de alimentos para a totalidade do contingente de trabalhadores envolvidos nas obras principais do Sítio do Canal. Serão oferecidas as seguintes refeições: café da manhã, almoço, jantar e ceia para o pessoal do turno noturno. A cozinha terá capacidade para produção de cerca de 20.000 refeições por dia.

Os refeitórios serão modulares com capacidade para 600 lugares e serão executados em número suficiente a oferecer alimento em no máximo 4 turnos para todo o contingente alojado ou nas frentes de obra. Sua distribuição espacial ocorrerá de forma a minimizar o tempo de translado dos trabalhadores até ao alimento. Nesse sentido os refeitórios localizados nos pátios industriais e frentes de serviço, receberão o alimento pronto da cozinha localizada no Acampamento do Sítio do Canal.

Terminais rodoviários

Cada conjunto de alojamentos, segundo os níveis funcionais, contará com área para embarque e desembarque do pessoal transportado em ônibus, nos percursos entre o alojamento, as vilas residenciais e as cidades vizinhas, e entre o alojamento e as frentes de serviço.

Equipamentos de saúde

O Acampamento contará com uma unidade medica no CAT para atendimento da população alojada, incluindo emergências.

Como diferencial ao ambulatório padrão usualmente implantado em canteiros de obra, o CAT previsto para o Acampamento Canal contará com médicos especializados, além de ala de fisioterapia, laboratório de exames, área de observação e assistência social.

Administração

O prédio de administração do alojamento concentrará as atividades administrativas propriamente ditas, com salas para escritórios, além de almoxarifado, oficina de manutenção, sanitários, vestiários, copa, etc. A edificação terá 1.605 m2. Além do prédio de administração, haverá uma edificação de portaria.

Área de Lazer e Integração

As áreas de lazer e integração consistem em praças de esportes e uma construção com salão de uso múltiplo, onde podem ser desenvolvidas atividades sociais, como palestras, projeções de filmes e outros. Em cada conjunto de alojamentos haverá uma unidade com as dimensões e equipamentos proporcionais ao número de usuários.

Infraestrutura

A seguir são caracterizados os principais elementos da infraestrutura projetada no Alojamento Belo Monte, o que inclui especificamente os sistemas de abastecimento de água, combate a incêndios, esgotamento sanitário, drenagem, coleta e disposição de resíduos.

Abastecimento de água

O abastecimento de água nos Alojamento do Canal será baseado em captação de água bruta no rio Xingu ou poço profundo, através de bombeamento para a Estação de Tratamento de Água (ETA).

Combate a incêndio por hidrantes

O sistema de combate a incendios será implantado de acordo com as normas técnicas e legais brasileiras.

Esgoto Sanitario

Todo o esgoto doméstico gerado nas unidades habitacionais e demais instalações do Acampamento do Canal e tratado em sistema de lagoas, composto por lagoa de estabilização do tipo facultativa e seguida de lagoa de maturação.

Após o tratamento o efluente será lançado no rio por meio de tubulação.

Sistema de Drenagem Superficial

O sistema de drenagem foi concebido para que o escoamento se dê o máximo possível pela superfície, evitando a execução de galerias.

Será assim composto por: valas, canaletas meia cana, bueiros tubulares de concreto, órgãos e acessórios e obras de disposição final (dissipação de energia).

Coleta e disposição de resíduos

Os resíduos gerados serão acondicionados em caçambas e coletores, seguindo as orientações da resolução CONAMA 275/2001  e resolução CONAMA 307/2002, prevendo-se a coleta por caminhões apropriados para diferentes tipologias. Os resíduos Classe I serão armazenados nas baias específicas, para posterior destinação. Os resíduos domésticos seguirão para a central de triagem de resíduos, para eventual separação/preparação e acondicionamento visando o envio para compostagem, reciclagem e/ou destinação final.

Os resíduos não passíveis de reciclagem serão dispostos em aterro sanitário, A concepção do aterro contempla a construção de vala impermeabilizada, com coleta de efluente (com aplicação a ser detalhada futuramente), e cobertura dos resíduos com solo, podendo-se implantar valas adicionais à medida que for necessário, em função do volume de resíduos gerados.

Canteiro Industrial do Canal

O Canteiro Industrial do Canal, projetado em área contígua ao acampamento, tem como objetivo apoiar a construção das estruturas principais localizadas neste sítio.

O canteiro, estará dividido basicamente em área administrativa, que comporta as instalações de apoio como escritórios, refeitório de campo, ambulatório, e as áreas industriais, onde estão localizadas, produção de agregados, concreto e demais materiais, além das instalações de manutenção mecânica e almoxarifado

Segue o detalhamento desses dois setores do Canteiro Industrial do Canal.

Setor Administrativo

Os edifícios listados no Quadro 15  a seguir, farão parte do setor administrativo do Canteiro Industrial do Canal. Tais edificações serão construídas em madeira.

Quadro 15

Canteiro Industrial do Canal - Edificações do Setor Administrativo

Descrição

Área de manutenção e almoxarifado

Área de armação e carpintaria

Área de central de concreto e britagem

As refeições serão preparadas na cozinha do Acampamento do Canal e transportadas até os refeitórios do Canteiro Industrial, localizados no Setor Administrativo e na Central de Armação/Carpintaria, onde serão servidas aos trabalhadores.

Setor Industrial

- Almoxarifado: área para depósito geral de peças e materiais, adicional aos espaços específicos de cada central (armação, carpintaria, manutenção, etc);

- Central de manutenção: integração de áreas com diferentes funções - oficina mecânica, central industrial e central de elétrica, hidráulica e serviços de solda;

- Borracharia, lavagem e lubrificação – assim como a oficina mecânica, atenderá aos equipamentos equivalentes a 15% da frota de máquinas em manutenção simultânea;

- Planta de combustíveis – contempla a instalação de 8 tanques com capacidade de 30.000 L cada um (7 para diesel e 1 para gasolina), próximo à entrada do canteiro industrial;

- Pátio e Almoxarifado Eletromecânico;

- Laboratório de concreto/solos – será instalado um laboratório para realização de ensaios de caracterização de concreto, bem como ensaios geotécnicos, e para apoio ao controle tecnológico de campo;

- Usina de triagem dos resíduos sólidos – em galpão coberto, resíduos coletados no Canteiro passarão por sistema de triagem e preparação/acondicionamento dos recicláveis (enfardamento de sucatas, papéis, plásticos, etc). Os materiais recicláveis serão avaliados para venda e a fração orgânica dos resíduos será enviada, tanto para compostagem como para o aterro sanitário.

Centrais Industriais

As centrais industriais serão compostas de planta de britagem, central de concreto CCR, estocagem e manuseio de cimento, planta de refrigeração e usina de solos para as transições.

Observa-se que os materiais a serem processados no canteiro industrial serão provenientes das escavações obrigatórias para execução das construções previstas do empreendimento no Sítio do Canal (atividades principais) ou, eventualmente, de jazidas próximas após estudo de caracterização.

Planta de Britagem

Os produtos obtidos serão empilhados em pilhas cônicas, alinhadas sobre um túnel equipado com alimentadores vibratórios para os agregados graúdos, e alimentadores de correia para os agregados miúdos. Os agregados serão transportados para a central de CCR através de correia retomadora, alimentada de forma seletiva.

Sobre o túnel foi prevista também uma pilha de areia natural, a ser explorada nas proximidades da obra. Serão feitas análises tecnológicas para avaliar a conveniência da aplicação dessa areia no CCR.

Planta de Concreto CCR

Os concretos CCR serão produzidos em uma planta dosadora, misturadora, de fluxo contínuo.

A planta será inteiramente automática, com dosagem individual dos agregados. Será composta de silos dosadores contínuos de agregados, balança de pesagem contínua para cimento, hidrômetro e dosador de aditivo.

A alimentação dos silos de agregados será feita através da correia transportadora, recuperadora, montada sob o túnel de agregados.

Os concretos produzidos serão descarregados diretamente nos veículos transportadores.

Estocagem e Manuseio de Cimento

Para fazer face ao consumo de cimento, serão mobilizados silos que serão montados próximos a central de concreto e o cimento estocado nos silos será transferido para os silos de operação das centrais por meio de um sistema de transilagem a ar comprimido, isento de óleo e de umidade.

Sistema de abastecimento de água

A captação de água do Canteiro do Canal, a ser realizada no rio Xingu ou atravez de poço profundo, atenderá ao consumo previsto para todas as instalações, em conformidade com a Outorga já emitida pela ANA-Agência Nacional de Águas (Resolução ANA no 669, de 30/11/10).

Parte da água captada alimentará diretamente o pátio de areia e a outra, as demais necessidades do canteiro. Dessa segunda captação parte uma linha adutora até uma elevação próxima, onde deverá ser implantado os sistemas de tratamento e reservação. Nesse local prevê-se um reservatório de água bruta, uma estação de tratamento (ETA) modular, dois reservatórios para a água industrial e também para a alimentação do sistema de combate a incêndio por hidrantes, e o reservatório de água potável.

A partir desses reservatórios, serão alimentadas as redes de água bruta/industrial, água potável e de combate a incêndio por hidrantes.

Sistema de esgotamento sanitário

O sistema de esgotamento sanitário do canteiro industrial será composto de tanques sépticos, construídos para acumular o efluente bruto, o qual será coletado por meio de caminhões a vácuo e destinado à ETE do Alojamento, devido à topografia e à distribuição dos platôs.

Sistema de drenagem

Para a adequada drenagem superficial do canteiro industrial foi prevista a instalação de canaletas nas vias de circulação interna, bem como no contorno dos diversos pátios de serviços, com a drenagem das águas pluviais para os talvegues naturais localizados em torno das instalações.

Nos locais onde for necessário, com o objetivo de conter sólidos e evitar o carreamento de sedimentos para o rio Xingu, serão construídas bacias de decantação antes do lançamento das drenagens para a rede hidrográfica.

Efluentes Líquidos

A Oficina de Manutenção e Lavador de Equipamentos contarão com um sistema de tratamento para os efluentes industriais gerados nestas unidades, contemplando as etapas de decantação de sólidos e separação do óleo

Também será instalado um lavador de betoneiras, provido de caixas de sedimentação para decantação dos sólidos, com reutilização da água tratada (por exemplo, para umidificação de vias).

Canteiro do Sítio Bela Vista

O Acampamento, para o suporte às obras no Sítio Bela Vista serão implantados em conjunto com o acampamento do Sítio do Canal, Portanto no Sítio Bela Vista será construido somente edificações para o Canteiro Industrial. Conforme representado no Desenho BV-CO-GR-001 do Anexo 1, de arranjo geral das instalações.

O canteiro industrial de Bela Vista foi concebido para fornecer o apoio total necessário à construção das obras neste Sítio, que incluem os Diques em geral.

Canteiro Industrial do Sitio Bela Vista

O Canteiro Industrial de Bela Vista, projetado em área contígua aos diques, tem como objetivo apoiar a execução dos mesmos localizados neste sítio. Suas instalações foram dispostas  nas proximidades das áreas em execução.

O canteiro que ocupará uma área construída de cerca de 3.05 ha, estará dividido basicamente em área administrativa, que comporta as instalações de apoio como escritórios, refeitório de campo, ambulatório, e as áreas industriais, onde estão localizadas as instalações de  manutenção mecânica e almoxarifado

Segue o detalhamento do Canteiro Industrial Bela Vista.

Setor Administrativo

Os edifícios listados no Quadro 16, a seguir, farão parte do setor administrativo do Canteiro Industrial Bela Vista. Tais edificações serão construídas em madeira.

Quadro 16

Canteiro Industrial de Bela Vista - Edificações do Setor Administrativo

Descrição

Área de manutenção e almoxarifado

Área administrativa e ambulatorio

Área de central de concreto e britagem

As refeições serão preparadas na cozinha do Acampamento do Canal e transportadas até os refeitórios do Canteiro Industrial, localizados no Setor Administrativo onde serão servidas aos trabalhadores. Os refeitórios terão uma capacidade de 600 lugares, podendo servir a um total de aproximadamente 1800 pessoas, em 3 turnos, por refeição servida (café, almoço e jantar).

Setor Industrial

- Almoxarifado: área para depósito geral de peças e materiais, adicional aos espaços específicos de cada central;

- Central de manutenção: integração de áreas com diferentes funções - oficina mecânica, central industrial e central de elétrica, hidráulica e serviços de solda;

- Borracharia, lavagem e lubrificação – assim como a oficina mecânica, atenderá aos equipamentos equivalentes a 15% da frota de máquinas em manutenção simultânea;

- Planta de combustíveis – contempla a instalação de 8 tanques com capacidade de 30.000 L cada um (7 para diesel e 1 para gasolina), próximo à entrada do canteiro industrial;

- Laboratório de solos – será instalado um laboratório para realização de ensaios geotécnicos, e para apoio ao controle tecnológico de campo;

- Usina de triagem dos resíduos sólidos – em galpão coberto, resíduos coletados no Canteiro passarão por sistema de triagem e preparação/acondicionamento dos recicláveis (enfardamento de sucatas, papéis, plásticos, etc). Os materiais recicláveis serão avaliados para venda e a fração orgânica dos resíduos será enviada, tanto para compostagem como para o aterro sanitário.

Centrais Industriais

As centrais industriais serão compostas de planta de britagem e  uma central to GO.

Observa-se que os materiais a serem processados no canteiro industrial serão provenientes das escavações obrigatórias para execução das construções previstas do empreendimento no Sítio Bela Vista (atividades principais) ou, eventualmente, de jazidas próximas após estudo de caracterização.

Planta de Britagem

A planta será composta por um sistema primário com alimentador vibratório com grelha para separação de finos, britador primário de mandíbulas, e transportadores de correia para a formação de um pulmão destinado à alimentação do sistema secundário.

Sistema de abastecimento de água

A captação de água do Canteiro do Sítio Bela Vista, a ser realizada no rio Xingu ou poço profundo, e atenderá ao consumo previsto para todas as instalações, em conformidade com a Outorga já emitida pela ANA-Agência Nacional de Águas (Resolução ANA no 669, de 30/11/10).

Da captação parte uma linha adutora até uma elevação próxima, onde deverá ser implantado os sistemas de tratamento e reservação. Nesse local prevê-se um reservatório de água bruta,  uma estação de tratamento (ETA) modular, e dois reservatórios, para a água industrial e também para a alimentação do sistema de combate a incêndio por hidrantes, e o reservatório de água potável, de aço.

A partir desses reservatórios, serão alimentadas as redes de água bruta/industrial, água potável e de combate a incêndio por hidrantes.

Sistema de esgotamento sanitário

O sistema de esgotamento sanitário do canteiro industrial será composto de tanques sépticos, construídos para acumular o efluente bruto, o qual será coletado por meio de caminhões a vácuo e destinado à ETE.

Sistema de drenagem

Para a adequada drenagem superficial do canteiro industrial foi prevista a instalação de canaletas nas vias de circulação interna, bem como no contorno dos diversos pátios de serviços, com a drenagem das águas pluviais para os talvegues naturais localizados em torno das instalações.

Nos locais onde for necessário, com o objetivo de conter sólidos e evitar o carreamento de sedimentos para o rio Xingu, serão construídas bacias de decantação antes do lançamento das drenagens para a rede hidrográfica.

Efluentes Líquidos

A Oficina de Manutenção e Lavador de Equipamentos contarão com um sistema de tratamento para os efluentes industriais gerados nestas unidades, contemplando as etapas de decantação de sólidos e separação do óleo. prever sistema de Caixa Separadora de Água e Óleo a ser instalado no Canteiro Industrial.

Também será instalado um lavador de betoneiras, provido de caixas de sedimentação para decantação dos sólidos, com reutilização da água tratada (por exemplo, para umidificação de vias).

Vias de Acesso

Atualmente, os locais selecionados para instalação do Canteiro de Obras do Sítio Pimental e do Porto fluvial da obra são acessados, a partir da BR-230, por estradas rurais em precário estado de conservação. Objetivando adequar as condições de acessibilidade do Porto e do Canteiro Pimental, Canal e Bela Vista, bem como de outras áreas de apoio, os acessos existentes serão inicialmente recuperados, visando a criar condições de tráfego, para, em seguida, implantar e pavimentar os acessos definitivos.

O acesso viário ao local selecionado para implantação do Canteiro Belo Monte é efetuado diretamente pela BR-230, devendo assim permanecer durante todo o período de construção do empreendimento.

Apresenta a seguir, os principais parâmetros geométricos utilizados no projeto de engenharia dos acessos rodoviários ao Porto e ao Canteiro Pimental.

Principais Características Geométricas dos Acessos

DescriçãoDimensãoLargura total mínima da faixa de domínio 60 mLargura de cada faixa de rolamento3,5 mLargura de cada acostamento1 mRaio mínimo de curva horizontal75 mSuperelevação máxima10%Rampasde 0,4% a 10%Gabarito vertical mínimo5,5 mPlataforma total (2 faixas de rolamento + acostamentos + área de drenagem)10,3 m

A seguir, são descritas as intervenções previstas nos acessos.

Travessão 27

Esse acesso rodoviário interligará a Rodovia Transamazônica (BR-230) ao Sítio Pimental, como mostra o Desenho GR-GR-AS-100. Extensão de 45 km.

O Travessão 27, tanto no trecho a ser melhorado quanto no novo trecho a ser construído, terá 2 faixas de rolamento com 3,5 metros de largura cada e acostamento com largura de 1,0 m em cada lado da pista. A plataforma terá, portanto, largura total de 10,3 m, incluindo sistema de drenagem. O acesso receberá pavimentação asfáltica em Tratamento Superficial Duplo - TSD, drenagem, obras de arte correntes, proteção vegetal, cercas e sinalização com padrão DNIT.

Considerando que a maior parte das intervenções nesse acesso são melhorias a serem realizadas em estradas existentes, durante essas obras será necessária a abertura de diversos desvios para manutenção do tráfego dos usuários atuais alem de acesso secundários para atender aos vários serviços a ser realizados ao longo do travessão.

A implantação dos desvios e a escavação de empréstimos para aterros (solo argiloso) deverão, prioritariamente, ocorrer dentro da faixa de domínio projetada da estrada, para minimizar as interferências com as propriedades rurais lindeiras. Para que isso ocorra, o acesso deverá contar com faixa de domínio de 30 m para cada lado do eixo, o que será suficiente, inclusive, para circunscrever todos os off-sets de corte e aterro.

O solo orgânico proveniente da limpeza da faixa será estocado ao longo da via, sendo utilizado posteriormente para recuperação de taludes e áreas de empréstimo, bem como da própria faixa de domínio.

Travessão 45

Este travessão, que servirá de acesso ao Sítio de Pimental, tem início no km 45 da Rodovia Transamazônica (BR-230), com cerca de 23 km de extensão (ver localização no Desenho GR-GR-AS-100). Assim como o Travessão 27, este Travessão 45 é atualmente utilizado por fazendeiros, apresentando as mesmas condições de tráfego precário verificadas no outro acesso.

Devem ser abertos novos acessos secundários ao longo do travessão 45 para atender a serviços ao longo de todo o trecho.

O trecho de acesso existente também não apresenta nenhum tipo de pavimento ou regularização de brita ou cascalho, sendo as travessias de córregos realizadas com o nível baixo das águas.

As pistas deste acesso terão as mesmas características do Travessão 27, descritas no item anterior.

O solo orgânico proveniente da limpeza da faixa será estocado ao longo da via, sendo utilizado posteriormente para recuperação de taludes e áreas de empréstimo, bem como da própria faixa de domínio.

Travessão 55

Este travessão, que servirá de acesso ao ao canteiro de Bela Vista e Diques, tem início na Rodovia Transamazônica (BR-230), e segue no sentido diques por 61 km ate o canal em toda sua extensão (ver localização no Desenho GR-GR-AS-100) .

Devem ser abertos novos acessos secundários em torno do travessão 55 para atender a serviços de escavação e aterro ao longo de todo o trecho.

As pistas deste acesso terão as mesmas características do Travessão 27, descritas no item anterior.

O solo orgânico proveniente da limpeza da faixa será estocado ao longo da via, sendo utilizado posteriormente para recuperação de taludes e áreas de empréstimo, bem como da própria faixa de domínio.

Travessão 52

Este travessão, que servirá de acesso ao ao canteiro de Belo Monte, tem início na Rodovia Transamazônica (BR-230), e segue no sentido diques próximos a Belo com extensão de 2 km Monte ver localização no Desenho GR-GR-AS-100). .

Devem ser abertos novos acessos secundários em torno do travessão 52 para atender a serviços de escavação e aterro ao longo de todo o trecho.

As pistas deste acesso terão as mesmas características do Travessão 27, descritas no item anterior.

O solo orgânico proveniente da limpeza da faixa será estocado ao longo da via, sendo utilizado posteriormente para recuperação de taludes e áreas de empréstimo, bem como da própria faixa de domínio.

Travessão 50

Este travessão, que servirá de acesso ao ao canteiro de Belo Monte, tem início na Rodovia Transamazônica (BR-230), e segue no sentido das áreas do reservatório por 12 km. ver localização no Desenho GR-GR-AS-100).

Devem ser abertos novos acessos secundários em torno do travessão 50 para atender a serviços de escavação e aterro ao longo de todo o trecho.

As pistas deste acesso terão as mesmas características do Travessão 27, descritas no item anterior.

O solo orgânico proveniente da limpeza da faixa será estocado ao longo da via, sendo utilizado posteriormente para recuperação de taludes e áreas de empréstimo, bem como da própria faixa de domínio.

Sistema de Transmissão de Energia para Suprimento dos Canteiros

Para alimentação de energia elétrica para os canteiros e alojamentos estão incluídas, nas Instalações Iniciais, uma Linha de Transmissão (LT) e uma Rede de Distribuição (RD), como se segue:

- LT de 138 kV entre a SE Altamira, de propriedade das Centrais Elétricas do Pará – CELPA, e a SE do empreendimento, localizada no Sítio Belo Monte. Essa LT, com extensão de cerca de 60 km e faixa de servidão de 30 m de largura, será implantada utilizando torres metálicas autoportantes;

- RD de 34,5 kV entre a SE do Sítio Belo Monte e o Sítio Pimental. Essa RD terá extensão de cerca de 65 km, com faixa de servidão de 15 m de largura, sendo implantada em postes de concreto tipo duplo T.

O traçado dessas linhas está representado no Desenho GR-LT-EL-001.

A Rede de Distribuição para o atendimento das Instalações  dos Sítios Belo Monte, Pimental, Canal e Bela Vista será implantada a partir da SE do Empreendimento. Seu traçado acompanhará de preferencia estradas existentes e acessos ou ramais a serem criados em função das necessidades de cada Sitio, sendo inicialmente paralelo ao Travessão 55, depois à estrada existente que liga o Travessão 55 ao Travessão 27, e a partir daí será paralela ao Travessão 27 até o Sítio Pimental. Essa RD, com 65 km de extensão, será dimensionada para atender às futuras cargas dos canteiros do Sítio Pimental, do Canal de Derivação e do Sítio Bela Vista.