| 0A | EMISSÃO INICIAL | RAR | MCdC | 20/09/10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Descrição | Prep. | Aprov. | Data |
| REVISÕES |  |  |  |  |

uHE BELO MONTE

|  | INTT | INTERTECHNE: |  | ENGEVIX: |  | PCE: |  | NESA: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborador | EVIX PCE | Mônica C. L. Carvalho |  | Sérgio L. F. Capellão |  | Libério Alves da Silva |  |  |
|  |  | Gerente/Coordenador |  | Gerente/Coordenador |  | Gerente/Coordenador |  |  |
| Verificador | MC | Lourenço J. N. Babá |  | Lailton Vieira Xavier |  | José Eduardo Moreira |  |  |
|  |  | Responsável Técnico CREA RJ - 36084/D |  | Responsável Técnico CREA PR – 18060/D |  | Responsável Técnico CREA RJ – 21112/D |  | Diretor de Engenharia |
| Supervisor | PVR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paulo V. Reis |  |  |  |  |  | Data: Set/2010 |
|  |  | Gerente Geral Consórcio Projetista |  |  |  |  |  |  |
| Nº Cliente ou Código Unificado |  |  |  |  |  | Rev. |  |  |
| BEL-B-BM-RT-LTM-310-0007 |  |  |  |  |  | 0A |  |  |

uhe belo monte

projeto básico de engenharia

VOLUME I – LTs 500 kV INTERLIGAÇÃO CF BELO MONTE - XINGU

ESTUDO MECÂNICO DO CONDUTOR E PÁRA-RAIOS

1.	OBJETIVO	3

2.	CABOS SELECIONADOS	3

2.1.	Características do Condutor	3

2.2.	Características dos Pára-Raios	3

3.	CONDIÇÕES DE GOVERNO	4

3.1.	Cabo Condutor CAA 954 kCMIL Rail	4

3.2.	Cabo Pára-Raios CAA 176,9 kCMIL DOTTErel	5

3.3.	Cabo Pára-Raios OPGW	6

4.	Tabelas de Flechas dos CaboS	7

5.	REFERÊNCIAS	11

# OBJETIVO

Neste documento são apresentados os estudos mecânicos dos cabos condutores e pára-raios a serem utilizados nas cinco LTs que farão a Interligação CF Belo Monte – Xingu, de circuito simples, constituídas por quatro cabos CAA 954 kCM Rail por fase, um cabo pára-raios OPGW 120 mm² com 24 fibras ópticas e um cabo pára-raios CAA Dotterel ao longo das LTs.

# CABOS SELECIONADOS

## Características do Condutor

As principais características do condutor estão indicadas no quadro a seguir:

Quadro 2.1

Características do Cabo Condutor

| Cabo | CAA Rail |
| --- | --- |
| Bitola | 954 kcmil |
| Formação | 45/7 |
| Diâmetro do cabo (mm) | 29,59 |
| Seção do cabo (mm²) | 516,8 |
| Peso (kgf)/m | 1,6 |
| Módulo de elasticidade inicial (kgf/mm²) | 5.414 |
| Módulo de elasticidade final (kgf/mm²) | 6.679 |
| Coeficiente de dilatação linear inicial (/°C) | 20,3 x 10-6 |
| Coeficiente de dilatação linear final (/°C) | 20,9 x 10-6 |
| Tração de ruptura (kgf) | 11.764 |

## Características dos Pára-Raios

As principais características dos cabos pára-raios estão indicadas no quadro a seguir:

Quadro 2.2

Características dos Cabos Pára-raios

| Cabo | CAA Dotterel | OPGW 120 mm² |
| --- | --- | --- |
| Bitola | 176,9 kcmil | - |
| Formação | 12 fios de alumínio 7 fios de aço | 10 x 3,4 mm Al-A 7 x 2,3 mm Al-L |
| Diâmetro do cabo (mm) | 15,42 | 14,70 |
| Seção do cabo (mm²) | 141,93 | 120 |
| Peso (kgf/m) | 0,6568 | 0,724 |
| Módulo de elasticidade inicial (kgf/mm²) | 9.773 | 16.521 |
| Módulo de elasticidade final (kgf/mm²) | 10.687 | 16.574 |
| Coeficiente de dilatação linear inicial (/°C) | 14,8 x 10-6 | 13,8 x 10-6 |
| Coeficiente de dilatação linear final (/°C) | 15,3 x 10-6 | 13,8 x 10-6 |
| Tração de ruptura (kgf) | 7.865 | 10.373 |

# CONDIÇÕES DE GOVERNO

Condição 1: Tração horizontal de maior ocorrência (EDS), considerada na temperatura de maior duração de 26 °C, sem vento e na condição final do cabo (“creep” de 10 anos);

Condição 2: Tração horizontal na temperatura mínima de 14 °C, sem vento e na condição inicial do cabo, limitada a 30 % da carga de ruptura (CR);

Condição 3: Tração horizontal na temperatura de 22 °C com pressão de vento nominal, referida a 10 minutos e retorno de 50 anos, na condição final, limitada a 50 % da carga de ruptura do cabo (CR);

Condição 4: Tração horizontal na temperatura de 22 °C com pressão de vento extremo, referida a 10 minutos e retorno de 250 anos, na condição final, limitada a 70 % da carga de ruptura do cabo (CR).

## Cabo Condutor CAA 954 kCMIL Rail

As trações limites consideradas para cada uma das condições de governo indicadas anteriormente foram as seguintes:

| Condição “1” | T1 = 2.353 kgf (20 % CR) |
| --- | --- |
| Condição “2” | T2 = 3.529 kgf (30 % CR) |
| Condição “3” | T3 = 5.882 kgf (50 % CR) |
| Condição “4” | T4 = 8.234 kgf (70 % CR) |

Quadro 3.1

Valores de Trações do Cabo Condutor Rail

| Vão Equiv. (m) | Condição 1 Tração Horizontal EDS a 26 °C, final, sem vento (kgf) | Condição 2 Tração Horizontal a 14 °C, inicial, sem vento (kgf) | Condição 3 Tração Horizontal a 22 °C, final, com vento de 62 kgf/m² (kgf) | Condição 4 Tração Horizontal a 22 °C, final, com vento de 86 kgf/m² (kgf) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1.914 | 3.529 | 2.523 | 2.817 |
| 200 | 2.318 | 3.529 | 3.192 | 3.679 |
| 300 | 2.353 | 2.992 | 3.373 | 3.986 |
| 400 | 2.353 | 2.711 | 3.448 | 4.133 |
| 490 | 2.353 | 2.588 | 3.486 | 4.213 |
| 500 | 2.353 | 2.578 | 3.489 | 4.220 |
| 600 | 2.353 | 2.508 | 3.514 | 4.273 |
| 700 | 2.353 | 2.466 | 3.530 | 4.308 |
| 800 | 2.353 | 2.439 | 3.541 | 4.332 |
| 900 | 2.353 | 2.420 | 3.549 | 4.350 |

Observando-se os valores constantes do quadro 3.1, temos que as trações na condição “1” governam os vãos acima de 210 m (vão crítico). Abaixo do vão crítico, a condição de partida passa a ser a condição 2.

## Cabo Pára-Raios CAA 176,9 kCMIL DOTTErel

A condição de governo (EDS) do cabo pára-raios Dotterel foi definida considerando-se a seguinte relação: flecha (p. raios) = 85 % flecha (condutor) na condição de EDS.

As trações limites consideradas para cada uma das condições de governo indicadas anteriormente foram as seguintes:

| Condição “1” | T1 = 1.137 kgf (14 % CR) |
| --- | --- |
| Condição “2” | T2 = 2.359 kgf (30 % CR) |
| Condição “3” | T3 = 3.932 kgf (50 % CR) |
| Condição “4” | T4 = 5.505 kgf (70 % CR) |

Quadro 3.2

Valores de Trações do Cabo Pára-Raios Dotterel

| Vão Equiv. (m) | Condição 1 Tração Horizontal EDS a 26 °C, final, sem vento (kgf) | Condição 2 Tração Horizontal a 14 °C, inicial, sem vento (kgf) | Condição 3 Tração Horizontal a 22 °C, final, com vento de 66 kgf/m² (kgf) | Condição 4 Tração Horizontal a 22 °C, final, com vento de 92 kgf/m² (kgf) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 925 | 1.210 | 1.268 | 1.436 |
| 200 | 1.120 | 1.325 | 1.666 | 1.949 |
| 300 | 1.137 | 1.255 | 1.823 | 2.193 |
| 400 | 1.137 | 1.208 | 1.907 | 2.338 |
| 490 | 1.137 | 1.186 | 1.956 | 2.425 |
| 500 | 1.137 | 1.184 | 1.960 | 2.433 |
| 600 | 1.137 | 1.170 | 1.994 | 2.497 |
| 700 | 1.137 | 1.161 | 2.017 | 2.542 |
| 800 | 1.137 | 1.155 | 2.033 | 2.574 |
| 900 | 1.137 | 1.152 | 2.045 | 2.598 |

A condição 1 governa para os vãos simulados. Para vãos inferiores a 210 m as trações são reduzidas para manter a condição de flecha de 85 % com o condutor.

## Cabo Pára-Raios OPGW

A condição de governo (EDS) do cabo pára-raios OPGW 120 mm² foi definida considerando-se a seguinte relação: flecha (p. raios) = 90 % flecha (condutor) na condição de EDS.

As trações limites consideradas para cada uma das condições de governo indicadas anteriormente foram as seguintes:

| Condição “1” | T1 = 1.184 kgf (14 % CR) |
| --- | --- |
| Condição “2” | T2 = 3.111 kgf (30 % CR) |
| Condição “3” | T3 = 5.186 kgf (50 % CR) |
| Condição “4” | T4 = 7.261 kgf (70 % CR) |

Quadro 3.3

Valores de Trações do Cabo Pára-Raios OPGW 120 mm²

| Vão Equiv. (m) | Condição 1 Tração Horizontal EDS a 26 °C, final, sem vento (kgf) | Condição 2 Tração Horizontal a 14 °C, inicial, sem vento (kgf) | Condição 3 Tração Horizontal a 22 °C, final, com vento de 66 kgf/m² (kgf) | Condição 4 Tração Horizontal a 22 °C, final, com vento de 92 kgf/m² (kgf) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 963 | 1.361 | 1.289 | 1.454 |
| 200 | 1.166 | 1.449 | 1.668 | 1.945 |
| 300 | 1.184 | 1.339 | 1.797 | 2.151 |
| 400 | 1.184 | 1.275 | 1.858 | 2.263 |
| 490 | 1.184 | 1.245 | 1.892 | 2.327 |
| 500 | 1.184 | 1.243 | 1.895 | 2.332 |
| 600 | 1.184 | 1.225 | 1.917 | 2.377 |
| 700 | 1.184 | 1.214 | 1.932 | 2.407 |
| 800 | 1.184 | 1.207 | 1.942 | 2.428 |
| 900 | 1.184 | 1.202 | 1.949 | 2.443 |

A condição 1 governa para os vãos simulados. Para vãos inferiores a 210 m as trações são reduzidas para manter a condição de flecha de 90 % com o condutor.

# Tabelas de Flechas dos CaboS

As tabelas de flechas para determinadas temperaturas na condição final, sem vento, do cabo condutor e pára-raios, obtidas a partir das condições de EDS anteriormente definidas, estão indicadas nos quadros seguintes.

Quadro 4.1

Valores de Flechas do Cabo Condutor Rail

| TABELA DE FLECHAS E TRAÇÕES, CONDIÇÃO FINAL, SEM VENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CABO CAA 954 kcmil Rail PESO DO CABO = 1,6 kgf/m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VÃO = 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| TRAÇÃO HORIZONTAL (kgf) : | 2399 | 2139 | 1914 | 1783 | 1640 | 1516 | 1319 | 1172 |
| FLECHAS FINAIS SEM VENTO (m) : | 0,83 | 0,94 | 1,05 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,52 | 1,71 |
| VÃO = 200 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| TRAÇÃO HORIZONTAL (kgf) : | 2603 | 2452 | 2318 | 2237 | 2143 | 2058 | 1909 | 1784 |
| FLECHAS FINAIS SEM VENTO (m) : | 3,07 | 3,26 | 3,45 | 3,58 | 3,73 | 3,89 | 4,19 | 4,49 |
| VÃO = 300 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| TRAÇÃO HORIZONTAL (kgf) : | 2505 | 2426 | 2353 | 2307 | 2253 | 2202 | 2109 | 2025 |
| FLECHAS FINAIS SEM VENTO (m) : | 7,19 | 7,43 | 7,66 | 7,81 | 8,00 | 8,18 | 8,54 | 8,90 |
| VÃO = 400 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| TRAÇÃO HORIZONTAL (kgf) : | 2442 | 2397 | 2353 | 2325 | 2291 | 2259 | 2198 | 2141 |
| FLECHAS FINAIS SEM VENTO (m) : | 13,12 | 13,37 | 13,62 | 13,79 | 13,99 | 14,19 | 14,58 | 14,97 |
| VÃO = 490 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| TRAÇÃO HORIZONTAL (kgf) : | 2414 | 2383 | 2353 | 2334 | 2310 | 2287 | 2243 | 2202 |
| FLECHAS FINAIS SEM VENTO (m) : | 19,94 | 20,20 | 20,46 | 20,62 | 20,84 | 21,05 | 21,46 | 21,87 |
| VÃO = 500 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| TRAÇÃO HORIZONTAL (kgf) : | 2411 | 2382 | 2353 | 2334 | 2312 | 2290 | 2247 | 2207 |
| FLECHAS FINAIS SEM VENTO (m) : | 20,79 | 21,04 | 21,30 | 21,48 | 21,68 | 21,89 | 22,31 | 22,72 |
| VÃO = 600 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| TRAÇÃO HORIZONTAL (kgf) : | 2394 | 2373 | 2353 | 2340 | 2324 | 2308 | 2277 | 2247 |
| FLECHAS FINAIS SEM VENTO (m) : | 30,18 | 30,44 | 30,71 | 30,88 | 31,09 | 31,31 | 31,74 | 32,16 |
| VÃO = 700 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| TRAÇÃO HORIZONTAL (kgf) : | 2383 | 2368 | 2353 | 2343 | 2331 | 2319 | 2296 | 2273 |
| FLECHAS FINAIS SEM VENTO (m) : | 41,31 | 41,58 | 41,85 | 42,03 | 42,24 | 42,47 | 42,89 | 43,33 |
| VÃO = 800 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| TRAÇÃO HORIZONTAL (kgf) : | 2376 | 2365 | 2353 | 2345 | 2336 | 2327 | 2308 | 2291 |
| FLECHAS FINAIS SEM VENTO (m) : | 54,20 | 54,45 | 54,73 | 54,92 | 55,14 | 55,35 | 55,82 | 56,24 |
| VÃO = 900 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| TRAÇÃO HORIZONTAL (kgf) : | 2371 | 2362 | 2353 | 2347 | 2339 | 2332 | 2317 | 2303 |
| FLECHAS FINAIS SEM VENTO (m) : | 68,85 | 69,12 | 69,39 | 69,57 | 69,81 | 70,02 | 70,48 | 70,92 |

Quadro 4.2

Valores de Flechas do Cabo Pára-Raios Dotterel

| TABELA DE FLECHAS E TRAÇÕES, CONDIÇÃO FINAL, SEM VENTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CABO CAA 176,9 kcmil Dotterel PESO DO CABO = 0,6568 kgf/m |  |  |  |  |  |  |
| VÃO = 100 m |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 |
| TRAÇÃO HORIZONTAL (kgf) : | 1105 | 1011 | 925 | 873 | 812 | 758 |
| FLECHAS FINAIS SEM VENTO (m) : | 0,74 | 0,81 | 0,89 | 0,94 | 1,01 | 1,08 |
| VÃO = 200 m |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 |
| TRAÇÃO HORIZONTAL (kgf) : | 1238 | 1177 | 1120 | 1085 | 1044 | 1006 |
| FLECHAS FINAIS SEM VENTO (m) : | 2,65 | 2,79 | 2,93 | 3,03 | 3,15 | 3,27 |
| VÃO = 300 m |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 |
| TRAÇÃO HORIZONTAL (kgf) : | 1205 | 1170 | 1137 | 1116 | 1091 | 1068 |
| FLECHAS FINAIS SEM VENTO (m) : | 6,14 | 6,32 | 6,50 | 6,63 | 6,78 | 6,93 |
| VÃO = 400 m |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 |
| TRAÇÃO HORIZONTAL (kgf) : | 1179 | 1157 | 1137 | 1124 | 1108 | 1093 |
| FLECHAS FINAIS SEM VENTO (m) : | 11,16 | 11,37 | 11,57 | 11,70 | 11,87 | 12,04 |
| VÃO = 490 m |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 |
| TRAÇÃO HORIZONTAL (kgf) : | 1166 | 1151 | 1137 | 1128 | 1117 | 1106 |
| FLECHAS FINAIS SEM VENTO (m) : | 16,94 | 17,16 | 17,37 | 17,51 | 17,68 | 17,86 |
| VÃO = 500 m |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 |
| TRAÇÃO HORIZONTAL (kgf) : | 1165 | 1151 | 1137 | 1128 | 1117 | 1107 |
| FLECHAS FINAIS SEM VENTO (m) : | 17,65 | 17,87 | 18,09 | 18,23 | 18,41 | 18,58 |
| VÃO = 600 m |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 |
| TRAÇÃO HORIZONTAL (kgf) : | 1157 | 1147 | 1137 | 1131 | 1123 | 1115 |
| FLECHAS FINAIS SEM VENTO (m) : | 25,62 | 25,84 | 26,07 | 26,21 | 26,39 | 26,58 |
| VÃO = 700 m |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 |
| TRAÇÃO HORIZONTAL (kgf) : | 1152 | 1144 | 1137 | 1132 | 1126 | 1120 |
| FLECHAS FINAIS SEM VENTO (m) : | 35,05 | 35,29 | 35,51 | 35,67 | 35,86 | 36,06 |
| VÃO = 800 m |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 |
| TRAÇÃO HORIZONTAL (kgf) : | 1148 | 1143 | 1137 | 1133 | 1129 | 1124 |
| FLECHAS FINAIS SEM VENTO (m) : | 45,98 | 46,19 | 46,43 | 46,60 | 46,77 | 46,98 |
| VÃO = 900 m |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 |
| TRAÇÃO HORIZONTAL (kgf) : | 1146 | 1141 | 1137 | 1134 | 1130 | 1127 |
| FLECHAS FINAIS SEM VENTO (m) : | 58,37 | 58,63 | 58,84 | 58,99 | 59,21 | 59,36 |

Quadro 4.3

Valores de Flechas do Cabo Pára-Raios OPGW 120 mm²

| TABELA DE FLECHAS E TRAÇÕES, CONDIÇÃO FINAL, SEM VENTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CABO COM FIBRA ÓPTICA OPGW 120 mm² PESO DO CABO = 0,724 kgf/m |  |  |  |  |  |  |
| VÃO = 100 m |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 |
| TRAÇÃO HORIZONTAL (kgf) : | 1141 | 1047 | 963 | 912 | 853 | 801 |
| FLECHAS FINAIS SEM VENTO (m) : | 0,79 | 0,86 | 0,94 | 0,99 | 1,06 | 1,13 |
| VÃO = 200 m |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 |
| TRAÇÃO HORIZONTAL (kgf) : | 1277 | 1219 | 1166 | 1133 | 1095 | 1059 |
| FLECHAS FINAIS SEM VENTO (m) : | 2,84 | 2,97 | 3,11 | 3,20 | 3,31 | 3,42 |
| VÃO = 300 m |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 |
| TRAÇÃO HORIZONTAL (kgf) : | 1245 | 1214 | 1184 | 1165 | 1142 | 1121 |
| FLECHAS FINAIS SEM VENTO (m) : | 6,55 | 6,71 | 6,88 | 7,00 | 7,14 | 7,27 |
| VÃO = 400 m |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 |
| TRAÇÃO HORIZONTAL (kgf) : | 1221 | 1202 | 1184 | 1172 | 1158 | 1144 |
| FLECHAS FINAIS SEM VENTO (m) : | 11,87 | 12,06 | 12,25 | 12,37 | 12,52 | 12,67 |
| VÃO = 490 m |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 |
| TRAÇÃO HORIZONTAL (kgf) : | 1209 | 1197 | 1184 | 1176 | 1166 | 1156 |
| FLECHAS FINAIS SEM VENTO (m) : | 18,00 | 18,19 | 18,39 | 18,51 | 18,67 | 18,83 |
| VÃO = 500 m |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 |
| TRAÇÃO HORIZONTAL (kgf) : | 1208 | 1196 | 1184 | 1176 | 1167 | 1157 |
| FLECHAS FINAIS SEM VENTO (m) : | 18,76 | 18,95 | 19,15 | 19,28 | 19,43 | 19,59 |
| VÃO = 600 m |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 |
| TRAÇÃO HORIZONTAL (kgf) : | 1201 | 1193 | 1184 | 1178 | 1172 | 1165 |
| FLECHAS FINAIS SEM VENTO (m) : | 27,20 | 27,38 | 27,59 | 27,74 | 27,88 | 28,05 |
| VÃO = 700 m |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 |
| TRAÇÃO HORIZONTAL (kgf) : | 1197 | 1190 | 1184 | 1180 | 1175 | 1170 |
| FLECHAS FINAIS SEM VENTO (m) : | 37,19 | 37,41 | 37,60 | 37,73 | 37,89 | 38,05 |
| VÃO = 800 m |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 |
| TRAÇÃO HORIZONTAL (kgf) : | 1194 | 1189 | 1184 | 1181 | 1177 | 1173 |
| FLECHAS FINAIS SEM VENTO (m) : | 48,75 | 48,95 | 49,16 | 49,29 | 49,46 | 49,63 |
| VÃO = 900 m |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 |
| TRAÇÃO HORIZONTAL (kgf) : | 1192 | 1188 | 1184 | 1181 | 1178 | 1175 |
| FLECHAS FINAIS SEM VENTO (m) : | 61,88 | 62,09 | 62,30 | 62,46 | 62,63 | 62,79 |

# REFERÊNCIAS

[1] 1216/LT-5L-RL-0004 – LTs 500 kV Interligação CF Belo Monte - Xingu – Dados Climáticos;

[2] 1216/LT-5L-RL-0005 – LTs 500 kV Interligação CF Belo Monte - Xingu – Carregamentos Devido a Ventos;

[3] 1216/LT-5L-RL-0006 – LTs 500 kV Interligação CF Belo Monte - Xingu – Condutor e Pára-Raios;

[4] ABNT / NBR 5422 – Projeto de Linhas Aéreas de Transmissão de Energia Elétrica.