| 0A | EMISSÃO INCIAL | PCSJu | MCdC | 20/09/10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Descrição | Prep. | Aprov. | Data |
| REVISÕES |  |  |  |  |

uHE BELO MONTE

|  | INTT | INTERTECHNE: |  | ENGEVIX: |  | PCE: |  | NESA: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborador | EVIX PCE | Mônica C. L. Carvalho |  | Sérgio L. F. Capellão |  | Libério Alves da Silva |  |  |
|  |  | Gerente/Coordenador |  | Gerente/Coordenador |  | Gerente/Coordenador |  |  |
| Verificador | MC | Lourenço J. N. Babá |  | Lailton Vieira Xavier |  | José Eduardo Moreira |  |  |
|  |  | Responsável Técnico CREA RJ - 36084/D |  | Responsável Técnico CREA PR – 18060/D |  | Responsável Técnico CREA RJ – 21112/D |  | Diretor de Engenharia |
| Supervisor | PVR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paulo V. Reis |  |  |  |  |  | Data: Set/2010 |
|  |  | Gerente Geral Consórcio Projetista |  |  |  |  |  |  |
| Nº Cliente ou Código Unificado |  |  |  |  |  | Rev. |  |  |
| BEL-B-BM-RT-LTM-310-0014 |  |  |  |  |  | 0A |  |  |

uhe belo monte

projeto básico de engenharia

VOLUME I – LT 500 KV INTERLIGAÇÃO CF BELO MONTE - XINGU

SÉRIE DE ESTRUTURAS E ÁRVORES DE CARREGAMENTO

1.	introdução	4

2.	CONDUTOR E PÁRA-RAIOS	4

3.	CARREGAMENTOS DEVIDO AO VENTO	5

3.1.	Pressão e Ação do Vento Atuante nos Cabos e Cadeias de Isoladores	5

3.2.	Ação do Vento Atuante sobre a Estrutura	5

3.3.	Trações Utilizadas	7

4.	SÉRIES DE TORRES	8

4.1.	Aplicação	8

4.2.	Ensaios de carregamento	8

5.	Memória de cálculo das cargas das estruturas	9

5.1.	Hipóteses para Dimensionamento Estrutural	9

5.1.1	Hipóteses de Vento	9

5.1.2	Hipóteses de cabo rompido, sem vento (longitudinal no condutor ou no pára-raios)	9

5.1.3	Hipótese Contenção de Cascata, sem vento	10

5.1.4	Hipóteses de Construção, sem vento	10

5.2.	Fatores de Ponderação de Cargas	11

5.3.	Descrição das Hipóteses de Carregamento	12

5.3.1	Estruturas de Suspensão, Ancoragem Meio de Linha e Transposição	12

5.3.2	Estruturas de Ancoragem Terminal	13

5.4.	Considerações sobre o Dimensionamento Estrutural das Torres	15

5.5.	Árvores de Carregamento e Silhuetas Típicas	16

5.5.1	Esforços atuantes para TORRE SEB2	16

5.5.2	Esforços atuantes para TORRE SSB2	21

5.5.3	Esforços atuantes para TORRE SRB8	26

5.5.4	Esforços atuantes para TORRE AMB30	31

5.5.5	Esforços atuantes para TORRE AFB60 – G.A.	36

5.5.6	Esforços atuantes para TORRE AFB60 – TERMINAL.	41

5.6.	Considerações Gerais Sobre as Árvores de carregamento	45

5.7.	Ferragens para Fixação à torre dos Cabos Condutor e Pára-Raios e Cadeias de Isoladores	45

6.	Caracterização das torres	46

6.1.	Silhueta das Torres	46

6.1.1	Silhueta para TORRE SEB2	47

6.1.2	Silhueta para TORRE SSB2	48

6.1.3	Silhueta para TORRE SRB8	49

6.1.4	Silhueta para TORRE AMB30	50

6.1.5	Silhueta para TORRE AFB60	51

6.2.	Resumo Geral das características das torres	52

7.	REFERÊNCIAS	53

# introdução

Este documento tem por objetivo apresentar as séries de estruturas metálicas em circuito simples, as silhuetas típicas, hipóteses de carga para o cálculo estrutural e as diretrizes para o dimensionamento estrutural a serem utilizados na LT 500 kV INTERLIGAÇÃO CF BELO MONTE – XINGU.

# CONDUTOR E PÁRA-RAIOS

A definição dos cabos e seu cálculo mecânico foram objeto de estudo específico e encontram-se na referência [4] onde as principais características dos cabos estão dispostas a seguir.

QUADRO 2.1

CABOS CONDUTOR E PÁRA-RAIOS

| Característica | Unid. | Condutor | Pára-Raios |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo |  | CAA | Aço e Alumínio | Aço e Alumínio | Aço e Alumínio |
| Código |  | Rail | Petrel | Dotterel | OPGW 120mm² |
| Bitola |  | 954 kCM | - | - | - |
| Formação |  | 45/7 | 12/7 | 12/7 | 10x3,4 AA 7x2,3 AL |
| Área | mm² | 516,8 | 81,64 | 141,93 | 120 |
| Peso unitário | kgf/km | 1600,2 | 377,8 | 656,8 | 724 |
| Diâmetro | mm | 29,59 | 11,70 | 15,42 | 14,7 |
| Carga de ruptura (GA) | kgf | 11.764 | 4.709 | 7.865 | 10.373 |

# CARREGAMENTOS DEVIDO AO VENTO

As ações de vento calculadas para o projeto da LT foram baseadas na norma IEC-60826, estando a memória de cálculo das pressões de vento discriminada na referência [3].

A seguir estão dispostos os valores de interesse para o presente relatório.

## Pressão e Ação do Vento Atuante nos Cabos e Cadeias de Isoladores

QUADRO 3.2

PRESSÃO DE VENTO ATUANTE NOS CABOS E AÇÃO DEVIDO AO VENTO ATUANTE NAS CADEIAS

| Vento | Condutor | Pára-Raios | Cadeias |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Suspensão | Ancoragem |
| Vento Extremo (250 anos, 10min.) | 86 kgf/m2 | 92 kgf/m2 | 134 kgf | 2 X 140 kgf |
| Vento de Alta Intensidade (250 anos, 3s.) | 131 kgf/m2 | 131 kgf/m2 | 165 kgf | 2 X 172 kgf |
| Vento Reduzido (60% do vento nominal de 50 anos) | 22 kgf/m2 | 23 kgf/m2 | - | - |

## Ação do Vento Atuante sobre a Estrutura

A ação do vento atuante sobre a estrutura foi baseada na norma IEC-60826 [1], item 6.2.6.4.  Para torres de seção retangular a força de vento aplicada no centro de gravidade do painel é dada pela seguinte equação geral:

At = qo . (1+ 0,2 . sen² 2) . ( ST1 . CxT1 . cos²  + ST2 . CxT2 . sen² ) . GT

onde:

qo 	–	pressão dinâmica de referência (kgf/m²);

Φ 	–	ângulo de deflexão da linha;

Ω 	–	ângulo de incidência do vento com o cabo;

 	–	ângulo de incidência do vento com a face 1 do painel da torre no plano horizontal, conforme figura a seguir;

ST1	–	área total projetada ortogonalmente na face 1 dos membros da face 1 no painel  de altura h (m²);

ST2	–	área total projetada ortogonalmente na face 2 das barras da face 2 no mesmo painel (m²);

CxT1, CxT2	–	coeficiente de arrasto próprio para as faces 1 e 2 para um vento perpendicular para cada face (fig. 7 da IEC-60826 (adimensional));

GT	–	fator de vento combinado, em função da altura do centro de gravidade dos painéis das torres para rugosidade B do terreno (fig. 5 da IEC-60826).

O coeficiente KR relaciona a rugosidade do terreno e a sua localização. Para as estruturas será adotada rugosidade do terreno B, resultando num valor de KR igual a 1,0 (tabela 4 da IEC-60826 [1]).

A ação do vento nas torres deve ser calculada adotando-se os coeficientes de correção para cada painel da torre considerado:

Pressão de vento extremo:

At  = 43 x (1+ 0,2 sen² 2θ) ( ST1 CxT1 cos² θ + ST2 CxT2 sen² θ)Gt

De forma simplificada Gt pode ser substituído por  1,95×H100,167, para rugosidade B do terreno, sendo H = altura do painel considerado, resultando em:

At  = 43 x 1,95 x (H/10)0,167 x (1 + 0,2 sen² 2θ) ( ST1 CxT1 cos² θ + ST2 CxT2 sen² θ)

Ação de vento de alta intensidade (não considerar Gt):

At = 131 x (1 + 0,2 sen² 2θ) ( ST1 CxT1 cos² θ + ST2 CxT2 sen² θ)

Ação de vento com retorno de 50 anos:

At	= 31  x (1 + 0,2 sen² 2θ) ( ST1 CxT1 cos² θ + ST2 CxT2 sen² θ)Gt

## Trações Utilizadas

A memória de cálculo das trações dos cabos condutores e cabos pára-raios das torres em circuito simples está contida na referência [4].

É apresentada a seguir uma tabela resumo com os valores das trações dos cabos utilizados, sendo que para efeitos de dimensionamento não se considera o cabo pára-raios Petrel para efeito de carregamento das estruturas:

QUADRO 3.3

TRAÇÃO DOS CABOS CONDUTOR E PÁRA-RAIOS

| Trações Utilizadas | CONDUTOR | PÁRA-RAIOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RAIL | DOTTEREL | OPGW 120 mm² |
| EDS | 2.353 kgf | 1.137 kgf | 1.184 kgf |
| Vento Extremo | 4.321 kgf | 2.559 kgf | 2.419 kgf |
| Vento Reduzido | 2.543 kgf | 1.288 kgf | 1.305 kgf |

Obs. Os valores das trações com vento extremo foram definidos para um vão de 750 m.

# SÉRIES DE TORRES

## Aplicação

Para o projeto da LT 500 kV Interligação CF Belo Monte – Xingu será desenvolvida uma nova série de torres, de acordo com a aplicação definida abaixo:

QUADRO 4.4

DESCRIÇÃO DAS TORRES E SUAS APLICAÇÕES

| Torre | Aplicação | Deflexão (graus) | Vão Médio (m) | Vão de Peso Máx. (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEB2 | Suspensão Leve - Estaiada | 0 | 550 | 750 800 | Fase PR |
|  |  | 2 | 490 |  |  |
| SSB2 | Suspensão Leve - Autoportante | 0 | 550 | 750 800 | Fase PR |
|  |  | 2 | 490 |  |  |
| SRB8 | Suspensão Reforçada | 0 | 650 | 900 950 | Fase PR |
|  |  | 8 | 415 |  |  |
| AMB30 | Ancoragem Intermediária | 0 | 1220 | 1200 1250 | Fase PR |
|  |  | 30 | 350 |  |  |
| AFB60 | Ancoragem Grande Ângulo | 0 | 2030 | 1200 1250 | Fase PR |
|  |  | 60 | 350 |  |  |
|  | Terminal – tração reduzida → em ângulo tração plena → em alinhamento | 0 – Red. | 530 | 1200 1250 | Fase PR |
|  |  | 0 – Plena |  |  |  |
|  |  | 30 – Red. | 350 |  |  |
|  |  | 0 – Plena |  |  |  |

## Ensaios de carregamento

Para a torre estaiada de suspensão leve e autoportante de suspensão leve, SEB2 e, respectivamente, serão realizados ensaios de carregamento de protótipo e, portanto, serão projetadas com coeficiente de minoração de R = 0,93.

A torre de suspensão reforçada SRB8 será projetada com coeficiente R = 0,90 não sendo previstos ensaios de carregamento de protótipo.

Para as torres de ancoragem intermediária, AMB30, e ancoragem terminal ou grande ângulo, AFB60, será utilizado coeficiente R = 0,85 não sendo previstos ensaios de carregamento de protótipo.

# Memória de cálculo das cargas das estruturas

## Hipóteses para Dimensionamento Estrutural

### Hipóteses de Vento

- Carga Vertical:

Máxima: V =  . (n . Vg max . pu + Pcad )

Mínima:  V =  . (n . Vg mín . pu + Pcad )

- Carga Transversal:

Torres de Suspensão

T = . (n . Vm . pv . d+ Vcad)

Torres de Ancoragem

T = . (n . Vm . pv . d . sen²(+ Vcad . sen() + n . 2 . lmáx . sen(/2))

- Carga Longitudinal

L = . (n . f . pv .d .cos²(+ Vcad . cos(n.(l1 - l2))

### Hipóteses de cabo rompido, sem vento (longitudinal no condutor ou no pára-raios)

- Carga Vertical

Cabos intactos:

Máxima: V =  . (n . Vg max . pu + Pcad )

Mínima:  V =  . (n . Vg mín . pu + Pcad )

Cabos rompidos:

Máxima: V =  . (n . Vg max . pu . 0,70+ Pcad )

Mínima:  V =  . (n . Vg min . pu . 0,70+ Pcad )

- Carga Transversal

Cabos intactos:

T = . (n . 2 . lEDS . sen(/2))

Cabos rompidos:

T = . (n . 1 . lEDS . sen(/2) )

- Carga longitudinal

Cabos intactos:

L = . (n . (l1 - l2) . cos(/2))

Cabos rompidos

L = . (n . lEDS . r)

Nota 1: O fator  “r” é igual a 0,7 para as cargas do condutor e igual a 1,0 para as cargas dos pára-raios, para as torres de suspensão.

### Hipótese Contenção de Cascata, sem vento

- Carga Vertical:

Máxima: V =  . (n . Vg max . pu + Pcad )

Mínima:  V =  . (n . Vg mín . pu + Pcad )

- Carga Transversal

T = . (n . 1 . lEDS . sen(/2))

- Carga Longitudinal

L = . (n . lEDS . c)

Nota: Para as torres de suspensão o fator c é igual a 0,5 para as cargas do condutor e igual a 0,7 para as cargas dos pára-raios.

### Hipóteses de Construção, sem vento

- Carga Vertical:

V =  . (n . 0,67 . Vg max . pu + 2. 1,25 . lEDS . 0,316 + Pcad + Pequip)

- Carga Transversal

T = . (n . 2 . 1,25 . lEDS . sen(/2))

- Carga Longitudinal

L = . (n . 1,25 . lEDS . cos(/2))

Onde:

V = Carga vertical atuante na torre, com fator de ponderação (kgf);

T = Carga transversal atuante na torre, com fator de ponderação (kgf);

L = Carga longitudinal atuante na torre com fator de ponderação (kgf);

 = Fator de Ponderação de Carga;

n = Número de cabos por feixe;

Vg = Vão gravante (m);

pu = Peso unitário do cabo (kgf/m);

Pcad = Peso da cadeia (kgf);

Pequip = peso dos equipamentos (kgf);

Vm  = Vão médio (m);

pv =  Pressão de vento nos cabos (kgf/m²);

d = Diâmetro do cabo (m);

Vcad  = Carga de vento atuando nas cadeias (kgf);

 = Ângulo de deflexão da LT (°);

 = Ângulo de incidência do vento (°);

f = Flecha do cabo (m);

lmáx = Tração no cabo com vento máximo ou de alta intensidade (kgf);

lEDS = Tração de EDS do cabo (kgf);

l1 e l2 = Trações a ré e a vante da torre (kgf);

r = Coeficiente de redução devido ao rompimento do cabo;

c = Coeficiente de redução p/ carga longitudinal p/ a hipótese contenção de cascata.

## Fatores de Ponderação de Cargas

As cargas atuantes em cada uma das hipóteses de carga indicadas nos itens anteriores devem ser majoradas e ou minoradas pelos seguintes fatores de ponderação de cargas:

QUADRO 5.5

FATORES DE SOBRECARGA (FS) PARA HIPÓTESES DE CARREGAMENTO

| Hipóteses de Carregamento | FS |
| --- | --- |
| Cargas Verticais normais (inclusive peso próprio das estruturas) | 1,15 |
| Cargas Verticais reduzidas (inclusive peso próprio das estruturas) | 0,90 |
| Cargas Transversais | 1,00 |
| Cargas Longitudinais | 1,00 |
| Cargas Verticais (inclusive peso próprio das estruturas), hipótese de construção | 1,50 |
| Cargas Transversais, hipótese de construção – torres de suspensão | 1,50 |
| Cargas Longitudinais, hipótese de construção – torres de suspensão | 1,50 |
| Cargas Transversais, hipótese de construção – torres de ancoragem | 1,10 |
| Cargas Longitudinais, hipótese de construção – torres de ancoragem | 1,10 |

## Descrição das Hipóteses de Carregamento

### Estruturas de Suspensão, Ancoragem Meio de Linha e Transposição

| HIP. | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| 1 | VENTO MÁXIMO TRANSVERSAL Cargas decorrentes da ação do vento máximo de projeto atuando transversalmente nos cabos, nas cadeias de isoladores e na estrutura; verticais normais e peso próprio da estrutura. A estrutura deve ser verificada também para verticais reduzidas (estrutura com vão gravante mínimo). |
| 2 | VENTO MÁXIMO ATUANDO A 45° Cargas decorrentes da ação do vento máximo de projeto a 45° com a direção da linha, atuando nos cabos, nas cadeias de isoladores e na estrutura; verticais normais e peso próprio da estrutura. A estrutura deve ser verificada também para verticais reduzidas (estrutura com vão gravante mínimo). |
| 3 | VENTO MÁXIMO LONGITUDINAL Cargas decorrentes da ação do vento máximo de projeto atuando longitudinalmente nos cabos, nas cadeias de isoladores e na estrutura; verticais normais e peso próprio da estrutura. A estrutura deve ser verificada também para verticais reduzidas (estrutura com vão gravante mínimo). |
| 4 | VENTO ALTA INTENSIDADE TRANSVERSAL Cargas decorrentes da ação do vento de alta intensidade (vento de tormentas elétricas), atuando transversalmente nos cabos, nas cadeias de isoladores e na estrutura; verticais normais e peso próprio da estrutura. A estrutura deve ser verificada também para verticais reduzidas (estrutura com vão gravante mínimo). |
| 5 | VENTO ALTA INTENSIDADE ATUANDO A 45° Cargas decorrentes da ação do vento de alta intensidade (vento de tormentas elétricas), atuando a 45° com a direção da linha nos cabos, nas cadeias de isoladores e na estrutura; verticais normais e peso próprio da estrutura. A estrutura deve ser verificada também para verticais reduzidas (estrutura com vão gravante mínimo). |
| 6 | VENTO ALTA INTENSIDADE LONGITUDINAL Cargas decorrentes da ação do vento de alta intensidade (vento de tormentas elétricas), atuando longitudinalmente nos cabos, nas cadeias de isoladores e na estrutura; verticais normais e peso próprio da estrutura. A estrutura deve ser verificada também para verticais reduzidas (estrutura com vão gravante mínimo). |
| 7 | RUPTURA DE 1 PÁRA-RAIOS QUALQUER Carga longitudinal correspondente a 100% da tração EDS atuando em qualquer um dos pára-raios; verticais normais e peso próprio da estrutura; sem vento. A estrutura deve ser verificada também para verticais reduzidas (estrutura com vão gravante mínimo). |
| HIP. | DESCRIÇÃO |
| 8 | RUPTURA DE 1 FASE QUALQUER Carga longitudinal correspondente a 70% da tração EDS atuando em qualquer uma das fases; verticais normais e peso próprio da estrutura; sem vento. A estrutura deve ser verificada também para verticais reduzidas (estrutura com vão gravante mínimo). |
| 9 | CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO Carga de construção/manutenção atuando simultaneamente em qualquer combinação possível de fases e pára-raios; peso próprio da estrutura; sem vento. A carga vertical máxima deverá ser determinada considerando-se carga vertical proveniente de cabo ancorado ao solo, 67% do vão gravante máximo, peso de equipamentos e tração de 125% da tração EDS. |
| 10 | CONTENÇÃO DE CASCATA Cargas longitudinais correspondentes a 50% e 70% das trações de EDS atuando simultaneamente em todos os cabos condutores e pára-raios, respectivamente. Verticais normais e peso próprio da estrutura, sem vento. A estrutura deve ser verificada também para verticais reduzidas (estrutura com vão gravante mínimo). |

### Estruturas de Ancoragem Terminal

| HIP. | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| 1 | VENTO MÁXIMO TRANSVERSAL Cargas decorrentes da ação do vento máximo de projeto atuando transversalmente nos cabos, nas cadeias de isoladores e na estrutura; verticais normais e peso próprio da estrutura. A estrutura deve ser verificada também para verticais reduzidas (estrutura com vão gravante mínimo). |
| 2 | VENTO MÁXIMO ATUANDO A 45° Cargas decorrentes da ação do vento máximo de projeto a 45° com a direção da linha, atuando nos cabos, nas cadeias de isoladores e na estrutura; verticais normais e peso próprio da estrutura. A estrutura deve ser verificada também para verticais reduzidas (estrutura com vão gravante mínimo). |
| 3 | VENTO MÁXIMO LONGITUDINAL Cargas decorrentes da ação do vento máximo de projeto atuando longitudinalmente nos cabos, nas cadeias de isoladores e na estrutura; verticais normais e peso próprio da estrutura. A estrutura deve ser verificada também para verticais reduzidas (estrutura com vão gravante mínimo). |
| 4 | VENTO ALTA INTENSIDADE TRANSVERSAL Cargas decorrentes da ação do vento de alta intensidade (vento de tormentas elétricas), atuando transversalmente nos cabos, nas cadeias de isoladores e na estrutura; verticais normais e peso próprio da estrutura. A estrutura deve ser verificada também para verticais reduzidas (estrutura com vão gravante mínimo). |
| HIP. | DESCRIÇÃO |
| 5 | VENTO ALTA INTENSIDADE ATUANDO A 45° Cargas decorrentes da ação do vento de alta intensidade (vento de tormentas elétricas), atuando a 45° com a direção da linha nos cabos, nas cadeias de isoladores e na estrutura; verticais normais e peso próprio da estrutura. A estrutura deve ser verificada também para verticais reduzidas (estrutura com vão gravante mínimo). |
| 6 | VENTO ALTA INTENSIDADE LONGITUDINAL Cargas decorrentes da ação do vento de alta intensidade (vento de tormentas elétricas), atuando longitudinalmente nos cabos, nas cadeias de isoladores e na estrutura; verticais normais e peso próprio da estrutura. A estrutura deve ser verificada também para verticais reduzidas (estrutura com vão gravante mínimo). |
| 7 | CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO Carga de construção/manutenção atuando simultaneamente em qualquer combinação possível de fases e pára-raios; peso próprio da estrutura; sem vento. A carga vertical máxima deverá ser determinada considerando-se carga vertical proveniente de cabo ancorado ao solo, 67% do vão gravante máximo, peso de equipamentos e tração de 125% da tração EDS. |

## Considerações sobre o Dimensionamento Estrutural das Torres

As torres metálicas foram dimensionadas estruturalmente através da metodologia dos estados limites últimos.

Para o Estado Limite Último a estrutura deve ser dimensionada de forma que a solicitação de cálculo (Sd) seja, necessariamente, menor ou igual a resistência de cálculo (Rd), da seguinte forma (NBR - 8850):

Sd ≤ Rd

onde:

"Sd": representa as solicitações de cálculo (tração, compressão, flexão, cisalhamento e esmagamento) atuantes nos diferentes elementos da estrutura (barras e ligações), obtidas através da análise estrutural, quando submetida às cargas de projeto, isto é, aos carregamentos especificados para o Estado Limite Último;

"Rd": representa a resistência de cálculo do elemento estrutural (tração, compressão, flexão, cisalhamento e esmagamento). É obtida através da aplicação do fator de resistência (R) sobre a resistência limite (Rk) de cada elemento estrutural, da seguinte forma:

Rd = R x Rk

"Rk": representa a resistência limite do elemento estrutural, obtida com base na tensão característica (escoamento, ruptura, cisalhamento, esmagamento) ou da flambagem da barra da estrutura quando submetida a compressão.

"R": corresponde ao fator de resistência que minora a resistência limite da torre ou dos seus elementos estruturais, para a obtenção da resistência de cálculo da mesma.

## Árvores de Carregamento e Silhuetas Típicas

Para os desenhos das árvores de carregamento considerar:

•	cabo PR da esquerda 	= OPGW 120 mm²

•	cabo PR da direita 		= DOTTEREL

### Esforços atuantes para TORRE SEB2

VENTO EXTREMO TRANSVERSAL (Ω=90°)

VENTO EXTREMO OBLÍQUO (Ω=45°)

VENTO EXTREMO LONGITUDINAL (Ω=0°)

VENTO DE ALTA INTENSIDADE TRANVERSAL (Ω=90°)

VENTO DE ALTA INTENSIDADE OBLÍQUO (Ω=45°)

VENTO DE ALTA INTENSIDADE LONGITUDINAL (Ω=0°)

UM PÁRA-RAIO ROMPIDO EM QUALQUER POSIÇÃO, SEM VENTO

UM CONDUTOR ROMPIDO EM QUALQUER POSIÇÃO, SEM VENTO

CONSTRUÇÃO OU MANUTENÇÃO, SEM VENTO

CONTENÇÃO EM CASCATA, SEM VENTO

### Esforços atuantes para TORRE SSB2

VENTO EXTREMO TRANSVERSAL (Ω=90°)

VENTO EXTREMO OBLÍQUO (Ω=45°)

VENTO EXTREMO LONGITUDINAL (Ω=0°)

VENTO DE ALTA INTENSIDADE TRANVERSAL (Ω=90°)

VENTO DE ALTA INTENSIDADE OBLÍQUO (Ω=45°)

VENTO DE ALTA INTENSIDADE LONGITUDINAL (Ω=0°)

UM PÁRA-RAIO ROMPIDO EM QUALQUER POSIÇÃO, SEM VENTO

UM CONDUTOR ROMPIDO EM QUALQUER POSIÇÃO, SEM VENTO

CONSTRUÇÃO OU MANUTENÇÃO, SEM VENTO

CONTENÇÃO EM CASCATA, SEM VENTO

### Esforços atuantes para TORRE SRB8

VENTO EXTREMO TRANSVERSAL (Ω=90°)

VENTO EXTREMO OBLÍQUO (Ω=45°)

VENTO EXTREMO LONGITUDINAL (Ω=0°)

VENTO DE ALTA INTENSIDADE TRANVERSAL (Ω=90°)

VENTO DE ALTA INTENSIDADE OBLÍQUO (Ω=45°)

VENTO DE ALTA INTENSIDADE LONGITUDINAL (Ω=0°)

UM PÁRA-RAIO ROMPIDO EM QUALQUER POSIÇÃO, SEM VENTO

UM CONDUTOR ROMPIDO EM QUALQUER POSIÇÃO, SEM VENTO

CONSTRUÇÃO OU MANUTENÇÃO, SEM VENTO

CONTENÇÃO EM CASCATA, SEM VENTO

### Esforços atuantes para TORRE AMB30

VENTO EXTREMO TRANSVERSAL (Ω=90°)

VENTO EXTREMO OBLÍQUO (Ω=45°)

VENTO EXTREMO LONGITUDINAL (Ω=0°)

VENTO DE ALTA INTENSIDADE TRANVERSAL (Ω=90°)

VENTO DE ALTA INTENSIDADE OBLÍQUO (Ω=45°)

VENTO DE ALTA INTENSIDADE LONGITUDINAL (Ω=0°)

UM PÁRA-RAIO ROMPIDO EM QUALQUER POSIÇÃO, SEM VENTO

UM CONDUTOR ROMPIDO EM QUALQUER POSIÇÃO, SEM VENTO

CONSTRUÇÃO OU MANUTENÇÃO, SEM VENTO

CONTENÇÃO EM CASCATA, SEM VENTO

### Esforços atuantes para TORRE AFB60 – G.A.

VENTO EXTREMO TRANSVERSAL (Ω=90°)

VENTO EXTREMO OBLÍQUO (Ω=45°)

VENTO EXTREMO LONGITUDINAL (Ω=0°)

VENTO DE ALTA INTENSIDADE TRANVERSAL (Ω=90°)

VENTO DE ALTA INTENSIDADE OBLÍQUO (Ω=45°)

VENTO DE ALTA INTENSIDADE LONGITUDINAL (Ω=0°)

UM PÁRA-RAIO ROMPIDO EM QUALQUER POSIÇÃO, SEM VENTO

UM CONDUTOR ROMPIDO EM QUALQUER POSIÇÃO, SEM VENTO

CONSTRUÇÃO OU MANUTENÇÃO, SEM VENTO

CONTENÇÃO EM CASCATA, SEM VENTO

### Esforços atuantes para TORRE AFB60 – TERMINAL.

VENTO EXTREMO TRANSVERSAL (Ω=90°)

VENTO EXTREMO OBLÍQUO (Ω=45°)

VENTO EXTREMO LONGITUDINAL (Ω=0°)

VENTO DE ALTA INTENSIDADE TRANVERSAL (Ω=90°)

VENTO DE ALTA INTENSIDADE OBLÍQUO (Ω=45°)

VENTO DE ALTA INTENSIDADE LONGITUDINAL (Ω=0°)

CONSTRUÇÃO OU MANUTENÇÃO, SEM VENTO

## Considerações Gerais Sobre as Árvores de carregamento

- Todas as dimensões da torre estão em metro, exceto onde indicado.

- Todos os detalhes mostrados são apenas ilustrativos. As cargas entre parênteses são provenientes das cargas verticais reduzidas.

- O fabricante deverá prever ao lado dos pontos de fixação das cadeias de ancoragem (em torno de 200 mm), a possibilidade de instalação de uma ferragem idêntica, provisória, com finalidade de facilitar a operações de construção e manutenção. A torre deverá ser dimensionada para suportar as cargas indicadas nas hipóteses de cargas também nestes pontos provisório.

- A torre deve ser projetada utilizando-se as hipóteses de carga indicadas nos diagramas. As cargas estão em kgf e já incluem os fatores de sobrecarga. O peso próprio da torre está indicado por PP. Todas as cargas indicadas nas hipóteses devem ser aplicadas simultaneamente na análise estrutural da torre.

- Além das direções do vento apresentadas sobre a estrutura e os cabos, o projetista deverá aplicar a direção mais desfavorável em termos de dimensionamento estrutural das barras de ligações da torre.

- A verificação estrutural das torres deverá atender também a consideração de lançamento dos cabos durante a construção.

- Todas as extensões dos pés das torres devem ser compatíveis com a torre básica e as extensões do corpo. As extensões dos pés devem ser projetadas individualmente para conectarem à torre básica ou às extensões do corpo, em qualquer posição.

- O detalhamento da estrutura deve atender às necessidades de montagem e manutenção em linha viva.

- Devem ser previstos furos para aterramento dos pára-raios na estrutura.

- Para todas as hipóteses de carregamento foram considerados apenas os coeficientes de ponderação de cargas. Na elaboração do projeto da torre deverá ser considerado um fator de resistência fr, que minora a resistência limite dos elementos da torre, conforme norma NBR 8850.

- O posicionamento das placas de sinalização e dos parafusos degrau será fornecido durante o desenvolvimento do projeto das estruturas.

## Ferragens para Fixação à torre dos Cabos Condutor e Pára-Raios e Cadeias de Isoladores

Nas torres de suspensão quanto a fixação do conjunto de suspensão dos cabos pára-raios deve-se prever fixação através de grampo “U”. Para as torres de suspensão deve-se ainda prever a possibilidade de ancoragem do cabo pára-raios através de cavalote.

Nas torres de ancoragem a fixação do conjunto de ancoragem dos cabos pára-raios deve ser realizada também com cavalote.

Nas torres de suspensão o conjunto da cadeia de suspensão dos cabos condutores deve ser fixado através de estafa.

Já para as torres de ancoragem a fixação do conjunto das cadeias de ancoragem dos cabos condutores deve ser por meio de mancal oscilante, porém nas cadeias de passagem devem ser utilizados cavalotes.

# Caracterização das torres

## Silhueta das Torres

Os desenhos apresentados neste item são meramente ilustrativos e sem escala, sendo as dimensões apenas indicativas, devendo ser observados e atendidos todos os comentários apresentados no item 5.6, durante o projeto da torre.

A composição de cada torre deve seguir o esquema e as dimensões apresentadas nas respectivas figuras de silhueta.

### Silhueta para TORRE SEB2

NOTA: Dimensões em metro, exceto onde indicado.

### Silhueta para TORRE SSB2

NOTA: Dimensões em metro, exceto onde indicado.

### Silhueta para TORRE SRB8

NOTA: Dimensões em metro, exceto onde indicado.

### Silhueta para TORRE AMB30

NOTA: Dimensões em metro, exceto onde indicado.

### Silhueta para TORRE AFB60

NOTA: Dimensões em metro, exceto onde indicado.

## Resumo Geral das características das torres

QUADRO 6.6

TIPOS, APLICAÇÃO E ALTURAS DAS ESTRUTURAS

| TIPOS, APLICAÇÃO E ALTURAS DAS ESTRUTURAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Torre e Características |  | SEB2 | SSB2 | SRB8 | AMB30 |  |  | AFB60 |  |
|  |  | Suspensão Leve Estaiada | Suspensão Leve Autoportante | Suspensão Reforçada | Ancoragem Intermediária |  |  | Ancoragem em Grande Ângulo | Terminal |
| Vão de vento |  | 550 m, a 0° | 550 m, a 0° | 650 m, a 0° | 1220 m, a 0° 350 m, a 30° |  |  | 2030, a 0° 350 m, a 60° | 530, a 0° 350 m, a 30° |
|  |  | 490 m, a 2° | 490 m, a 2° | 415 m, a 8° |  |  |  |  |  |
| Deflexão máxima |  | 2° | 2° | 8° | 30° |  |  | 60° | 0° tração plena |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30° tração reduz. |
| Vão de peso | Condutor | 750 | 750 | 900 | 1200 |  |  | 1200 | 1200 |
|  | Pára-Raios | 800 | 800 | 950 | 1250 |  |  | 1250 | 1250 |
| ALTURAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Torre básica |  | 22,00 ² | 20,50 | 20,50 |  | 15,50 | 15,50 |  |  |
| Extensões de corpo |  | 3,0 / 6,0 m | 6,0 / 12,0 m | 6,0 / 12,0 / 18,0 m |  | 6,0 / 12,0 / 18,0 m | 6,0 / 12,0 m |  |  |
| Pés 1 |  | - | 1,5 a 7,5 m | 1,5 a 7,5 m |  | 1,5 a 7,5 m | 1,5 a 7,5 m |  |  |
| Observações: |  | 1 - Os pés tem alturas variando em intervalos de 1,5 m. 2 – A altura básica da torre SEB2 considera a parte superior e inferior comum. |  |  |  |  |  |  |  |

# REFERÊNCIAS

[1] - IEC 60826 – Design Criteria of Overhead Transmission Lines

[2] - NBR 5422 – Projeto de Linhas Aéreas de Transmissão de Energia Elétrica -      Procedimento

[3] - 1216/LT-5L-RL-0005 - LT 500 kV INTERLIGAÇÃO CF BELO MONTE – XINGU - CARREGAMENTOS DEVIDO A VENTOS;

[4] - 1216/LT-5L-RL-0006 - LT 500 kV INTERLIGAÇÃO CF BELO MONTE – XINGU - CONDUTOR E PÁRA-RAIOS;

[5] - 1216/LT-5L-RL-0007 – LT 500 kV INTERLIGAÇÃO CF BELO MONTE – XINGU - ESTUDO MECÂNICO DO CONDUTOR E PÁRA-RAIOS;