| 0A | EMISSÃO INICIAL | AKT | MCdC | 20/09/10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Descrição | Prep. | Aprov. | Data |
| REVISÕES |  |  |  |  |

uHE BELO MONTE

|  | INTT | INTERTECHNE: |  | ENGEVIX: |  | PCE: |  | NESA: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborador | EVIX PCE | Mônica C. L. Carvalho |  | Sérgio L. F. Capellão |  | Libério Alves da Silva |  |  |
|  |  | Gerente/Coordenador |  | Gerente/Coordenador |  | Gerente/Coordenador |  |  |
| Verificador | MC | Lourenço J. N. Babá |  | Lailton Vieira Xavier |  | José Eduardo Moreira |  |  |
|  |  | Responsável Técnico CREA RJ - 36084/D |  | Responsável Técnico CREA PR – 18060/D |  | Responsável Técnico CREA RJ – 21112/D |  | Diretor de Engenharia |
| Supervisor | PVR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paulo V. Reis |  |  |  |  |  | Data: Set/2010 |
|  |  | Gerente Geral Consórcio Projetista |  |  |  |  |  |  |
| Nº Cliente ou Código Unificado |  |  |  |  |  | Rev. |  |  |
| BEL-B-BM-RT-LTM-310-0017 |  |  |  |  |  | 0A |  |  |

uhe belo monte

projeto básico de engenharia

VOLUME I – LTs 500 KV INTERLIGAÇÃO CF BELO MONTE – XINGU

PLANTA DO TRAÇADO

1.	objetivo	3

2.	DIRETRIZES SELECIONADAS	3

3.	TRAVESSIAS DE LTs DA REDE BÁSICA	3

# objetivo

- Este documento tem por finalidade apresentar os traçados sugeridos para as cinco LTs 500 kV que interligarão a Casa de Força da UHE Belo Monte com a subestação de Xingu.

- Relacionar as travessias com LTs existentes da Rede Básica.

# DIRETRIZES SELECIONADAS

Os traçados orientativos selecionados estão apresentados no desenho 1216/LT-5L-DE-0002 - Interligação CF Belo Monte /SE Xingu - Linhas de Transmissão 500 kV - Traçado Orientativo.

As diretrizes das LTs foram escolhidas de forma a propiciar um bom posicionamento na saída da Casa de Força, para a cruzar o canal de fuga.

Para evitar uma faixa de servidão muito larga, que poderia causar problemas fundiários e interferências com obstáculos, optou-se por dividir as diretrizes em dois conjuntos de LTs, sendo que três linhas seriam agrupadas passando ao sul da rodovia Transamazônica BR-230 e duas ao Norte da mesma

No cruzamento sobre o Rio Xingu, a configuração é mantida com duas LTs a oeste de onde existe, hoje em dia, a balsa de travessia do rio; e três LTs a leste da mesma.

Na Subestação de Xingu também foi proposta a chegada das LTs por lados opostos, o que deverá ser confirmado com o desenvolvimento do projeto da subestação.

# TRAVESSIAS DE LTs DA REDE BÁSICA

O exame no traçado apresentado no desenho 1216/LT-5L-DE-0002 indicou dois pontos de travessia sobre a LT 230 kV Altamira – Tucuruí.

A LT 230 kV Altamira – Tucuruí, da Eletronorte, cruza o local onde será o futuro canal de fuga da UHE Belo Monte. Essa LT ainda cruza as cinco LTs de 500 kV em dois locais, e passa em frente a SE Xingu. Ou seja, deverá ser feito um estudo para relocar o eixo dessa LT, de forma a que não haja maiores interferências com o sistema de transmissão associado a UHE Belo Monte.