| 0A | EMISSÃO INICIAL | AKT/RAR | MCdC | 20/09/10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Descrição | Prep. | Aprov. | Data |
| REVISÕES |  |  |  |  |

UHE BELO MONTE

|  | INTT | INTERTECHNE: |  | ENGEVIX: |  | PCE: |  | NESA: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborador | EVIX PCE | Mônica C. L. Carvalho |  | Sérgio L. F. Capellão |  | Libério Alves da Silva |  |  |  |
|  |  | Gerente/Coordenador |  | Gerente/Coordenador |  | Gerente/Coordenador |  |  |  |
| Verificador | MC | Lourenço J. N. Babá |  | Lailton Vieira Xavier |  | José Eduardo Moreira |  |  |  |
|  |  | Responsável Técnico CREA RJ - 36084/D |  | Responsável Técnico CREA PR – 18060/D |  | Responsável Técnico CREA RJ – 21112/D |  | Diretor de Engenharia |  |
| Supervisor | PVR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paulo V. Reis |  |  |  |  |  | Data: Set/2010 |  |
|  |  | Gerente Geral Consórcio Projetista |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº Cliente ou Código Unificado |  |  |  |  |  |  |  | Rev. |  |
| BEL-B-PM-RT-LTM-310-1007 |  |  |  |  |  |  |  | 0A |  |

uhe belo monte

projeto básico de engenharia

- volume iI – LT 230 kV ALTAMIRA (ELETRONORTE) - PIMENTAL

- ESTUDO MECÂNICO DO CONDUTOR E PÁRA-RAIOS

1.	OBJETIVO	3

2.	CABOS SELECIONADOS	3

2.1.	Características do Condutor	3

2.2.	Características dos Pára-Raios	3

3.	CONDIÇÕES DE GOVERNO	4

3.1.	Cabo Condutor CAA 795 kCMIL TERN	4

3.2.	Cabo Pára-Raios 3/8” EAR	5

3.3.	Cabo Pára-Raios CAA 176,9 kCMIL DOTTErel	6

3.4.	Cabo Pára-Raios OPGW 120 MM²	7

4.	Tabelas de Flechas dos CaboS	8

5.	REFERÊNCIAS	13

# OBJETIVO

Neste documento são apresentados os estudos mecânicos dos cabos condutores e pára-raios a serem utilizados na LT 230 kV Altamira (ELETRONORTE) - Pimental, de circuito simples, constituída por dois cabos CAA 795 kcmil Tern por fase, um cabo pára-raios OPGW 120 mm² com 24 fibras ópticas juntamente com um cabo 3/8” EAR em toda extensão da LT. Nas proximidades das SEs será utilizado um cabo Dotterel no lugar do cabo 3/8” EAR.

# CABOS SELECIONADOS

## Características do Condutor

As principais características do condutor estão indicadas no quadro a seguir:

Quadro 2.1

Características do Cabo Condutor

| Cabo | CAA Tern |
| --- | --- |
| Bitola | 795 kcmil |
| Formação | 45/7 |
| Diâmetro do cabo (mm) | 27,01 |
| Seção do cabo (mm²) | 430,6 |
| Peso (kgf)/m | 1,3334 |
| Módulo de elasticidade inicial (kgf/mm²) | 5.414 |
| Módulo de elasticidade final (kgf/mm²) | 6.679 |
| Coeficiente de dilatação linear inicial (/°C) | 20,3 x 10-6 |
| Coeficiente de dilatação linear final (/°C) | 20,9 x 10-6 |
| Tração de ruptura (kgf) | 10.013 |

## Características dos Pára-Raios

As principais características dos cabos pára-raios estão indicadas no quadro a seguir:

Quadro 2.2

Características dos Cabos Pára-raios

| Cabo | 3/8” EAR | CAA Dotterel | OPGW 120 mm² |
| --- | --- | --- | --- |
| Bitola | - | 176,9 kcmil | - |
| Formação | 7 fios de aço galvanizado | 12 fios de alumínio 7 fios de aço | 10 x 3,4 mm Al-A 7 x 2,3 mm Al-L |
| Diâmetro do cabo (mm) | 9,52 | 15,42 | 14,70 |
| Seção do cabo (mm²) | 51,14 | 141,93 | 120 |
| Peso (kgf/m) | 0,407 | 0,6568 | 0,724 |
| Módulo de elasticidade inicial (kgf/mm²) | 19.330 | 9.773 | 16.521 |
| Módulo de elasticidade final (kgf/mm²) | 19.330 | 10.687 | 16.574 |
| Coeficiente de dilatação linear inicial (/°C) | 11,5 x 10-6 | 14,8 x 10-6 | 13,8 x 10-6 |
| Coeficiente de dilatação linear final (/°C) | 11,5 x 10-6 | 15,3 x 10-6 | 13,8 x 10-6 |
| Tração de ruptura (kgf) | 6.990 | 7.865 | 10.373 |

# CONDIÇÕES DE GOVERNO

Condição 1: Tração horizontal de maior ocorrência (EDS), considerada na temperatura de maior duração de 26 °C, sem vento e na condição final do cabo (“creep” de 10 anos);

Condição 2: Tração horizontal na temperatura mínima de 14 °C, sem vento e na condição inicial do cabo, limitada a 30 % da carga de ruptura (CR);

Condição 3: Tração horizontal na temperatura de 22 °C com pressão de vento nominal, referida a 10 minutos e retorno de 50 anos, na condição final, limitada a 50 % da carga de ruptura do cabo (CR);

Condição 4: Tração horizontal na temperatura de 22 °C com pressão de vento extremo, referida a 10 minutos e retorno de 150 anos, na condição final, limitada a 70 % da carga de ruptura do cabo (CR).

## Cabo Condutor CAA 795 kCMIL TERN

As trações limites consideradas para cada uma das condições de governo indicadas anteriormente foram as seguintes:

| Condição “1” | T1 = 2.000 kgf (20 % CR) |
| --- | --- |
| Condição “2” | T2 = 3.004 kgf (30 % CR) |
| Condição “3” | T3 = 5.006 kgf (50 % CR) |
| Condição “4” | T4 = 7.009 kgf (70 % CR) |

Quadro 3.1

Valores de Trações do Cabo Condutor Tern

| Vão Equiv. (m) | Condição 1 Tração Horizontal EDS a 26 °C, final, sem vento (kgf) | Condição 2 Tração Horizontal a 14 °C, inicial, sem vento (kgf) | Condição 3 Tração Horizontal a 22 °C, final, com vento de 59 kgf/m² (kgf) | Condição 4 Tração Horizontal a 22 °C, final, com vento de 73 kgf/m² (kgf) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1.621 | 3.004 | 2.155 | 2.310 |
| 200 | 1.957 | 3.004 | 2.732 | 2.990 |
| 300 | 2.000 | 2.573 | 2.913 | 3.240 |
| 400 | 2.000 | 2.322 | 2.985 | 3.353 |
| 450 | 2.000 | 2.252 | 3.008 | 3.389 |
| 500 | 2.000 | 2.203 | 3.026 | 3.418 |
| 600 | 2.000 | 2.139 | 3.050 | 3.459 |
| 700 | 2.000 | 2.101 | 3.066 | 3.485 |
| 800 | 2.000 | 2.077 | 3.077 | 3.503 |
| 900 | 2.000 | 2.061 | 3.085 | 3.516 |

Observando-se os valores constantes do quadro 3.1, temos que as trações na condição “1” governam os vãos acima de 215 m (vão crítico). Abaixo do vão crítico, a condição de partida passa a ser a condição 2.

## Cabo Pára-Raios 3/8” EAR

A condição de governo (EDS) do cabo pára-raios 3/8” EAR foi definida considerando-se a seguinte relação: flecha (p. raios) = 85 % flecha (condutor) na condição de EDS.

As trações limites consideradas para cada uma das condições de governo indicadas anteriormente foram as seguintes:

| Condição “1” | T1 = 719 kgf (10 % CR) |
| --- | --- |
| Condição “2” | T2 = 2.097 kgf (30 % CR) |
| Condição “3” | T3 = 3.495 kgf (50 % CR) |
| Condição “4” | T4 = 4.893 kgf (70 % CR) |

Quadro 3.2

Valores de Trações do Cabo Pára-Raios 3/8” EAR

| Vão Equiv. (m) | Condição 1 Tração Horizontal EDS a 26 °C, final, sem vento (kgf) | Condição 2 Tração Horizontal a 14 °C, inicial, sem vento (kgf) | Condição 3 Tração Horizontal a 22 °C, final, com vento de 64 kgf/m² (kgf) | Condição 4 Tração Horizontal a 22 °C, final, com vento de 78 kgf/m² (kgf) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 583 | 693 | 779 | 835 |
| 200 | 703 | 837 | 882 | 1.116 |
| 300 | 719 | 763 | 1.124 | 1.248 |
| 400 | 719 | 746 | 1.177 | 1.321 |
| 450 | 719 | 741 | 1.195 | 1.347 |
| 500 | 719 | 737 | 1.209 | 1.368 |
| 600 | 719 | 731 | 1.231 | 1.399 |
| 700 | 719 | 728 | 1.245 | 1.420 |
| 800 | 719 | 726 | 1.255 | 1.435 |
| 900 | 719 | 724 | 1.263 | 1.447 |

A condição 1 governa para os vãos simulados. Para vãos inferiores a 215 m as trações são reduzidas para manter a condição de flecha de 85 % com o condutor.

## Cabo Pára-Raios CAA 176,9 kCMIL DOTTErel

A condição de governo (EDS) do cabo pára-raios Dotterel foi definida considerando-se a seguinte relação: flecha (p. raios) = 85 % flecha (condutor) na condição de EDS.

As trações limites consideradas para cada uma das condições de governo indicadas anteriormente foram as seguintes:

| Condição “1” | T1 = 1.160 kgf (15 % CR) |
| --- | --- |
| Condição “2” | T2 = 2.359 kgf (30 % CR) |
| Condição “3” | T3 = 3.932 kgf (50 % CR) |
| Condição “4” | T4 = 5.505 kgf (70 % CR) |

Quadro 3.3

Valores de Trações do Cabo Pára-Raios Dotterel

| Vão Equiv. (m) | Condição 1 Tração Horizontal EDS a 26 °C, final, sem vento (kgf) | Condição 2 Tração Horizontal a 14 °C, inicial, sem vento (kgf) | Condição 3 Tração Horizontal a 22 °C, final, com vento de 64 kgf/m² (kgf) | Condição 4 Tração Horizontal a 22 °C, final, com vento de 78 kgf/m² (kgf) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 940 | 1231 | 1268 | 1358 |
| 200 | 1.134 | 1345 | 1658 | 1810 |
| 300 | 1.160 | 1285 | 1821 | 2021 |
| 400 | 1.160 | 1236 | 1904 | 2137 |
| 450 | 1.160 | 1221 | 1933 | 2179 |
| 500 | 1.160 | 1210 | 1956 | 2212 |
| 600 | 1.160 | 1195 | 1990 | 2262 |
| 700 | 1.160 | 1186 | 2013 | 2296 |
| 800 | 1.160 | 1180 | 2029 | 2321 |
| 900 | 1.160 | 1176 | 2041 | 2339 |

A condição 1 governa para os vãos simulados. Para vãos inferiores a 215 m as trações são reduzidas para manter a condição de flecha de 85 % com o condutor.

## Cabo Pára-Raios OPGW 120 MM²

A condição de governo (EDS) do cabo pára-raios OPGW 120 mm² foi definida considerando-se a seguinte relação: flecha (p. raios) = 90 % flecha (condutor) na condição de EDS.

As trações limites consideradas para cada uma das condições de governo indicadas anteriormente foram as seguintes:

| Condição “1” | T1 = 1.207 kgf (15 % CR) |
| --- | --- |
| Condição “2” | T2 = 3.111 kgf (30 % CR) |
| Condição “3” | T3 = 5.186 kgf (50 % CR) |
| Condição “4” | T4 = 7.261 kgf (70 % CR) |

Quadro 3.4

Valores de Trações do Cabo Pára-Raios OPGW 120 mm²

| Vão Equiv. (m) | Condição 1 Tração Horizontal EDS a 26 °C, final, sem vento (kgf) | Condição 2 Tração Horizontal a 14 °C, inicial, sem vento (kgf) | Condição 3 Tração Horizontal a 22 °C, final, com vento de 64 kgf/m² (kgf) | Condição 4 Tração Horizontal a 22 °C, final, com vento de 78 kgf/m² (kgf) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 978 | 1386 | 1290 | 1378 |
| 200 | 1.181 | 1473 | 1663 | 1811 |
| 300 | 1.207 | 1372 | 1798 | 1988 |
| 400 | 1.207 | 1304 | 1858 | 2075 |
| 450 | 1.207 | 1285 | 1878 | 2105 |
| 500 | 1.207 | 1270 | 1894 | 2129 |
| 600 | 1.207 | 1251 | 1917 | 2163 |
| 700 | 1.207 | 1239 | 1931 | 2185 |
| 800 | 1.207 | 1232 | 1941 | 2201 |
| 900 | 1.207 | 1226 | 1949 | 2213 |

A condição 1 governa para os vãos simulados. Para vãos inferiores a 215 m as trações são reduzidas para manter a condição de flecha de 90 % com o condutor.

# Tabelas de Flechas dos CaboS

As tabelas de flechas para determinadas temperaturas na condição final, sem vento, do cabo condutor e pára-raios, obtidas a partir das condições de EDS anteriormente definidas, estão indicadas nos quadros seguintes.

Quadro 4.1

Valores de Flechas do Cabo Condutor Tern

| TABELA DE FLECHAS E TRAÇÕES, CONDIÇÃO FINAL, SEM VENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CABO CAA 795 kcmil Tern PESO DO CABO = 1,3334 kgf/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VÃO = 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 2033 | 1813 | 1746 | 1621 | 1509 | 1386 | 1281 | 1190 | 1112 | 1045 | 986 | 935 |
| FLECHAS (m) : | .82 | .92 | .95 | 1.03 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.69 | 1.78 |
| VÃO = 200 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 2201 | 2072 | 2032 | 1957 | 1887 | 1807 | 1735 | 1668 | 1607 | 1552 | 1501 | 1453 |
| FLECHAS (m) : | 3.03 | 3.22 | 3.28 | 3.41 | 3.53 | 3.69 | 3.84 | 4.00 | 4.15 | 4.30 | 4.44 | 4.59 |
| VÃO = 300 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 2133 | 2064 | 2042 | 2000 | 1960 | 1913 | 1868 | 1826 | 1787 | 1750 | 1714 | 1681 |
| FLECHAS (m) : | 7.04 | 7.27 | 7.35 | 7.51 | 7.66 | 7.85 | 8.04 | 8.22 | 8.40 | 8.58 | 8.76 | 8.93 |
| VÃO = 400 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 2079 | 2038 | 2025 | 2000 | 1975 | 1946 | 1918 | 1890 | 1864 | 1839 | 1814 | 1791 |
| FLECHAS (m) : | 12.84 | 13.10 | 13.19 | 13.35 | 13.52 | 13.73 | 13.93 | 14.13 | 14.33 | 14.53 | 14.73 | 14.92 |
| VÃO = 450 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 2063 | 2031 | 2020 | 2000 | 1980 | 1956 | 1933 | 1910 | 1888 | 1867 | 1847 | 1827 |
| FLECHAS (m) : | 16.39 | 16.65 | 16.74 | 16.91 | 17.08 | 17.29 | 17.50 | 17.71 | 17.91 | 18.12 | 18.31 | 18.52 |
| VÃO = 500 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 2052 | 2025 | 2017 | 2000 | 1984 | 1964 | 1944 | 1925 | 1907 | 1889 | 1872 | 1855 |
| FLECHAS (m) : | 20.35 | 20.62 | 20.71 | 20.88 | 21.05 | 21.27 | 21.49 | 21.70 | 21.91 | 22.12 | 22.32 | 22.52 |
| VÃO = 600 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 2036 | 2018 | 2012 | 2000 | 1988 | 1974 | 1960 | 1946 | 1933 | 1920 | 1907 | 1894 |
| FLECHAS (m) : | 29.57 | 29.83 | 29.92 | 30.10 | 30.28 | 30.50 | 30.72 | 30.94 | 31.15 | 31.36 | 31.58 | 31.80 |
| VÃO = 700 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 2027 | 2013 | 2009 | 2000 | 1991 | 1981 | 1970 | 1960 | 1949 | 1939 | 1929 | 1920 |
| FLECHAS (m) : | 40.47 | 40.75 | 40.84 | 41.02 | 41.21 | 41.42 | 41.65 | 41.87 | 42.10 | 42.32 | 42.55 | 42.75 |
| VÃO = 800 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 2021 | 2010 | 2007 | 2000 | 1993 | 1985 | 1977 | 1969 | 1961 | 1953 | 1945 | 1937 |
| FLECHAS (m) : | 53.09 | 53.38 | 53.46 | 53.65 | 53.84 | 54.06 | 54.28 | 54.51 | 54.73 | 54.96 | 55.19 | 55.42 |
| VÃO = 900 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 2016 | 2008 | 2005 | 2000 | 1995 | 1988 | 1982 | 1975 | 1969 | 1962 | 1956 | 1950 |
| FLECHAS (m) : | 67.46 | 67.74 | 67.84 | 68.01 | 68.18 | 68.43 | 68.64 | 68.89 | 69.10 | 69.35 | 69.56 | 69.78 |

Quadro 4.2

Valores de Flechas do Cabo Pára-Raios 3/8” EAR

| TABELA DE FLECHAS E TRAÇÕES, CONDIÇÃO FINAL, SEM VENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CABO 3/8" EAR PESO DO CABO = 0,407 kgf/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VÃO = 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 667 | 623 | 610 | 583 | 558 | 528 | 501 | 475 | 452 | 430 | 411 | 393 |
| FLECHAS (m) : | .76 | .81 | .83 | .87 | .91 | .96 | 1.01 | 1.07 | 1.12 | 1.18 | 1.24 | 1.29 |
| VÃO = 200 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 758 | 730 | 721 | 703 | 686 | 666 | 647 | 629 | 612 | 596 | 581 | 566 |
| FLECHAS (m) : | 2.68 | 2.78 | 2.82 | 2.89 | 2.96 | 3.05 | 3.14 | 3.23 | 3.32 | 3.41 | 3.50 | 3.59 |
| VÃO = 300 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 752 | 735 | 730 | 719 | 709 | 696 | 684 | 673 | 662 | 651 | 641 | 632 |
| FLECHAS (m) : | 6.08 | 6.22 | 6.26 | 6.36 | 6.45 | 6.57 | 6.68 | 6.79 | 6.90 | 7.02 | 7.13 | 7.23 |
| VÃO = 400 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 739 | 729 | 726 | 719 | 713 | 705 | 697 | 689 | 682 | 675 | 668 | 661 |
| FLECHAS (m) : | 11.00 | 11.15 | 11.20 | 11.31 | 11.40 | 11.53 | 11.66 | 11.80 | 11.92 | 12.04 | 12.17 | 12.30 |
| VÃO = 450 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 736 | 727 | 724 | 719 | 714 | 707 | 701 | 695 | 689 | 683 | 677 | 671 |
| FLECHAS (m) : | 13.98 | 14.15 | 14.21 | 14.31 | 14.41 | 14.56 | 14.68 | 14.81 | 14.94 | 15.07 | 15.20 | 15.34 |
| VÃO = 500 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 733 | 726 | 723 | 719 | 715 | 709 | 704 | 699 | 694 | 689 | 684 | 679 |
| FLECHAS (m) : | 17.34 | 17.50 | 17.58 | 17.68 | 17.77 | 17.93 | 18.05 | 18.18 | 18.31 | 18.45 | 18.58 | 18.72 |
| VÃO = 600 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 729 | 724 | 722 | 719 | 716 | 712 | 708 | 704 | 701 | 697 | 693 | 690 |
| FLECHAS (m) : | 25.12 | 25.29 | 25.36 | 25.47 | 25.58 | 25.72 | 25.87 | 26.02 | 26.13 | 26.28 | 26.43 | 26.55 |
| VÃO = 700 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 726 | 723 | 721 | 719 | 717 | 714 | 711 | 708 | 705 | 702 | 699 | 697 |
| FLECHAS (m) : | 34.36 | 34.51 | 34.60 | 34.70 | 34.80 | 34.94 | 35.09 | 35.24 | 35.39 | 35.54 | 35.70 | 35.80 |
| VÃO = 800 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 725 | 722 | 721 | 719 | 717 | 715 | 713 | 710 | 708 | 706 | 704 | 702 |
| FLECHAS (m) : | 44.99 | 45.18 | 45.24 | 45.37 | 45.49 | 45.62 | 45.75 | 45.95 | 46.08 | 46.21 | 46.34 | 46.47 |
| VÃO = 900 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 723 | 721 | 720 | 719 | 718 | 716 | 714 | 712 | 710 | 709 | 707 | 705 |
| FLECHAS (m) : | 57.16 | 57.32 | 57.40 | 57.48 | 57.56 | 57.72 | 57.89 | 58.05 | 58.22 | 58.30 | 58.47 | 58.64 |

Quadro 4.3

Valores de Flechas do Cabo Pára-Raios Dotterel

| TABELA DE FLECHAS E TRAÇÕES, CONDIÇÃO FINAL, SEM VENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CABO CAA 176,9 kcmil DOTTEREL PESO DO CABO = 0,6568 kgf/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VÃO = 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 1123 | 1027 | 997 | 940 | 886 | 825 | 770 | 720 | 676 | 637 | 602 | 571 |
| FLECHAS (m) : | .73 | .80 | .82 | .87 | .93 | 1.00 | 1.07 | 1.14 | 1.22 | 1.29 | 1.36 | 1.44 |
| VÃO = 200 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 1255 | 1192 | 1172 | 1134 | 1098 | 1056 | 1017 | 981 | 947 | 916 | 887 | 860 |
| FLECHAS (m) : | 2.62 | 2.76 | 2.80 | 2.90 | 2.99 | 3.11 | 3.23 | 3.35 | 3.47 | 3.59 | 3.71 | 3.82 |
| VÃO = 300 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 1231 | 1195 | 1183 | 1160 | 1138 | 1112 | 1088 | 1064 | 1042 | 1021 | 1001 | 982 |
| FLECHAS (m) : | 6.01 | 6.19 | 6.25 | 6.38 | 6.50 | 6.65 | 6.80 | 6.95 | 7.10 | 7.24 | 7.39 | 7.53 |
| VÃO = 400 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 1204 | 1182 | 1174 | 1160 | 1146 | 1129 | 1113 | 1098 | 1083 | 1068 | 1055 | 1041 |
| FLECHAS (m) : | 10.92 | 11.13 | 11.20 | 11.34 | 11.48 | 11.65 | 11.82 | 11.98 | 12.15 | 12.32 | 12.47 | 12.64 |
| VÃO = 450 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 1196 | 1178 | 1172 | 1160 | 1149 | 1135 | 1122 | 1109 | 1096 | 1084 | 1072 | 1061 |
| FLECHAS (m) : | 13.92 | 14.14 | 14.21 | 14.36 | 14.49 | 14.67 | 14.84 | 15.02 | 15.20 | 15.37 | 15.54 | 15.70 |
| VÃO = 500 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 1189 | 1174 | 1170 | 1160 | 1151 | 1139 | 1128 | 1117 | 1107 | 1096 | 1086 | 1076 |
| FLECHAS (m) : | 17.30 | 17.52 | 17.58 | 17.73 | 17.87 | 18.06 | 18.23 | 18.41 | 18.58 | 18.77 | 18.94 | 19.12 |
| VÃO = 600 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 1181 | 1170 | 1167 | 1160 | 1153 | 1145 | 1137 | 1129 | 1121 | 1113 | 1106 | 1098 |
| FLECHAS (m) : | 25.09 | 25.33 | 25.39 | 25.55 | 25.70 | 25.88 | 26.07 | 26.25 | 26.44 | 26.63 | 26.80 | 27.00 |
| VÃO = 700 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 1176 | 1168 | 1165 | 1160 | 1155 | 1149 | 1143 | 1136 | 1131 | 1125 | 1119 | 1113 |
| FLECHAS (m) : | 34.33 | 34.56 | 34.65 | 34.80 | 34.96 | 35.14 | 35.33 | 35.54 | 35.70 | 35.89 | 36.09 | 36.28 |
| VÃO = 800 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 1172 | 1166 | 1164 | 1160 | 1156 | 1151 | 1146 | 1142 | 1137 | 1132 | 1128 | 1123 |
| FLECHAS (m) : | 45.03 | 45.27 | 45.35 | 45.50 | 45.66 | 45.86 | 46.07 | 46.23 | 46.43 | 46.64 | 46.81 | 47.02 |
| VÃO = 900 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 1170 | 1165 | 1163 | 1160 | 1157 | 1153 | 1149 | 1145 | 1142 | 1138 | 1134 | 1130 |
| FLECHAS (m) : | 57.16 | 57.41 | 57.51 | 57.66 | 57.81 | 58.01 | 58.21 | 58.42 | 58.58 | 58.78 | 58.99 | 59.21 |

Quadro 4.4

Valores de Flechas do Cabo Pára-Raios OPGW 120 mm²

| TABELA DE FLECHAS E TRAÇÕES, CONDIÇÃO FINAL, SEM VENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CABO PARA-RAIOS C/ FIBRA OTICA OPGW 120 mm² PESO DO CABO = 0,7240 kgf/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VÃO = 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 1159 | 1064 | 1034 | 978 | 926 | 866 | 812 | 764 | 721 | 682 | 648 | 617 |
| FLECHAS (m) : | .78 | .85 | .88 | .93 | .98 | 1.05 | 1.11 | 1.18 | 1.26 | 1.33 | 1.40 | 1.47 |
| VÃO = 200 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 1294 | 1235 | 1217 | 1181 | 1147 | 1108 | 1071 | 1037 | 1005 | 975 | 947 | 921 |
| FLECHAS (m) : | 2.80 | 2.93 | 2.98 | 3.07 | 3.16 | 3.27 | 3.38 | 3.49 | 3.60 | 3.71 | 3.82 | 3.93 |
| VÃO = 300 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 1271 | 1238 | 1228 | 1207 | 1187 | 1164 | 1141 | 1120 | 1099 | 1079 | 1061 | 1043 |
| FLECHAS (m) : | 6.41 | 6.58 | 6.64 | 6.75 | 6.87 | 7.00 | 7.14 | 7.28 | 7.42 | 7.56 | 7.68 | 7.82 |
| VÃO = 400 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 1246 | 1226 | 1220 | 1207 | 1195 | 1180 | 1165 | 1151 | 1138 | 1125 | 1112 | 1100 |
| FLECHAS (m) : | 11.63 | 11.82 | 11.88 | 12.01 | 12.13 | 12.29 | 12.45 | 12.60 | 12.74 | 12.89 | 13.04 | 13.18 |
| VÃO = 450 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 1238 | 1222 | 1217 | 1207 | 1197 | 1185 | 1173 | 1161 | 1150 | 1139 | 1129 | 1118 |
| FLECHAS (m) : | 14.82 | 15.02 | 15.08 | 15.21 | 15.33 | 15.49 | 15.65 | 15.81 | 15.96 | 16.12 | 16.26 | 16.42 |
| VÃO = 500 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 1233 | 1220 | 1215 | 1207 | 1199 | 1189 | 1179 | 1169 | 1160 | 1150 | 1141 | 1132 |
| FLECHAS (m) : | 18.38 | 18.58 | 18.66 | 18.78 | 18.91 | 19.07 | 19.23 | 19.39 | 19.54 | 19.71 | 19.87 | 20.03 |
| VÃO = 600 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 1225 | 1216 | 1213 | 1207 | 1201 | 1194 | 1187 | 1180 | 1173 | 1166 | 1159 | 1153 |
| FLECHAS (m) : | 26.67 | 26.86 | 26.93 | 27.07 | 27.20 | 27.36 | 27.52 | 27.69 | 27.85 | 28.02 | 28.19 | 28.34 |
| VÃO = 700 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 1221 | 1214 | 1211 | 1207 | 1203 | 1197 | 1192 | 1186 | 1181 | 1176 | 1171 | 1166 |
| FLECHAS (m) : | 36.45 | 36.66 | 36.75 | 36.88 | 37.00 | 37.19 | 37.34 | 37.53 | 37.69 | 37.85 | 38.02 | 38.18 |
| VÃO = 800 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 1217 | 1212 | 1210 | 1207 | 1204 | 1199 | 1195 | 1191 | 1187 | 1183 | 1179 | 1175 |
| FLECHAS (m) : | 47.82 | 48.02 | 48.10 | 48.22 | 48.34 | 48.54 | 48.71 | 48.87 | 49.04 | 49.21 | 49.37 | 49.54 |
| VÃO = 900 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA (°C) : | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| TRAÇÃO (kgf) : | 1215 | 1211 | 1210 | 1207 | 1204 | 1201 | 1198 | 1194 | 1191 | 1188 | 1184 | 1181 |
| FLECHAS (m) : | 60.70 | 60.90 | 60.95 | 61.10 | 61.26 | 61.41 | 61.57 | 61.78 | 61.93 | 62.09 | 62.30 | 62.46 |

# REFERÊNCIAS

[1] 1216/LT-5L-RL-1004 – LT 230 kV Altamira (Eletronorte) – Pimental - Dados Climatológicos;

[2] 1216/LT-5L-RL-1005 – 230 kV Altamira (Eletronorte) – Pimental - Carregamentos Devido ao Vento;

[3] 1216/LT-5L-RL-1006 – 230 kV Altamira (Eletronorte) – Pimental - Condutores e Pára-Raios;

[4] ABNT / NBR 5422 – Projeto de Linhas Aéreas de Transmissão de Energia Elétrica.