## Folha Rosto
ESTA FOLHA ÍNDICE INDICA EM QUE REVISÃO ESTÁ CADA FOLHA NA EMISSÃO CITADA | [15 empty] | FL.: 1/9
REV. | EMISSÃO | DATA |  |  | E.P. | C.P. |  |  | MRN |  |  | DESCRIÇÃO DAS REVISÕES
0 | I | 09/06/08 |  |  | JEG | EMN |  |  | JCK |  |  | EMISSÃO INICIAL
1 | C | 02/02/10 |  |  | JEG | FAF |  |  | JCK |  |  | PARA CONHECIMENTO
EMISSÕES
TIPOS DE EMISSÃO |  |  | (A) | PRELIMINAR | [5 empty] | (D) | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | (G) | CONFORME COMPRADO
|  |  | (B) | PARA APROVAÇÃO | [5 empty] | (E) | PARA COMPRA |  |  | (H) | CANCELADO
|  |  | (C) | APROVADO | [5 empty] | (F) | CONFORME CONSTRUÍDO |  |  | (I) | PARA CONHECIMENTO
CONTRATADA | [12 empty] | Nº DOC. TECNOMIN:
166-01-25-044-001
Nº ARQUIVO ELETRÔNICO:
PROJETO TROMBETAS | [6 empty] | PROJETO:
PROJETO:
FASE IV - PRODUÇÃO DE 16,3 MTPA - MELHORIAS
TÍTULO DO DOCUMENTO:
ABERTURA DO PLATÔ MONTE BRANCO
25 - ABASTECIMENTO D' ÁGUA E COMBUSTÍVEL (MINA ) E BENEFICIAMENTO
UTILIDADES/ÁGUAS - MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO BÁSICO
ÁREA: | [7 empty] | Nº DOCUMENTO MRN: | [8 empty] | REV.:
| MINA | [6 empty] | QB5-TCN-25-73-001-MC | [8 empty] | 1
Nº PROJ.:
z-001
Nº PROJ.:
Nº PROJ.:
Nº PROJ.:
z-001
Nº PROJ.:
Nº PROJ.:
PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

## Planilha
PROJETO TROMBETAS
PRODUÇÃO DE 16,3 MTPA - MELHORIAS
TÍTULO: | ABERTURA DO PLATÔ MONTE BRANCO | [7 empty] | Nº DOC. MRN: |  | FL.:
25 - ABASTECIMENTO D' ÁGUA E COMBUSTÍVEL (MINA ) E BENEFICIAMENTO | [8 empty] | QB5-TCN-25-73-001-MC
UTILIDADES/ÁGUAS - MEMÓRIA DE CÁLCULO | [8 empty] | Nº DOC. TECNOMIN: |  | REV.:
CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO BÁSICO | [8 empty] | 166-01-25-044-001 |  | 1
1 | ÁGUA BRUTA
[6 empty] | QUANT. | FATOR DE | VAZÃO | VAZÃO DE | VAZÃO DE
[7 empty] | UTILIZAÇÃO | INSTANTANEA. | NOMINAL | PROJETO
[8 empty] | ( m3/h ) | ( m3/h ) | ( m3/h )
ÁGUA BRUTA
PROCESSO
CONSUMO CONTÍNUO :
| - MOEGA |  |  |  |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 12
| - FLUIDIZAÇÃO DE CHUTES |  |  |  |  | 4 | 1 | 4 | 16 | 19.2
CONSUMO INTERMITENTE :
LIMPEZA/SERVIÇO :
| - TOPO DA MOEGA |  |  |  |  | 1 | 0.05 | 8 | 0.4 | 0.48
| - PISO DA BRITAGEM |  |  |  |  | 2 | 0.03 | 8 | 0.48 | 0.576
| - PISO DO BRITADOR PRIMÁRIO BR-622-01 |  |  |  |  | 1 | 0.03 | 8 | 0.24 | 0.288
| - PISO DO BRITADORES SECUNDÁRIOS BR-622-02/03 |  |  |  |  | 1 | 0.03 | 8 | 0.24 | 0.288
| - TRANSPORTADOR CT-622-01 |  |  |  |  | 1 | 0.05 | 8 | 0.4 | 0.48
| - PISO CASAS TRANSFERÊNCIAS |  |  |  |  | 6 | 0.05 | 8 | 2.4 | 2.88
| - VIRADOR DE CORREIA |  |  |  |  | 1 | 0.05 | 8 | 0.4 | 0.48
| - TRANSPORTADORES CT-220-23 e CT-622-24 |  |  |  |  | 16 | 0.1 | 8 | 12.8 | 15.36
| SUB-TOTAL 1 | [8 empty] | 52.032
INSTALAÇÕES DE APOIO
CONSUMO INTERMITENTE :
LIMPEZA/SERVIÇO :
| - LAVAGEM DE VEÍCULOS |  |  |  |  | 4 | 0.1 | 8 | 3.2 | 3.84
| - CASA DE COMPRESSORES |  |  |  |  | 1 | 0.03 | 4 | 0.12 | 0.144
| - OFICINA DE MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 8 | 0.05 | 8 | 3.2 | 3.84
| - LAVA BOTAS |  |  |  |  | 8 | 0.05 | 2 | 0.8 | 0.96
| - POSTO DE ABASTECIMENTO |  |  |  |  | 4 | 0.05 | 8 | 1.6 | 1.92
| - LUBRIFICAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 0.03 | 8 | 0.48 | 0.576
| - BORRACHARIA |  |  |  |  | 2 | 0.03 | 8 | 0.48 | 0.576
| - TANCAGEM DE ÓLEO DIESEL |  |  |  |  | 3 | 0.03 | 8 | 0.72 | 0.864
| - SEPARADOR ÓLEO-ÁGUA |  |  |  |  | 2 | 0.02 | 4 | 0.16 | 0.192
| SUB-TOTAL 2 | [8 empty] | 12.912
ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA
| - ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA ( * ) |  |  |  |  | 1 | 0.25 | 26 | 6.5 | 6.5
( * ) = ABASTECIMENTO DE UM CAMINHÃO- PIPA
DE 26 m3 A CADA HORA
| SUB-TOTAL 3 | [8 empty] | 6.5
| TOTAL | [8 empty] | 71.444
ÁGUA POTÁVEL
USO SANITÁRIO E PESSOAL :
| - CONSUMO DE 120 PESSOAS / DIA ( 100 lts/pessoa) |  |  |  |  | 120 | 1 | 0.004 | 0.48 | 0.576
| - ESTACIONAMENTO VEICULOS LEVES |  |  |  |  | 1 | 0.03 | 4 | 0.12 | 0.144
| SUB-TOTAL 4 | [8 empty] | 0.72
| TOTAL | [8 empty] | 72.164
| ÁGUA BRUTA TOTAL NECESSÁRIA : |  | ( 72,16 - 6,50 ) + 26,0 = |  |  |  | 91.66 | m3/h
DETERMINAÇÃO DA VAZÃO DAS BOMBAS DE TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA BRUTA PARA OS RESERVATÓRIO ELEVADOS
A ÁGUA BRUTA PARA OS RESERVATÓRIOS ELEVADOS DE ÁGUA BRUTA E DE COMBATE A INCÊNDIO
SERÁ TRANSFERIDA PELAS BOMBAS B-625-002 A/R (1 OPERACIONAL E 1 RESERVA).
A VAZÃO DE PROJETO DESTAS BOMBAS DEVERÁ REPOR OS SEGUINTES CONSUMOS DE ÁGUA DO
RESERVATÓRIO:
| - ÁGUA DE FLUIDIZAÇÃO DA MOEGA: | [6 empty] | 12
| - ÁGUA DE FLUIDIZAÇÃO DE CHUTES DE DESCARGA: | [6 empty] | 19.2
| - CONSUMO SIMULTÂNEO DE 03 (TRÊS) TOMADAS DE SERVIÇO DE 1 1/2": | [6 empty] | 30
| - ABASTECIMENTO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA POR HORA: | [6 empty] | 26
[7 empty] | TOTAL | 87.2
VAZÃO DE PROJETO : 87,2 x 1,4 = 122,08 m3/h
ADOTADO PARA AS BOMBAS B-625-002 A/R VAZÃO DE PROJETO IGUAL A 125 m³/h
CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA A PARTIR DO IGARAPÉ SARACÁ
A CAPTAÇÃO SERÁ FEITA POR DUAS BOMBAS SUBMERSAS BS-625-001 A/R (1 OPERACIONAL E 1 RESERVA) E DUAS BOMBAS ( BOOSTER ) B-625-001 A/R.
VAZÃO DE PROJETO ADOTADA: 122,08 x 1,05 = 128,2 m3/h
ADOTADA PARA AS BOMBAS BS-625-001 A/R E B-625-001 A/R A VAZÃO DE PROJETO IGUAL A 130 m³/h
2 | ÁGUA DE INCÊNDIO
DETERMINAÇÃO DA VAZÃO DA REDE DE ÁGUA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA ALMEIDAS
A REDE DE ÁGUA DE COMBATE A INCÊNDIO SERÁ CALCULADA PARA AS SEGUINTES VAZÕES
SIMULTÂNEAS:
- 02 (DOIS) HIDRANTES COM VAZÃO DE 30m³/h CADA UM
- 01 (UM) HIDRANTE COM VAZÃO 12m³/h (RESFRIAMENTO OU LANÇAMENTO DE ESPUMA FUTURO)
- 01 (UM) HIDRANTE COM VAZÃO 24m³/h (RESFRIAMENTO OU LANÇAMENTO DE ESPUMA FUTURO)
ADOTAMOS PARA O DIMENSIONAMENTO DA REDE DE ÁGUA DE COMBATE A INCÊNDIO A VAZÃO
TOTAL DE 96m³/h.
DETERMINAÇÃO DA EL. DO FUNDO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE INCÊNDIO TQ-525-34
| FLUIDO: ÁGUA |  | MATERIAL DO TUBO: |  | AÇO CARBONO
| 1º TRECHO | DO TQ-525-34 ATÉ A REDE EM ANEL
| VAZÃO (m3/h): | 96 |  |  |  | DENSIDADE (t/m3): |  | 1 |  | VISCOSIDADE(cP): | 1
| DIÂM. INT.(POL.): | 7.981 |  |  |  | FATOR HAZEN-WILLIAMS(C): |  |  | 100
| COMPRIMENTO RETO(m): | 25
| SINGULARIDADES |  |  | EXPANSÃO GRADUAL: |  |  | 0 |  | REDUÇÃO GRADUAL: |  | 0
| - CURVA 90º RAIO LONGO: | 2 |  | VÁLVULA GAVETA: |  |  | 1 |  | TÊ SAÍDA LATERAL: |  | 1
| - CURVA 45º RAIO LONGO: | 0 |  | VÁLVULA GLOBO: |  |  | 0 |  | VÁLVULA DE PÉ/CRIVO: |  | 0
| - ENTRADA NORMAL: | 1 |  | VÁLVULA ANGULAR: |  |  | 0 |  | RETENÇÃO TIPO LEVE: |  | 1
| - ENTRADA DE BORDA: | 0 |  | TÊ PASSAGEM RETA: |  |  | 0 |  | SAÍDA DE TUBO: |  | 0
| COMPRIMENTO EQUIVALENTE(m): | 82
| PERDA DE CARGA UNIT. (mcl/100m): | 0.66 |  | PERDA DE CARGA NO TRECHO(mcl): |  |  |  | 0.54
| 2º TRECHO | LINHA 25-AI-TCN-08-6"-D ATÉ LINHA 525-AI-TCN-17-4"-D
| VAZÃO (m3/h): | 42
| DIÂM. INT.(POL.): | 6.065 |  |  |  | FATOR HAZEN-WILLIAMS(C): |  |  | 100
| COMPRIMENTO RETO(m): | 220
| SINGULARIDADES |  |  | EXPANSÃO GRADUAL: |  |  | 0 |  | REDUÇÃO GRADUAL: |  | 1
| - CURVA 90º RAIO LONGO: | 4 |  | VÁLVULA GAVETA: |  |  | 1 |  | TÊ SAÍDA LATERAL: |  | 1
| - CURVA 45º RAIO LONGO: | 2 |  | VÁLVULA GLOBO: |  |  | 0 |  | VÁLVULA DE PÉ/CRIVO: |  | 0
| - ENTRADA NORMAL: | 0 |  | VÁLVULA ANGULAR: |  |  | 0 |  | RETENÇÃO TIPO LEVE: |  | 0
| - ENTRADA DE BORDA: | 0 |  | TÊ PASSAGEM RETA: |  |  | 3 |  | SAÍDA DE TUBO: |  | 0
| COMPRIMENTO EQUIVALENTE(m): | 287
| PERDA DE CARGA UNIT. (mcl/100m): | 0.54 |  | PERDA DE CARGA NO TRECHO(mcl): |  |  |  | 1.5
| 3º TRECHO | LINHA 25-AI-TCN-17-4"-D ATÉ A SAÍDA DO HIDRANTE
| VAZÃO (m3/h): | 42
| DIÂM. INT.(POL.): | 4.026 |  |  |  | FATOR HAZEN-WILLIAMS(C): |  |  | 100
| COMPRIMENTO RETO(m): | 3
| SINGULARIDADES |  |  | EXPANSÃO GRADUAL: |  |  | 0 |  | REDUÇÃO GRADUAL: |  | 1
| - CURVA 90º RAIO LONGO: | 1 |  | VÁLVULA GAVETA: |  |  | 0 |  | TÊ SAÍDA LATERAL: |  | 1
| - CURVA 45º RAIO LONGO: | 0 |  | VÁLVULA GLOBO: |  |  | 0 |  | VÁLVULA DE PÉ/CRIVO: |  | 0
| - ENTRADA NORMAL: | 0 |  | VÁLVULA ANGULAR: |  |  | 0 |  | RETENÇÃO TIPO LEVE: |  | 0
| - ENTRADA DE BORDA: | 0 |  | TÊ PASSAGEM RETA: |  |  | 0 |  | SAÍDA DE TUBO: |  | 0
| COMPRIMENTO EQUIVALENTE(m): | 22.2
| PERDA DE CARGA UNIT. (mcl/100m): | 4.15 |  | PERDA DE CARGA NO TRECHO(mcl): |  |  |  | 0.92
| ELEVAÇÃO DO HIDRANTE(m): | 182 | 182
| PERDAS DE CARGA LOCALIZADAS(kgf/cm2): | 0.3 | 3
| PRESSÃO REQUERIDA(kgf/cm2): | 1.9 | 19
| PERDAS NAS LINHAS ( mcl ) | 2.97 | 2.97
| EL. MÍN. DO FUNDO DO RESERVATÓRIO: | 195.1756 | 206.97
| EL. DA BASE ( TERRENO ) NO RESERVATÓRIO: | 183 | 183
| ALTURA MÍNIMA ACIMA DO NÍVEL DO TERRENO: |  | 23.97
ADOTADO ELEVAÇÃO MÍNIMA DO FUNDO DO RESERVATÓRIO 24m ACIMA DO NÍVEL DO
TERRENO.
3 | ÁGUA POTÁVEL
|  |  |  | "PESO" | SOMA DOS
|  | QUANT. |  | POR | "PESOS"
PEÇA
REFEITÓRIO E LAZER
| - Bacias sanitárias | 7 |  | 0.3 | 2.1
| - Lavatórios | 10 |  | 0.5 | 5
| - Mictórios | 3 |  | 0.3 | 0.9
| - Chuveiros | 2 |  | 0.4 | 0.8
| - Bebedouros | 2 |  | 0.1 | 0.2
| - Lava botas | 2 |  | 1 | 2
| - Pia de cozinha | 2 |  | 0.7 | 1.4
TROCA DE TURNO
| - Bacias sanitárias | 4 |  | 0.3 | 1.2
| - Lavatórios | 6 |  | 0.5 | 3
| - Mictórios | 3 |  | 0.3 | 0.9
| - Chuveiros | 0 |  | 0.4 | 0
| - Bebedouros | 0 |  | 0.1 | 0
| - Lava botas | 2 |  | 1 | 2
| - Pia de cozinha | 1 |  | 0.7 | 0.7
AMBULATÓRIO E COMBATE A INCÊNDIO
| - Bacias sanitárias | 5 |  | 0.3 | 1.5
| - Lavatórios | 7 |  | 0.5 | 3.5
| - Mictórios | 0 |  | 0.3 | 0
| - Chuveiros | 4 |  | 0.4 | 1.6
| - Bebedouros | 1 |  | 0.1 | 0.1
| - Lava botas | 2 |  | 1 | 2
| - Pia de cozinha | 1 |  | 0.7 | 0.7
ESCRITÓRIO E OFICINA
| - Bacias sanitárias | 5 |  | 0.3 | 1.5
| - Lavatórios | 4 |  | 0.5 | 2
| - Mictórios | 3 |  | 0.3 | 0.9
| - Chuveiros | 5 |  | 0.4 | 2
| - Bebedouros | 1 |  | 0.1 | 0.1
| - Lava botas | 1 |  | 1 | 1
| - Pia de cozinha | 0 |  | 0.7 | 0
POSTO ABASTECIMENTO
| - Bacias sanitárias | 2 |  | 0.3 | 0.6
| - Lavatórios | 2 |  | 0.5 | 1
| - Mictórios | 0 |  | 0.3 | 0
| - Chuveiros | 0 |  | 0.4 | 0
| - Bebedouros | 0 |  | 0.1 | 0
| - Lava botas | 0 |  | 1 | 0
| - Pia de cozinha | 1 |  | 0.7 | 0.7
OFICINA DE APOIO À BRITAGEM
| - Bacias sanitárias | 3 |  | 0.3 | 0.9
| - Lavatórios | 3 |  | 0.5 | 1.5
| - Mictórios | 2 |  | 0.3 | 0.6
| - Chuveiros | 0 |  | 0.4 | 0
| - Bebedouros | 1 |  | 0.1 | 0.1
| - Lava botas | 0 |  | 1 | 0
| - Pia de cozinha | 0 |  | 0.7 | 0
|  |  |  | SOMA = | 42.5
|  |  |  | VAZÃO(l/s) = | 1.9558
|  |  |  | VAZÃO(m3/h) = | 7.0407
|  |  |  | VAZÃO(l/min) = | 117.3456
CAPACIDADE DA ETA : 7 m3/h
PROJETOS E CONSULTORIA LTDA