| SÍTIO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO Wilson França Prado CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO Marcos J. Mahler de Araujo CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO Naoki Otake CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO Sérgio Roberto Friggi CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE COMPLEXO TÉCNICO - TC GERAL PLANO GERAL MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENCE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASS.; DATA. Chefe eng.; Osmachko. Chefe de dep; Pavlenko. Chefe espec; Diadiuk. Diretor grupo; Katolichenko. controle; Kamzist. Projetista; Shalygina. N.Controle; Diadiuk. |
| --- |
| CDI |  | 01.TC.0000.MP.M.01 | 01 | Explanatory note |  |  |  |  | 22/07/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 25/10/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |  |

1.	INTRODUÇÃO

## 1.1 	Plano de situação (Layout)

O Plano de Situação mostra a disposição da área do Complexo Técnico (TC) em relação às outras áreas do Sítio de Lançamento do Cyclone-4.

739, 0 m a norte desta área do CT localizada a área do Complexo de Lançamento.

345,0 m a oeste desta área há uma área de posto de Comando, e na distância de 2620,0 m fica área de armazenamento temporário de componentes de propelente.

## 1.2 Estrutura, localização e características da área de armazenamento temporário de componentes de propelente. Soluções principais do Plano Geral

O Plano Geral da área de TC foi desenvolvido sobre um mapa de levantamento topográfico, em escala 1:1000, com curvas de nível  a cada 0,5 m.

TC é designado para realização do ciclo completo dos trabalhos de preparação do veiculo lançador e dos satélites para lançamento.

A área do Complexo Técnico do VL complexo técnico do satélite e da «head unit»  é uma área retangular  com dimensões de 500,6 x 300,0 m.

A área do TC (Complexo Técnico do VL, complexo técnico do satélite e da «head unit») é de 15,017 hectares.

TC inclui os seguintes prédios e construções:

- prédio de montagem, integração e testes de carga útil (0100);

- prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador (0200);

- armazém de dispositivos pirotécnicos (0300);

- garagem do transportador-ferroviário (0400);

- armazém de Veículos Lançadores (0500);

- garagem de veículos (0600);

- portaria (0700);

- guarita (0710);

- pátio de descarga de carga útil (0800 e 0810);

- pátio de descarga de equipamentos de abastecimento e de neutralização (0900 e 0910);

- estacionamento coberto (1000);

- abrigo para carro de patrulha (1100);

- pátio de segurança (1200);

- estações de tratamento (1300 e 1310) para pátios de descarga de carga útil (0800 e 0810);

- estacionamento coberto para 10 carros (1400);

- abrigo para equipamentos de neutralização do oxidante (1500);

- abrigo para equipamentos de neutralização do combustível (1510);

- passagem para dutos de drenagem de oxidante (1520);

- passagem para dutos de drenagem de combustível (1530);

- estação de bombeamento de água para combate a incêndio (1600);

- tanques de combate a incêndio (1701 e 1702);

- pára-raios de 15 m (1801-1803);

- central de gases comprimidos (1900);

- corpo de bombeiros (2000);

- área para contêineres de resíduos não tóxicos (2101-2105);

- prédio de depósito e distribuição de gases comprimidos (2300);

- canaleta para tubulações de gases  comprimidos, com seção de 0,5x 0,5 m (2310);

- linha férrea com bitola de 1520 mm (2400);

- áreas para unidades de refrigeração (2700,2710, 2720, 2730);

- pátio para maquete do Cyclone-4 (2800);

- pátio para componentes da maquete do Cyclone-4 (2810);

- estação de bombeamento do sistema automático de combate a incêndio com espuma (2900);

- passagem de dutos de combate a incêndio (2901);

- cruzamento de ferrovia (3100);

- instalação de tratamento de água pluvial de 30 l/s (3200);

- instalação de tratamento de esgoto predial (3300);

- poço de coleta de sedimentos Ø 1,0 m (3301);

- estação elevatória de esgoto Ø1,5 m (3400);

- Oficina eletromecânica (3500).

O layout dos prédios e construções planejadas é mostrado no desenho 12.TC.0000.GE.MP.02.

Entre todas as instalações do Complexo Técnico, as duas 1701 e 1702 (tanques de combate a incêndio com capacidade de 2x 250 m3 ) são semi-enterradas e cobertas com solo. A instalação de tratamento de água pluvial de 30 l/s (3200), o poço de coleta de sedimentos Ø 1,0 m (3301), a estação elevatória de esgoto Ø1,5 m (3400) são subterrâneas.

Todas as outras instalações da área do TC são aparentes.

Prédio de montagem, integração e testes de carga útil (0100), tendo as seguintes dimensões gerais 99,0 х 40,0 m.

Prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador (0200), tendo as seguintes dimensões gerais 78,0 х 50,0 m.

Armazém de dispositivos pirotécnicos (0300), sendo de construção retangular com dimensões gerais de 15,0 х 6,0 m.

Garagem do transportador-ferroviário (0400), tendo as seguintes dimensões gerais 54,0 х 15,6 m.

Armazém de Veículos Lançadores (0500), tendo as seguintes dimensões gerais 93,5 x 24,0 m.

Garagem de veículos (0600), sendo de construção retangular com dimensões gerais de 50,3 х 12,0 m.

Central de gases comprimidos (1900) tendo as seguintes dimensões gerais 54,5 x 18,0 m, prédio de depósito e distribuição de gases comprimidos (2300) possui as seguintes dimensões gerais 14,5 x 8,0 m.

Estação de bombeamento do sistema automático de combate a incêndio com espuma (2900), tendo as seguintes dimensões gerais 15,0 x 13,5 m.

Oficina eletromecânica (3500), tendo as seguintes dimensões gerais 18,0 x 12,0 m.

A passagem subterrânea para dutos de drenagem de oxidante (1520) é designada para instalação das tubulações de resíduos e de gases de drenagem do combustível do abrigo para equipamentos de neutralização de combustível até Prédio de montagem, integração e testes de carga útil (0100).

A passagem subterrânea para dutos de drenagem de combustível (1530) é designada para instalação das tubulações de resíduos e de gases de drenagem do oxidante do abrigo para equipamentos de neutralização de oxidante 2G 111 (1510) até Prédio de montagem, integração e testes de carga útil (0100).

A canaleta para tubulações de gases comprimidos, com seção de 0,5x 0,5 m (2310) é designada para instalação das tubulações do prédio de depósito e distribuição de gases comprimidos (2300) até Prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador (0200).

Para armazenamento das unidades da maquete de carga está previsto o pátio da maquete do Cyclone-4 (2800) com dimensões de 70x 17 m, localizado próximo ao trecho de trilho. O pátio tem via de acesso.

Para a colocação de conjuntos de carga e componentes, está previsto o pátio para componentes da maquete do Cyclone-4 (2810), com dimensões de 5,0 x5,0 m nas proximidades do Prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador.

Corpo de bombeiros para dois veículos de bombeiros (2000) está situado nas proximidades do TC , a 65,0 m de distância.

Quantidade e dimensões dos pára-raios são indicadas no capitulo «elétrica», subcapitulo «aterramento».

Área do TC deve ser protegida com uma cerca dupla. A largura (da área do pátio) protegida entre as cerca interna e externa deve ser igual a 20 m.

Ao longo do perímetro da cerca externa devem ser colocados sinalizações de alerta (placas grandes) em intervalos de 50-70 m uma da outra, e a 10 m da cerca externa. Cada placa de advertência com a informação "Pare! Área protegida! Entrada proibida" deve ser fixada em um poste de 1,7-2,0 m de altura.

O Plano Geral fornece os seguintes meios técnicos de proteção para segurança do perímetro da área do TC:

- sinalizações de alerta (alerta);

- cerca externa de 2,5 m de altura feita de alambrado metálico com dois portões e uma porta de passagem instalada;

- equipamento técnico de segurança - primeira linha de detecção – alarme de segurança tipo microonda via  rádio;

- iluminação de segurança, postes de iluminação externa e de segurança, metálicos, galvanizados, 8,0 m de altura, com as lâmpadas suspensas a 9,0 m de altura (braço de suporte incluso);

- pista de patrulha interna;

- equipamento técnico de segurança - a segunda linha de detecção - um alarme de segurança, do tipo alta-frequência;

- cerca interna de 2,5 m de altura, feita de 14 fios de arame farpado, com resguardo na parte superior de 3 fios de arame farpado, 0,5 m de comprimento, com dois portões instalados.

Os portões são projetados para abertura automática, controlados à distância pela portaria (0700) e pela guarita (0710).

O Plano geral estabelece uma rota circular de automóvel no local e um caminho de saída adicional para escape em caso de incêndio (via de emergência).

O ponto de entrada principal para veículos no TC está previsto para ser através da portaria (0700).

As vias de entrada e saída do TC garantem mobilidade de meios de transporte e acesso às instalações.

As vias internas do TC formam uma parte integral do Sítio de lançamento e são pavimentadas com revestimento asfáltico, com superfície útil de 7,0 m de largura.

Tal largura de superfície útil da estrada interna deve assegurar:

- tráfego de mão dupla para veículos motorizados e unidades móveis com chassi, caso a largura dos carros não ultrapasse 2,5 m;

- tráfego de mão única para veículos motorizados e unidades móveis se suas larguras passam de 2,5 m, com locais de passagem que garantam o deslocamento de veículos e unidades móveis que venham na direção contrária;

- tráfego de mão única para veículos e unidades móveis, sem locais de passagem adicionais ao longo das seções das estradas próximas aos prédios e instalações.

Declives longitudinais e transversais  correspondem normas.

## 1.3 	Trecho de Trilho Ferroviário

Para assegurar transportes dos produtos do Prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador (0200) até Complexo de Lançamento (edificação de lançamento 0100) o projeto inclui a construção do trecho de trilho ferroviário com bitola de 1520 mm.

Plano geral prevê a construção do trecho de trilho ferroviário do Prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador até Portaria, com comprimento de 295,0 m com declinação 0‰.

Estrutura do trilho é a seguinte:

- altura do trilho é de 192 mm;

- largura da base (pé)  do trilho é de 150 mm;

- largura do boleto do trilho é de 46 mm;

- espessura da alma do trilho é de 20 mm.

Dormentes são de concreto armado:

- largura superior é de 160 mm;

- espessura é de 150 mm;

- comprimento é de 2,70 m.

## 1.4 	Trabalhos Preliminares

Antes de iniciar os trabalhos da construção, é necessário limpar o terreno planejado para а área do TC e pista de patrulha interna, cortar arbustos e árvores e destocar, remover a camada fértil superior de 0,3 m de espessura de terra e estocá-la a uma distância de aproximadamente 100 m para ser usada posteriormente para proteção vegetal do terreno. Além disso, deve-se remover a camada de 0,4-0,45 m de espessura de solo orgânico nos locais onde será feita escavação de fundação para as pistas previstas. Tal solo, não sendo apropriado para qualquer reuso, deve ser retirado do território do Sítio de Lançamento  Cyclone-4 e levado para áreas de bota-fora.

## 1.5 	Pavimento

A fim de atender as exigências das normas sanitárias e higiênicas e assegurar mobilidade de veículos, as superfícies são previstas para serem cobertas com concreto asfáltico. A superfície da estrada deve consistir de duas camadas de concreto asfáltico.

## 1.6 	Plano Geral Consolidado de Instalações das Utilidades

Os prédios e construções do TC devem possuir instalações, tais como, sistemas de suprimento de água potável e água para combate a incêndio, sistemas de coleta de resíduos industriais, iluminação elétrica, equipamento de fornecimento de energia elétrica, iluminação elétrica externa, equipamento de controle automático e à distância, sistemas de ventilação, ar condicionado, telecomunicações, vídeo-monitoramento, abastecimento de combustível, equipamento técnico de segurança, alarmes de segurança e combate a incêndio. O Plano geral consolidado das utilidades preve instalação das redes  de engenharia necessárias para os prédios e construções. As especificações das utilidades de engenharia são fornecidas nos capítulos correspondentes.

## Características Climáticas e de Planejamento Geológico da Localidade

As condições de clima encontradas nas proximidades do Sítio de Lançamento de Alcântara apresentam duas estações distintas:

- estação chuvosa, de janeiro a julho, período de chuvas mais intensas de março a abril, nível máximo de precipitação alcançando 300 mm por mês;

- estação seca, de julho a dezembro, o período mais árido fica entre setembro e outubro, nível mínimo de precipitação de 15 mm por mês.

Estações chuvosas e secas condicionam um padrão de vento ligado ao contraste térmico do oceano e continente; isto, por sua vez, afeta a umidade relativa e a temperatura atmosférica.

A temperatura atmosférica no Sítio de Lançamento de Alcântara ao longo do ano varia de +23°С a +35°С.

A velocidade média do vento de superfície (velocidade do vento em uma altura de até 100 m da superfície) não ultrapassa 10 m por s.; entretanto, durante a estação de chuvas, o vento pode gerar rajadas de 15-25 m/s. O vento de leste é predominante.

A umidade relativa média durante a estação de chuvas (janeiro a julho) alcança 96%, durante a estação seca (julho a dezembro) ela diminui para 80%.

A pressão atmosférica varia de 760 a 764 mm Hg.

Nos meses secos, praticamente não há temporais com relâmpagos e trovões (a probabilidade de temporais com relâmpagos ou trovões é de 10%). Os temporais com relâmpagos e rajadas ocorrem mais frequentemente durante os meses chuvosos (a probabilidade de relâmpagos é de até 50% do número total de dias com chuvas).

A estrutura geológica do terreno foi obtida de acordo com os resultados de sondagens realizadas na profundidade de até 9,0 m. O levantamento gerou as seguintes seções transversais:

- de 0,0 a 1,00-1,60 m - camada superior do solo - areia cinzenta, cor variada, fina, baixo teor de xisto, com intrusões de matéria orgânica, esboroável;

- de 1,00-1,60 a 2,90-4,90 m - argila, baixo componente de areia, amarela, dura;

- de 2,90-4,90 m a 5,90 -7,90 m - areia amarela, pulverescente, rígida.

As água subterrâneas na área do TC durante realização de levantamento não foram encontradas .

Foi encontrada água subterrânea na área de Complexo de Lançamento (LC) numa profundidade de 14,18 – 18,81 m abaixo da superfície de terra.

## 1.8 	Dados de Engenharia e Desempenho Econômico

Área do território:					 15,017 hectares

Área de construção:					 15.750,0 m2

Área de pavimentação:				 53.750,0 m2

Área de arborização:				             80.613,56 m2

Densidade de construção:				 10,5 %

A área total do prédio 1400 e 2000:			1910,0 m2