| Pos. n | Denominação do ambiente com identificação da categoria Denominação do equipamento de processamento instalado (código) | Número de item do equipamento de acordo com Layout | Quantidade de unidades instaladas | Fator de simultaneidade х para o fator de carga | Temperatura do ambiente e seus limites de variação em, °С | Quantidade de calor emitido por equipamento do ambiente, kW | Quantidade de umidade liberada na unidade, kg/hora | Emissão de poeira no ambiente | Emissão de vapores e gases nocivos | Tipo de exaustão local (unidade de gabinete, exaustão lateral, coifa, etc.) | Vazão de ar extraído através do exaustor local, m3/hora | Quantidade de exaustores local | Resistência de exaustão, kg/sm² | Número de funcionários / tempo máximo de presença, horas | Notas. Requisitos especiais. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nome do material, inclusive identificação das propriedades físico-químicas | Quantidade de poeira emitidaa, g/hora | Teor de poeira dispersa | Nome dos agentes poluidores | Quantidade de agentes nocivos, g/s |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 |
| 0100 - Prédio de Montagem, Integração e Testes de Carga Útil - andar térreo |
| 1 | 103 – Poço do elevador Elevador de passageiros com capacidade de carga de 630 kg | 58 | 1 | 120 incl/hora | de +20 ºС até +25ºС | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | 109–Sala do equipamento de abastecimento de satélite , V/Norm Posto de Trabalho Estantes grandes do equipamento de abastecimento Estantes grandes do equipamento de abastecimento | - 1 2 | 5 3 2 | 0,6 1 1 | de +20 ºС até +25ºС | 0,2 0,2 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/8 |  |
| 3 | 110 – Sala para manutenção e deposito do equipamento de abastecimento de satélite , V/Norm Mesa com exaustão para execução dos serviços elétricos | 4 | 1 | 0,3 | de +20 ºС até +25ºС | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/8 |  |
| 4 | 111 – Sala de descanso | - | - | - | de +20 ºС até +25ºС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/1 |  |
| 5 | 112 – Escritório para cliente de lançamento Posto de Trabalho | - | 1 | 0,6 | de +20 ºС até +25ºС | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/8 |  |
| 6 | 113 – Sala de plantão | - | - | - | de +20 ºС até +25ºС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/8 |  |
| 7 | 114/1 – Vestiário para roupa de uso externo do pessoal da área limpa | - | - | - | de +20 ºС até +25ºС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21/temp. |  |
| 8 | 114/2 – Vestiário feminino | - | - | - | de +20 ºС até +25ºС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/temp. |  |
| 9 | 114/6 – Vestiário de uniforme feminino | - | - | - | de +20 ºС até +25ºС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/temp. |  |
| 10 | 114/8 – Vestiário masculino de roupa pessoal | - | - | - | de +20 ºС até +25ºС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19/temp. |  |
| 11 | 114/13 – Vestiário do uniforme masculino | - | - | - | de +20 ºС até +25ºС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19/temp. |  |
| 12 | 115 – Poço de elevador Elevador de passageiros com capacidade de carga real de 630 kg | 58 | 1 | 120 incl/hora | de +20 ºС até +25ºС | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 13 | 116 – Sala da rede de suprimento elétrico equipamento operacional, D/Norm - Sistema de alimentação elétrica dos sistames operacionais do SC e HU | 57 | 1 | 1 | de +20 ºС até +25ºС | 21,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Tabela 1.8 – Dados de Poluição de Equipamentos Operacionais na Área do TC para o projeto do sistema de Ventilação e Ar Condicionado

| 0100 - Prédio de Montagem, Integração e Testes de Carga Útil - andar térreo (continuação) |
| --- |
| 14 | 118 – Sala de descanso | - | - | - | de +20 ºС até +25ºС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8/1 |  |
| 15 | 119 – Sala de equipamento do HU (satélite+ coifa) ,V/Norm Local do operador Barramento entrada /saída | - - | 1 2 | 0,6 1 | de +20 ºС até +25ºС | 0,2 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/8 |  |
| 16 | 120 – Sala de equipamento de medição da HU , V/Norm Posto de Trabalho | - | 1 | 0,6 | de +20 ºС até +25ºС | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/8 |  |
| 17 | 123 – Vestiário masculino de uniforme | - | - | - | de +20 ºС até +25ºС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19/temp. |  |
| 18 | 127 – Vestiário feminino de uniforme | - | - | - | de +20 ºС até +25ºС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/temp. |  |
| 19 | 133 – Vestiário feminino da roupa pessoal | - | - | - | de +20 ºС até +25ºС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/temp. |  |
| 20 | 134 – Vestiário masculino da roupa pessoal | - | - | - | de +20 ºС até +25ºС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19/temp. |  |
| 21 | 135 – Laboratório do controle do nível de limpeza, V/Norm | - | - | - | de +20 ºС até +25ºС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/8 |  |
| 22 | 136 – Vestiário para roupa de uso externo do pessoal da área limpa | - | - | - | de +20 ºС até +25ºС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25/temp. |  |
| 23 | 137 – Sala de plantão | - | - | - | de +20 ºС até +25ºС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/8 |  |
| 24 | 142 – Poço do elevador Elevador de passageiros, c/c=630kg | 58 | 1 | 120 incl/hora | de +20 ºС até +25ºС | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 25 | 144 – Poço do elevador Elevador de passageiros com capacidade de carga real de 630 kg | 58 | 1 | 120 incl/hora | de +20 ºС até +25ºС | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 26 | 149 – Sala do equipamento de abastecimento «oxidante», V/incêndio-І Ponte rolante elétrica apoiada, à prova de fogo, resistente a produtos químicos, com capacidade de 3,2 t | 32 | 1 | 0,5х0,15 | de +20 ºС até +25ºС | 0,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/4 |  |
| 27 | 150 – Sala do equipamento operacional «oxidante», V/incêndio-І Unidade de bomba, 2 peças (conjunto) Unidade de filtros- absorvedores (3 peças) Banho para neutralização de equipamentos | 34 36 37 | 1 1 1 | 0,7х1 0,7х1 - | de +20 ºС até +25ºС | 0,56 - - | - | - | - | - | Dióxido de nitrogênio | 0,001056 | - | - | - | - | 2/4 |  |
| 28 | 151 – Sala de abastecimento do satélite, А/2 Ponte rolante elétrica apoiada, à prova de explosão, com capacidade de carga de 10 t | 41 | 1 | 0,5х0,15 | de +20 ºС até +25ºС | 3,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/8 |  |
| 29 | 153 – Poço do elevador Elevador de passageiros com capacidade de carga de 630 kg | 58 | 1 | 120 incl/hora | de +20 ºС até +25ºС | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 30 | 155 – Vestiário | - | - | - | de +20 ºС até +25ºС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9/temp. |  |
| 31 | 158 – Sala do equipamento de abastecimento «combustível», А/2 Ponte rolante elétrica suspensa, à prova de explosões, com capacidade de carga de 3,2 t | 32-1 | 1 | 0,5х0,15 | de +20 ºС até +25ºС | 0,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/4 |  |
| 32 | 159 – Sala do equipamento operacional «combustível», А/2 Conjunto de 2 bombas Unidade de filtros- absorvedores (3 peças) Banho de neutralização do equipamento removível | 34 36 37 | 1 1 1 | 0,7х1 0,7х1 - | de +20 ºС até +25ºС | 0,56 - - | - | - | - | - | Dimetil-hidrazina assimétrica (НДМГ) | 0,0000538 | - | - | - | - | 2/4 |  |

| 0100 - Prédio de Montagem, Integração e Testes de Carga Útil - andar térreo (continuação) |
| --- |
| 33 | 164 – Sala do equipamento de abastecimento, V/Norm Posto de Trabalho Estantes grandes do equipamento de abastecimento Estantes do equipamento de abastecimento | - 1 2 | 5 3 2 | 0,6 1 1 | de +20 ºС até +25ºС | 0,2 0,2 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8/8 |  |
| 34 | 1 – Sala de preparação do satélite N1, No 1, V/inc-І Ponte rolante elétrica suportada, à prova de explosão, com capacidade de carga de 10 t | 39 | 1 | 0,5х0,15 | de +20 ºС até +25ºС | 1,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/8 |  |
| 35 | 2 – Sala de montagem do satélite com coifa, В/П-І Ponte rolante elétrica suportada, à prova de explosão, com capacidade de carga de 20/5 t Vagão Contêiner Cubiculo de dispositivos de transformação da energia elétrica Cubiculo de dispositivos de transformação da energia elétrica Cubiculo de equipamento de sistema de medição Motor | 42 45 46 47 - 48 - | 1 1 1 1 1 1 1 | 0,5х0,15 0,5 1 1 1 1 - | de +20 ºС até +25ºС | 1,9 0,03 0,14 0,6 2,1 0,2 - | - | - | - | - | Dióxido de nitrogênio | 0,00015 | - | - | - | - | 8/8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Monóxido de carbono | 0,00231 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hidrocarbonetos saturados | 0,00024 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 3 – Ante-câmara, V/incêndio-І Ponte rolante elétrica suportada, à prova de explosões, com capacidade de carga de 10 t | 43 | 1 | 0,5х0,15 | de +20 ºС até +25ºС | 1,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 |  |
| 37 | 7 – Sala de preparação do satélite N2, V/incêndio-І Ponte rolante elétrica suportada, à prova de explosões, com capacidade de carga de 10 t | 39 | 1 | 0,5х0,15 | de +20 ºС até +25ºС | 1,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/8 |  |

| 0100 - Prédio de Montagem, Integração e Testes de Carga Útil – 1º andar |
| --- |
| 1 | 203 – Sala de tele-vigilância, V/Norm Posto de Trabalho | - | 1 | 0,6 | de +20 ºС até +25ºС | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/8 |  |
| 2 | 204 – Sala de chefia do cliente (1), V/Norm Posto de Trabalho |  | 1 | 0,6 | de +20 ºС até +25ºС | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/8 |  |
| 3 | 207 – Sala de chefia do cliente (2), V/Norm Posto de Trabalho | - | 1 | 0,6 | de +20 ºС até +25ºС | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/8 |  |
| 4 | 209 – Sala do representante do cliente (1), V/Norm Posto de Trabalho | - | 1 | 0,6 | de +20 ºС até +25ºС | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/8 |  |
| 5 | 210 – Sala do representante do cliente (2), V/Norm Posto de Trabalho | - | 1 | 0,6 | de +20 ºС até +25ºС | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/8 |  |
| 6 | 211 – Sala de reuniões, V/Norm Posto de Trabalho | - | 2 | 0,6 | de +20 ºС até +25ºС | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48/2 |  |
| 7 | 214 – Sala do corpo de combate a incêndio e do controlador, V/Norm Posto de Trabalho | - | 1 | 0,6 | de +20 ºС até +25ºС | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/8 |  |
| 8 | 215 – Estoque do equipamento de telecomunicação, V/Norm Posto de Trabalho | - | 1 | 0,6 | de +20 ºС até +25ºС | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/8 |  |
| 9 | 216 – Sala do equipamento de telecomunicação, V/Norm Posto de Trabalho | - | 1 | 0,6 | de +20 ºС até +25ºС | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/8 |  |
| 10 | 217 – Sala de manutenção do sistema de controle de gases, V/Norm | - | - | - | de +20 ºС até +25ºС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 3/8 |  |
| 11 | 218 – Sala dos operadores do sistema de controle de gases, V/Norm Posto de Trabalho | - | 1 | 0,6 | de +20 ºС até +25ºС | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/8 |  |
| 12 | 219 – Sala de reuniões, V/Norm Posto de Trabalho | - | 1 | 0,6 | de +20 ºС até +25ºС | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37/2 |  |
| 13 | 220 – Sala de descanso | - | - | - | de +20 ºС até +25ºС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/1 |  |
| 14 | 221 – Sala de trabalho do pessoal de HU, V/Norm | - | - | - | de +20 ºС até +25ºС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10/8 |  |
| 15 | 224 – Sala de chefia do pessoal de HU, V/Norm Posto de Trabalho | - | 1 | 0,6 | de +20 ºС até +25ºС | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/8 |  |
| 16 | 224а – recepção, V/Norm Posto de Trabalho | - | 1 | 0,6 | de +20 ºС até +25ºС | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/8 |  |
| 17 | 226 – Pronto socorro, V/Norm | - | - | - | de +20 ºС até +25ºС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/8 |  |

| 0100 - Prédio de Montagem, Integração e Testes de Carga Útil – 2º andar |
| --- |
| 1 | 307 – Sala de equipamento de tele-vigilância , V/Norm Posto de Trabalho | - | 2 | 0,6 | de +20 ºС até +25ºС | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/8 |  |
| 2 | 308 – Sala de trabalho dos elaboradores do satélite e do HU, V/Norm Posto de Trabalho | - | 6 | 0,6 | de +20 ºС até +25ºС | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/8 |  |
| 3 | 309 – Sala de trabalho do pessoal de sistemas gerais do prédio de montagem e testes do satélite, V/Norm Posto de Trabalho | - | 2 | 0,6 | de +20 ºС até +25ºС | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 |  |
| 4 | 310 – Sala de trabalho dos especialistas de controle da pureza do ar e nível de temperatura e umidade, V/Norm Posto de Trabalho | - | 2 | 0,6 | de +20 ºС até +25ºС | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/8 |  |
| 5 | 311 – Sala de trabalho, V/Norm Posto de Trabalho | - | 6 | 0,6 | de +20 ºС até +25ºС | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/8 |  |
| 6 | 318 – Sala de reunião | - | - | - | de +20 ºС até +25ºС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28/2 |  |
| 7 | 319 – Sala de projeção, V/Norm Posto de Trabalho | - | 1 | 0,6 | de +20 ºС até +25ºС | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/2 |  |
| 8 | 326 – Sala de painel de oxidante, V/Norm Posto de Trabalho | - | 1 | 0,6 | de +20 ºС até +25ºС | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/8 |  |
| 9 | 327 – Sala de reuniões, V/Norm Posto de Trabalho | - | 1 | 0,6 | de +20 ºС até +25ºС | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17/2 |  |
| 10 | 328 – Escritório, V/Norm Posto de Trabalho | - | 1 | 0,6 | de +20 ºС até +25ºС | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/8 |  |
| 11 | 332 – Sala de descanso | - | - | - | de +20 ºС até +25ºС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8/1 |  |
| 12 | 333 – Sala de painel de combustível, V/Norm Posto de Trabalho | - | 1 | 0,6 | de +20 ºС até +25ºС | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/8 |  |