| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929- |
| PROJETO BÁSICO Área dO COMPLEXO TÉCNICO –TC Armazém de dispositivos pirotécnicos LAYOUT – SOLUÇÕES OPERACIONAIS BÁSICAS MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASS.; DATA. Chefe eng.; Osmachko. Chefe de dep; Lavdenko. Chefe espec; Vinter. Diretor grupo; Blok. Controle; Blok. Projetista; Opanasovich. N.Controle; Volskaya. |
| --- |
| CDI |  | 01.TC.0300.TX.M | 01 | Explanatory note |  |  |  |  | 22/07/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 18/10/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |  |

1.	DESIGNAÇÃO E CARACTERÍSITCAS

O prédio do armazém de dispositivos pirotécnicos (0300) foi projetado para armazenar, manter e verificar os meios pirotécnicos entregues pelos fabricantes separadamente do veículo lançador (VL), que serão instalados no VL durante a montagem no prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador (0200).

O armazém de dispositivos pirotécnicos foi projetado para a guarda dos conjuntos dos meios pirotécnicos para 4 veículos lançadores.

- 2.	DESCRIÇÃO RECUMIDAS DASDECISÕES OPERACIONAIS

O prédio é uma construção de um andar. Levando em conta os possíveis riscos de armazenamento dos meios pirotécnicos, como por exemplo, cargas explosivas em cápsulas, o edifício, de acordo com as normas, deve ser construído de forma a segregar as salas de armazenamento e as salas de operações relacionadas aos meios pirotécnicos das restantes salas por meio de paredes de tijolo corta-fogo.

Na parede entre a sala de armazenamento de meios pirotécnicos e a sala de trabalho deve haver uma abertura para a entrega de produtos nos locais de trabalho; a abertura deverá ser fechada por uma porta corrediça com resistência mecânica e resistência a incêndios equivalentes à resistência da parede.

O depósito de dispositivos pirotécnicos (sala 101) é projetado para armazenamento de meios pirotécnicos nas prateleiras, embalados em contêineres de transporte especiais.

A sala deverá ter uma área especial cercada por alambrado metálico, para armazenar os meios pirotécnicos recusados pela inspeção técnica.

A sala de trabalho (104) foi projetada para a inspeção técnica e a manutenção dos meios pirotécnicos.

As embalagens que ficarem vazias após a entrega dos meios pirotécnicos no prédio 0200devem ficar armazenadas em sala separada.

As salas previstas para o armazenamento dos meios pirotécnicos em embalagem protetora, além das salas de verificação e preparação de produtos, são da categoria “V” e à classe incêndio-I.

A construção deverá ter salas para uso pessoal, inclusive vestiários para roupas limpas e de trabalho, sanitários e chuveiros; essas salas serão separadas por paredes de tijolos das salas principais de processamento e deverão ter uma entrada separada.

Na sala de trabalho, deverá haver duas mesas de trabalho para a inspeção técnica e manutenção de propulsores a combustível sólido, cartuchos pirotécnicos e cargas explosivas.

As mesas de trabalho devem possuir dispositivos de aterramento com resistência de terra não superior a 200 µOhm, além de um revestimento condutor elétrico (cobre, etc.) à prova de centelhas. Essas mesas devem estar bem presas e serem dotadas de bordas para evitar a queda de produtos. Ao lado da mesa de verificação de cartuchos pirotécnicos, deve haver uma tomada elétrica de 36 V para conexão de luminária portátil.

Diante da entrada da sala de trabalho, deve haver um aterramento estático (corrimão de metal aterrado ou maçanetas).

O edifício deve possuir:

- alarme automático de incêndio;

- alarme automático de segurança;

- equipamento primário de extinção de incêndio;

- alto-falantes (para avisos) e comunicação telefônica.

A sala de armazenamento deverá ser dotada de proteção contra descargas atmosféricas e malha de aterramento.

O sistema de condicionamento climático deverá ser dotado de purificadores de ar com capacidade para até 300 mg/m2 diários, a fim de evitar a entrada de névoa salina na sala.

As condições ambientes nas instalações de armazenamento e na sala de trabalho devem ser as seguintes:

- temperatura do ar: + 20 a 25ºС;

- umidade do ar: 60 a 80% à temperatura t ≤ 25ºС.

- 3.	MECANIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO DOS PROCESSOS TECNOLÓGICOS

Os principais recursos de mecanização usados durante o transporte, a carga e a instalação dos meios pirotécnicos no VL previstos neste projeto são os seguintes:

- conjuntos de meios de manutenção com mecanismos de levantamento e deslocamento;

- veículos, inclusive carrinhos de carga, carrinhos elétricos e empilhadeiras;

Os principais processos e as principais operações tecnológicos implementados no armazém de dispositivos pirotécnicos não prevêem automação.

As áreas de trabalho do Complexo Técnico do veículo lançador deverão ser dispostas e equipadas da maneira especificada e apresentada nos layout das instalações.

- 4.	EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

As especificações dos equipamentos de processamento para o armazém de dispositivos pirotécnicos são determinadas pelas necessidades expostas e permitem a alocação, o armazenamento, a verificação e a preparação com segurança dos meios pirotécnicos.

A sala de trabalho conta com duas mesas de trabalho especiais. Uma das mesas é usada para a inspeção técnica de propulsores de combustível sólido e sua montagem com cargas explosivas; a outra mesa é usadas para a verificação elétrica das cargas e parafusos explosivos.

Cada mesa de trabalho tem dimensões de 1700×700×850 mm.

A mesa de trabalho usada na inspeção técnica de propulsores de combustível sólido é projetada como uma estrutura de madeira de tábuas com espessura de ~ 40 mm e pernas feitas com blocos de 90x90 mm. A parte inferior da mesa possui um espaço útil e uma prateleira. O local de trabalho é revestido com um material antiestático, cuja resistividade superficial não deve ultrapassar 1012 Ohms, o material deve ser conectado ao barramento de aterramento de cobre em todo o perímetro do local de trabalho, com passo de 200 mm.

Há um circuito de aterramento de cobre ao redor da parte superior da mesa de trabalho, feito com uma tira de cobre de 3-5 mm de espessura e 30-35 mm de largura.

Há dois cabos (nos dois pontos mais distantes da mesa) com comprimento de ~5000 mm cada, para aterramento do barramento da mesa de trabalho com o circuito de aterramento da sala de trabalho com propulsores de combustível.

Conectores desses cabos devem permitir sua fixação ao barramento de aterramento da mesa e à malha do dispositivo de aterramento da sala de trabalho por meio de um parafuso М 8х1,25-6еХ22.21 (material 12Х18Н10Т*) (comprimento da haste = 22 mm), arruela 8.21 (material 12Х18Н9Т*) e porca М8-6Н.21 (material 12Х18Н10Т*).

Observação *: as características mecânicas, físicas e teor químico do material estão apresentados a seguir.

São projetados quatro conectores de aterramento com 100 mm de comprimento cada (um de cada lado da mesa) para conexão de pulseiras condutoras do pessoal que trabalha com os propulsores de combustível sólido.

Para a conexão de um lado do conector ao circuito de aterramento da mesa de trabalho, suas extremidades devem permitir o uso de parafusos padrão М8х1, 25-6еХ22.21. (material12Х18Н10Т*, arruelas 8.21. (material 12Х18Н9Т*) e porcas М8-6Н.21 (material 12Х18Н10Т*).

Deve haver uma borda protetora de madeira (pinho) ao redor do perímetro da mesa de trabalho.

A mesa de trabalho deve ser equipada com suportes especiais para propulsores de combustível sólido dispostos sobre a superfície.

A estrutura dos suportes deve prever a colocação de dois propulsores de combustível sólido. O suporte é projetado como um berço feito de tábuas de madeira (pinho) com espessura de 50 mm cada.

As superfícies de apoio do berço dos propulsores de combustível sólido devem ser revestidas de feltro (10 mm de espessura) e lona alcatroada.

A mesa de trabalho usada para controle elétrico das cargas e parafusos explosivos difere da mesa de trabalho com propulsores pela ausência dos berços, cabos com 1000 mm de comprimento, e existência do cabo de aterramento da gaveta blindada.

As mesas de trabalho de propulsores de combustível sólido, cargas e parafusos explosivos com conjunto de cabos de aterramento e elementos de conexão fazem parte da construção do armazém de dispositivos pirotécnicos.

- 5.	MÃO-DE-OBRA E CRONOGRAMA DE TRABALHO

O número inicial de funcionários no armazém de dispositivos pirotécnicos deve ser entre 5 e 6.

O número de funcionários para atendimento aos sistemas técnicos de armazenamento é previsto de acordo com a necessidade de cada sistema.

O cronograma de operação da área técnica se divide em duas fases operacionais principais:

O modo de operação do complexo técnico do VL de acordo com as características das operações realizadas pode ser subdividido em duas fases operacionais:

- períodos de preparação para o lançamento e de lançamento;

- período entre lançamentos.

Durante períodos de preparação para o lançamento e de lançamento, o trabalho com os meios pirotécnicos será realizado de acordo com o cronograma técnico no complexo técnico de preparação de VL.

A duração total aproximada do trabalho de preparação para lançamento é 14 horas.

Duração planejada do trabalho: um turno de 8 horas, chegando até a 14 horas, quando necessário.

Em caso de cancelamento do lançamento, o trabalho de desmontagem dos meios pirotécnicos será realizado de acordo com o cronograma individual.

A manutenção de rotina dos equipamentos e sistemas será realizada entre os lançamentos.

Planejamento de trabalho: um turno de 8 horas.

- 6.	SISTEMAS TÉCNICOS E ORGANIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO

As utilidades do prédio são planejadas de acordo com os dados iniciais e os códigos e normas de construção vigentes no Brasil e na Ucrânia.

A estrutura do edifício impede a penetração de poeira, poluentes ambientais, e protege os equipamentos e dispositivos contra roedores e pragas.

A construção deverá ser protegida da incidência direta de raios, dos efeitos secundários de descargas atmosféricas e da alteração brusca da alta potência.

A construção possui a quantidade necessária de elementos estruturais de proteção de equipamentos e funcionários contra descargas eletrostáticas durante as operações com propulsores de combustível sólido, cargas e parafusos explosivos.

As instalações de ar condicionado, ventilação e manutenção das condições climáticas devem ser projetadas de acordo com os dados iniciais.

A quantidade de carga térmica emitida por equipamento tecnológico nas salas do prédio está apresentada na Tabela 6.1 a seguir.

A distribuição das salas permite a entrada e saída de meios de transporte e do equipamento de maneira livre e prática, além do acesso do pessoal às áreas de trabalho. O prédio possui saídas de emergência e rotas de fuga.

Os reparos das instalações e dos sistemas técnicos deverão ser realizados de forma que não interrompam ou impeçam a missão de lançamento.

Características do aço inoxidável 12Х18Н10Т (AISI 302)

| Marca: | 12Х18Н10Т |
| --- | --- |
| Classificação: | Aço inoxidável, resistente à corrosão |
| Aplicação: | Peças que atuem nas temperaturas até 600 °С. Estruturas e tanques soldados que atuem nas soluções de ácidos nítrico, acético, fosfórico, nas soluções alcalinas e outras peças que atuem sob pressão nas temperaturas de —196 até +600 °С, e nos meios agressivos até +350 °С. |

Teor químico em % do material 12Х18Н10Т

| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Até 0,12 | Até 0,8 | Até 2 | 9-11 | Até 0,02 | Até 0,035 | 17-19 | Ate 0,3 | (5 С-0,8) Ti, resto é Fe |

Propriedades mecânicas sob temperatura Т=20 ºС do material 12Х18Н10Т.

| Calibre | Dimensões | в | T | 5 |  | KCU | Tratamento térmico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | mm | МPа | МPа | % | % | kJ / м2 | - |
| Peça forjada | até 1000 | 510 | 196 | 35 | 40 |  | Tempera 1050-1100oC, água, |

Propriedades físicas do material 12Х18Н10Т

| T | E 10-5 | 106 |  |  | C | R 109 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| grau | МPа | 1/grau | W/(m·grau) | кg/m3 | J/(кg·grau) | Оhm·m |
| 20 | 1.98 |  | 15 | 7900 |  | 725 |
| 100 | 1.94 | 16.6 | 16 |  | 462 | 792 |
| 200 | 1.89 | 17.0 | 18 |  | 496 | 861 |
| 300 | 1.81 | 17.2 | 19 |  | 517 | 920 |
| 400 | 1.74 | 17.5 | 21 |  | 538 | 976 |
| 500 | 1.66 | 17.9 | 23 |  | 550 | 1028 |
| 600 | 1.57 | 18.2 | 25 |  | 563 | 1075 |
| 700 | 1.47 | 18.6 | 27 |  | 575 | 1115 |
| 800 |  | 18.9 | 26 |  | 596 |  |
| 900 |  | 19.3 |  |  |  |  |

Propriedades operacionais do material 12Х18Н10Т.

| Soldabilidade: | Sem restrições |
| --- | --- |

fonte: www.splav.kharkov.com

Características do aço inoxidável 12Х18Н9Т (AISI 304)

| Marca: | 12Х18Н9Т |
| --- | --- |
| Classificação: | Aço inoxidável, resistente à corrosão, resistente ao calor |
| Aplicação: | Equipamento soldado, peças dos trocadores de calor, peças do sistema de escape. Peças e tanques que atuem nas temperaturas de —196 до 600 °С sob pressão e nos meios agressivos até +350 °С, aço de classe austenítica. |

Teor químico em % do material 12Х18Н9Т

| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Até 0,12 | Até 0,8 | Até 2 | 8-9,5 | Até 0,02 | Até 0,035 | 17-19 | Ate 0,3 | (5 С-0,8) Ti, resto é Fe |

Propriedades mecânicas sob temperatura Т=20 ºС do material 12Х18Н9Т

| Calibro | Dimensões | в | T | 5 |  | Tratamento térmico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | mm | МPа | МPа | % | % | - |
| Peça forjada | até 1000 | 510 | 216 | 35 | 40 | têmpera 1050-1100oC, água, |
| perfil | até 60 | 540 | 196 | 40 | 55 | têmpera 1020 - 1100oC, refrigeração-ar, |
| Chapa grossa |  | 530 | 215 | 38 |  | têmpera 1030 - 1080oC, refrigeração- água |

Propriedades físicas do material 12Х18Н9Т

| T | E 10-5 | 106 |  |  | C | R 109 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| grau | МPа | 1/grau | W/(m·grau) | кg/m3 | J/(кg·grau) | Оhm·m |
| 20 | 1,95 |  |  | 7900 |  | 725 |
| 100 | 1,89 | 16,6 | 16 | 7860 | 469 | 792 |
| 200 | 1,82 | 17 | 18 | 7820 | 486 | 861 |
| 300 | 1,75 | 17,6 | 20 | 7780 | 498 | 920 |
| 400 | 1,67 | 18 | 21 | 7740 | 511 | 976 |
| 500 |  | 18,3 | 23 | 7690 | 519 | 1028 |
| 600 | 1,53 | 18,6 | 25 | 7650 | 528 | 1075 |
| 700 | 1,43 | 18,9 | 26 | 7600 | 532 | 1117 |
| 800 | 1,35 | 19,3 | 28 | 7560 | 544 | 1149 |
| 900 |  | 19,5 | 29 | 7510 | 548 | 1176 |
| 1000 |  | 20,1 |  |  |  |  |

Propriedades operacionais do material 12Х18Н9Т

| Soldabilidade: | Sem restrições |
| --- | --- |

fonte: www.splav.kharkov.com

Tabela 6.1 - Dados sobre poluição de equipamento tecnológico no TC para elaboração de sistema de ventilação e ar condicionado

|  |  |  |  |  |  |  | Emissão de partículas na sala |  |  |  | Emissões de vapores e gases nocivos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nomenclatura das salas com indicação de categoria. Nomenclatura do equipamento de processamento instalado (código) | N da posição do equipamento no layout | Número de unidades instaladas | Fator de simultaneidade x fator de carga | Faixa de temperaturas, °С | Quantidade de calor gerado na sala pelo equipamento, kW | Quantidade de umidade gerada na sala, kg/hora | Nome do material, com indicação das características físico-químicas |  | Quantidade de poeira injetada, g/hora | Distribuição do tamanho das partículas | Nome dos poluentes | Quantidade de poluentes, g/s | Tipo de exaustor local (cúpula, exaustão lateral, alojamento, etc.) | Consumo de ar extraído através do exaustor local, m3/hora | Número de exaustores no local | Resistência cumulativa de pressão ou exaustão, kg/cm² | Quantidade de funcionarios, o tempo máximo de permanencia , horas | Observações |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 0300 - Armazém de dispositivos pirotécnicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sala 101 – Depósito dos dispositivos pirotécnicos, V/incêndio-I | - | - | - | de +20 a +25 ºC | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 2/2,0 | Umid. 60-80% |
| Sala 102 –Depósito de embalagem, V/incêndio-IIa | - | - | - | de +20 a +25ºC | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 2/2,0 | Umid. 60-80% |
| Sala 104 – Sala de trabalho– V/incêndio-І |  |  |  | de +20 a +25 ºC |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 2/8 | Umid. 60-80% |
| Posto de trabalho | - | 1 | 0,6 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |