| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929- |
| PROJETO BÁSICO Área dO COMPLEXO TÉCNICO –TC Garagem de veículos LAYOUT – SOLUÇÕES OPERACIONAIS BÁSICAS MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASS.; DATA. Chefe eng.; Osmachko. Chefe de dep; Lavdenko. Chefe espec; Vinter. Diretor grupo; Blok. Controle; Blok. Projetista; Opanasovich. N.Controle; Volskaya. |
| --- |
| CDI |  | 01.TC.0600.TX.M.01 | 01 | Explanatory note |  |  |  |  | 22/07/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 18/10/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |  |

1.	DESIGNAÇÃO E CARACTERÍSTICAS

A garagem de veículos (0600) é prevista para o estacionamento, a manutenção, os reparos dos veículos de transporte usados durante o processo tecnológico das missões de lançamento, e para colocar o Centro de Lançamento na condição inicial.

A garagem de veículos conta com os seguintes ambientes:

- box para estacionamento e manutenção dos carros elétricos  com ambiente para equipamentos de recarga;

- box para estacionamento e manutenção dos carros (com motores de combustão interna);

- box para conjunto de medição móvel, elaborado com base no chassis de um micro-ônibus (tipo "Mercedes - Sprinter");

- box para carro de baixa tonelagem e um micro-ônibus;

- box para manutenção dos meios de transporte;

- box para lavagem dos meios de transporte;

- depósito de Sobressalentes e Ferramentas;

- sala de descanso de motoristas;

- sala auxiliar;

- salas para o pessoal.

- 2.	DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS DECISÕES OPERACIONAIS

A garagem de veículos é um edifício para estacionamento de veículos a motor e outras máquinas com taxa de operação (quilometragem) relativamente baixa.

Como o abastecimento, os reparos e manutenção dos veículos devem ser realizados em oficinas especializadas da região, planeja-se utilizar a instalação em questão para estacionamento, manutenção diária e pequenos reparos.

Para manter os veículos em boas condições de limpeza, há um box de lavagem anexo à garagem, dotado de rampa elevada, unidade de lavagem de alta pressão e sistema de circulação fechada de água.

Para realizar trabalhos de reparo e manutenção, a garagem é equipada com:

- fosso de inspeção;

- guindaste elétrico suspensa com capacidade de carga de 3,2 t e altura de levantamento de gancho de 4 m;

- banco de carpinteiro para pequenos reparos de peças e unidades removíveis de veículos;

- unidade exaustora de gases de escape, com capacidade de 700 m3/hora.

O estoque necessário de peças de reposição, ferramentas e acessórios para manutenção e pequenos reparos de veículos a motor é armazenado em estantes de uma sala especial.

O projeto do edifício permite o acesso/a saída práticos e seguros de veículos, e cumpre as exigências de nível de temperatura e umidade que devem ser verificadas e mantidas nos boxes.

O revestimento dos pisos da garagem deve ser não-metálico para evitar a liberação de poeira.

A superfície de acesso à garagem é autovia com revestimento rígido. Do lado de entrada para boxes da garagem estão previstos pátios com revestimento duro para permitir a manobra dos veículos.

A iluminação da garagem e do seu interior garante condições de trabalho normais a qualquer hora do dia (24 horas por dia). A iluminação ambiente da instalação não deve ter menos de 50 lx, 100lx no nível do piso (para lâmpadas incandescentes). A baia de estacionamento é equipada com tomadas para conexão de iluminação portátil de 36 W.

A garagem conta com iluminação de emergência.

As seguintes condições de temperatura e umidade devem ser mantidas na garagem:

- temperatura:	+ 20 a 250ºС;

- umidade:		60 a 80 %  e t  250ºС.

O fosso de inspeção deve ser equipado com iluminação elétrica fixa e tomadas de 36 W para luminárias portáteis; deve ter ventilação reforçada que garanta a troca de ar 8 vezes (8-rate) por turno.

- 3.	MÃO-DE-OBRA E CRONOGRAMA DE TRABALHO

A instalação deve contar com 5 a 6 funcionários.

Os equipamentos especiais para o conjunto móvel de controle de compatibilidade eletromagnética são mantidos por 3 a 4 pessoas.

O número de funcionários necessário para manter os sistemas técnicos da garagem deve ser disponibilizado conforme a necessidade de cada sistema.

O trabalho da garagem de acordo com natureza das operações, envolve dois estágios operacionais principais:

- períodos de preparação para o lançamento e de lançamento;

- período entre lançamentos.

Durante o período de preparação para o lançamento, as operações de transporte devem ser realizadas de acordo com o cronograma de operações aprovado para Complexo Técnico, com as instruções do gerente executivo do Complexo Técnico e ordens emitidas pelos chefes de departamentos.

O trabalho deve ser realizado em turnos de 8 horas cada, ou de no máximo 14 horas.

Durante o período entre os lançamentos, são realizados os trabalhos de manutenção programada dos equipamentos e dos sistemas prediais.

- 4.	DADOS DOS SISTEMAS PREDIAIS

A garagem de veículos deve ser equipada com:

- ventilação;

- água, e rede fechada de água para necessidades do box de lavagem;

- sistema de esgoto;

- sistema de alimentação elétrica;

- malha de aterramento com resistência de terra de no máximo 4 Ohms;

- alarme automático de incêndio, sistema de alarme de segurança e meios principais de combate a incêndios;

- sistema de alto-falante e comunicação telefônica.

A taxa de poluentes no edifício está especificada na Tabela 4.1 a seguir.

- Tabela 4.1 - Dados sobre poluição de equipamento tecnológico no TC para elaboração de sistema de ventilação e ar condicionado

|  |  |  |  |  |  |  | Emissão de partículas na sala |  |  | Emissões de vapores e gases nocivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nomenclatura das salas com indicação de categoria. Nomenclatura do equipamento de processamento instalado (código) | N da posição do equipamento no layout | Número de unidades instaladas | Fator de simultaneidade x fator de carga | Faixa de temperaturas, °С | Quantidade de calor gerado na sala pelo equipamento, kW | Quantidade de umidade gerada na sala, kg/hora | Nome do material, com indicação das características físico-químicas | Quantidade de poeira injetada, g/hora | Distribuição do tamanho das partículas | Nome dos poluentes | Quantidade de poluentes, g/s | Tipo de exaustor local (cúpula, exaustão lateral, alojamento, etc.) |  | Consumo de ar extraído através do exaustor local, m3/hora | Número de exaustores no local | Resistência cumulativa de pressão ou exaustão, kg/cm² | quantidade de funcionários, o tempo máximo de permanência , horas |  | observações |  |
| 0600 – Garagem de Veículos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 – Box para meios de transporte, V/Norm. |  |  |  | de +20 a+25 ºC |  |  |  |  |  | Dióxido de nitrogênio | 0,00014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | alcanos | 0,00016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motores de combustão interna |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Monóxido de carbono | 0,00159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 – Box para conjunto de medição móvel, V/incêndio-ІІа |  |  |  | de +20 a+25 ºC |  |  |  |  |  | Dióxido de nitrogênio | 0,00014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Monóxido de carbono | 0,00159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motores de combustão interna |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Hidrocarbonetos saturados | 0,00016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 – Box para manutenção dos meios de transportes, V/Norm |  |  |  | de +20 a+25 ºC |  |  |  |  |  | Dióxido de nitrogênio | 0,00036 |  |  |  |  |  |  | 2/8 |  |  |
| Guindaste de pórtico elétrico, a prova de fogo, com capacidade de 3,2t | 1 | 1 | 0,5х0,1 |  | 0,57 |  |  |  |  | Monóxido de carbono | 0,00398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posto de trabalho - unidade de retirada de vapores de exaustão | 4 | 1 | 0,3 |  | 0,037 |  |  |  |  | Hidrocarbonetos saturados | 0,00041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motores de combustão interna |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 – Box para carros, V/Norm |  |  |  | de +20 a+25 ºC |  |  |  |  |  | Dióxido de nitrogênio | 0,00004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Monóxido de carbono | 0,00078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motores de combustão interna |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Hidrocarbonetos saturados | 0,00004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 – Box para carros elétricos, V/Norm |  |  |  | de +20 a+25 ºC |  |  |  |  |  | Dióxido de nitrogênio | 0,00004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motores de combustão interna |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Monóxido de carbono | 0,00064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hidrocarbonetos saturados | 0,00004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 – Depósito de Sobressalentes e Ferramentas, V/incêndio -ІІа |  |  |  | de +20 a+25 ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 – Sala auxiliar |  |  |  | de +20 a+25 ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/8 |  |  |
| 116 – Sala para equipamentos de recarga G/Norm |  |  |  | de +20 a+25 ºC |  |  |  |  |  | Ácido sulfúrico | 0,00028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidade de carga de baterias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |