| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929- |
| PROJETO BÁSICO Área dO COMPLEXO TÉCNICO –TC Prédio de depósito e distribuição de gases comprimidos LAYOUT – SOLUÇÕES OPERACIONAIS BÁSICAS MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASS.; DATA. Chefe eng.; Osmachko. Chefe de dep; Lavdenko. Chefe espec; Vinter. Diretor grupo; Blok. Controle; Blok. Projetista; Opanasovich. N.Controle; Volskaya. |
| --- |
| CDI |  | 01.TC.2300.TX.M | 01 | Explanatory note |  |  |  |  | 22/07/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 18/10/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |  |

1.	DESIGNAÇÃO E CARACTERÍSTICAS

O prédio de depósito e distribuição de gases comprimidos (2300) está previsto para armazenamento e distribuição dos gases comprimidos usados no prédio de montagem, integração e testes de carga útil (0100) e no prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador (0200) durante preparação do veículo lançador (VL) e do satélite para lançamento.

De acordo com os dados de entrada, a quantidade necessária de gases comprimidos no prédio de depósito é:

- ar comprimido:		6084,37kg;

- nitrogênio comprimido:	2194,29kg;

- hélio comprimido:		533,53 kg.

São adotados cilindros de aço de 500 l, para pressão 400 kg/cm2 para armazenar os gases comprimidos.

O número de cilindros localizados na estação receptora é:

- ar:			        34 unidades;

- nitrogênio:		        12 unidades;

- hélio:		        20 unidades.

- 2.	DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS DECISÕES OPERACIONAIS

O prédio de depósito e distribuição de gases comprimidos prevê a instalação dos seguintes equipamentos do sistema de fornecimento de gás comprimido:

- painéis pneumáticos de abastecimento de gases comprimidos;

- cilindros receptores (nitrogênio, ar e hélio);

- tubulações de fornecimento;

- painéis pneumáticos de fornecimento de gases comprimidos;

- bomba de fornecimento e de drenagem de gases comprimidos.

O fornecimento de gases comprimidos para o prédio 0200 está previsto através das tubulações instaladas na canaleta de concreto armado com seção de 0,5х0,5 m.

Os cilindros são posicionados e fixados verticalmente em uma bateria de aço.

Os cilindros são agrupados em seções (receptores separados) para separar o armazenamento de ar, nitrogênio e hélio.

Para realizar inspeções, manutenções, reparos e limpeza periódicos da seção superior dos cilindros e dos coletores de abastecimento, inclusive o espaço entre os cilindros, são disponibilizados andaimes e escadas.

Uma ponte rolante suspensa, de uma viga, com capacidade de carga de 2 t e altura de levantamento de gancho de 6 m, é disponibilizada para a instalação e retirada dos cilindros.

Cada seção dos cilindros possui dois coletores:

- coletor de abastecimento, localizado no alto;

- coletor de saída, localizado na parte inferior.

Os receptores são abastecidos pela Central de Gases (1900) via tubulações, instaladas em canaleta.

O layout do prédio prevê acesso livre e prático do pessoal a todos os cilindros e painéis, além de proteger os cilindros contra a radiação solar e precipitações atmosféricas.

Os trabalhos de reparo nos edifício são realizados sem a suspensão ou a parada das missões de lançamento.

- 3.	MECANIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO DOS PROCESSOS TECNOLÓGICOS

Os principais meios mecânicos aprovados para esta instalação são os seguintes:

- ponte rolante elétrica, de uma viga, com capacidade de 2t e altura de levantamento de gancho de 6m;

- veículos de transporte, inclusive carrinhos de carga, carros elétricos e empilhadeiras;

- máquinas de lavagem e limpeza.

O modo do processo tecnológico no edifício não necessita a automação.

- 4.	EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

No prédio de depósito e distribuição de gases comprimidos são instalados e operados os seguintes equipamentos tecnológicos:

- cilindros de aço de 500 l, Р= 400 atm, para receptores de nitrogênio, ar e hélio;

- ponte rolante elétrica, suspensa, com capacidade de 2 t;

- painéis receptores pneumáticos;

- painéis pneumáticos de fornecimento do ar comprimido.

- 5.	LOCAIS DE TRABALHO PERMANENTES

Não está prevista a instalação dos lugares de trabalho do pessoal.

Para a realização de inspeções e manutenções periódicas dos cilindros e dos respectivos equipamentos, o pessoal pode contar com plataformas estacionárias, práticas e seguras.

- 6.	MÃO-DE-OBRA E CRONOGRAMA DE TRABALHO

Considerando o uso previsto da instalação e o tipo de trabalho, podem ser necessárias aproximadamente 2 pessoas para a inspeção e manutenção dos cilindros.

Durante a preparação para o lançamento, o trabalho é realizado de acordo com o cronograma de operação do Complexo Técnico do VL.

A atividade de abastecimento e fornecimento de gases comprimidos durante a preparação para lançamento deve contar, aproximadamente, 3 pessoas.

Esse pessoal pode utilizar áreas de uso pessoal (banheiros) dos próximos prédios do Complexo Técnico do veículo lançador.

O trabalho é planejado de acordo com cronograma aprovado para Complexo Técnico do VL.

Durante o período entre os lançamentos, o trabalho programado de manutenção do equipamento e dos sistemas é realizado em turnos de 8 horas.