| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO - TC ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO ARQUITETURA – SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS E DE PROJETOS – PRÉDIOS 1600/1701/1702 MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.ТC.1600.1701.1702.АК.М | K | EXPLANATORY NOTE | 25/08/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 26/10/2009 | JRCL | NA | SRF |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |

- SOLUÇÕES DE ARQUITETURA

A estação de bombeamento de água para combate a incêndio (1600) é um prédio de blocos de concreto pré-fabricados, térreo, com dimensões 3,0 х 7,0 m entre eixos e pé-direito de 2,6 m.

A cota 0.000 de projeto corresponde ao nível absoluto 30,600.

A cobertura é feita por laje impermeabilizada com membrana de PVC, com sistema externo de drenagem de águas pluviais.

O prédio inclui a casa de máquinas e uma sala de painéis elétricos.

- ACABAMENTO INTERIOR

Estão previstos pisos de cerâmica e o acabamento interior de acordo com os processos tecnológicos.

- ACABAMENTO EXTERIOR

As paredes exteriores são de placas de alumínio composto na cor branca.

As paredes externas apresentam rodapé de cerâmica fosca na cor cinza escuro.

As janelas e paredes externas são de alumínio.

A cobertura é plana, com sistema de drenagem externo.

Cobertura:

- Membrana de PVC

- Camada de isolamento térmico de chapas de EPS

- Argamassa de regularização de cimento-areia;

- Laje de concreto armado.

- SOLUÇÕES ESTRUTURAIS

As fundações são em sapatas de concreto armado moldado “in loco”.

O solo deverá ter deverá ter capacidade de carga бs ≥ 0,2 MPa (2,0kgf/cm2).

Devido ao elevado grau de agressão por sulfato do solo do sítio sobre o concreto da construção, deverá ser usado cimento resistente a sulfatos nas estruturas em contato com o solo.

- Paredes de blocos de concreto pré-fabricados;

- Cobertura de laje de concreto armado moldada. “in loco”.

Nas estruturas de concreto armado moldado, serão aplicados concretos com fck > 30 MPa e fck > 7,5 MPa e aço estrutural de armadura CA50.

- Concreto estrutural fck 30 > 30 MPa

- Concreto de regularização (magro) fck > 7,5 MPa

- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

O prédio está classificado como edificação baixa P1 no grupo I de resistência ao fogo. Há saídas de emergência. Todas as portas abrem-se na direção da saída.

As estruturas do prédio devem ter os seguintes limites de Tempos Requeridos de Resistência ao Fogo (TRRF):

- Paredes-suporte – TRRF 120 min;

- Paredes internas, que não são de suporte– TRRF 15 min;

- Laje de cobertura – TRRF 30 min.

- DADOS GERAIS

  - Área de desenvolvimento:	24.60 m2

  - Área total:			17.04 m2

  - Volume estrutural total:		44.30 m3

TanqueS de combate a incêndio - (CONSTRUÇÕES 1701 e 1702)

- SOLUÇÕES DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

Os tanques de água de combate a incêndio (1710 e 1702) são construções subterrâneas com septo, com dimensões 15,0 х 6,0 m e altura 3,800 m, com capacidade de 250 m3.

As fundações são lajes de concreto armado moldado “in loco”.

O solo deverá ter capacidade de carga бs ≥ 0,1 MPa (1,0kgf/cm2).

Devido ao elevado grau de agressão por sulfato do solo do sítio sobre o concreto da construção, deverá ser usado cimento resistente a sulfatos nas estruturas em contato com o solo.

- Cobertura de concreto armado moldado “in loco”.

- Paredes de concreto armado moldado“in loco”.

Nas estruturas de concreto armado moldado, serão aplicados concretos com fck  ≥ 30 MPa e aço da armadura CA50.

  - Concreto estrutural fck ≥ 30MPa

  - Concreto de regularização (magro) fck ≥ 7,5MPa

- DADOS GERAIS

- Área de desenvolvimento:	97.50 m2

- Volume estrutural total:		 250.00 m3

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN. | DATA |
| Eng. Chefe | Osmachko |  |  |
| Chefe Depart. | Galich |  |  |
| Chefe Espec. | Gubenko |  |  |
| Elaboração | Plygun |  |  |
| Verificação | Plygun |  |  |