| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC PRÉDIO DE DEPÓSITO E PRODUÇÃO DE GASES COMPRIMIDOS ARQUITETURA – SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS E DE PROJETOS MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TC.2300.AQ.ST.M | K | EXPLANATORY NOTE | 25/08/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 26/10/09 | JRCL | NO | SRF |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |

- Soluções arquitetônicas

O prédio do depósito e distribuição de gases comprimidos (2300) é térreo, de planta retangular, com dimensões 15,0 x 8,0 m, medidas nos eixos. O pé direito, a partir do piso, é de 7,91 m.

A cota 0.000 de projeto corresponde ao nível absoluto 30,600.

O prédio é fechado por caixilhos com venezianas de alumínio fixas.

O posto de recebimento é equipado com ponte rolante com capacidade de 2 tf. São previstos no posto duas plataformas metálicas para manutenção elevadas a 3,45 m de altura acima do nível do piso 0,00, que corresponde ao nível absoluto 30,37.

A cobertura é plana e o sistema de drenagem de águas pluviais é externo.

- Acabamento interno

O acabamento interno das salas é previsto conforme a utilização tecnológica dos depósitos.

Os pisos do posto são feitos de concreto de graduação fina, armado, com acabamento impermeabilizante e duro para impedir formação de faíscas.

- Acabamento externo

A platibanda da cobertura deve ser revestida com placas de alumínio composto na cor prata.

Os fechamentos externos são esquadrias com venezianas de alumínio.

O rodapé é de concreto aparente protegido por verniz incolor transparente fosco.

A cobertura de laje é plana e o sistema de drenagem de águas pluviais é externo.

Revestimento da laje de cobertura:

- Manta sintética de PVC

- Proteção térmica à base de chapas de EPS

- Enchimento de cimento-areia para dar a declividade necessária

- Laje de concreto armado

- Soluções estruturais

A estrutura é em concreto armado moldada “in loco”.

Fundação é feita com sapatas de concreto armado moldadas “in loco”.

O solo deverá ter capacidade de carga бs ≥ 0,2 MPa (2,0 kgf/cm²).

- O fechamento externo é de venezianas de alumínio;

- Pilares são de concreto armado moldado “in loco”;

- Laje de cobertura de concreto armado moldada “in loco”.

Os elementos estruturais são de concreto armado moldado “in loco”, feitos com concreto estrutural fck ≥ 30 MPa e Aço CA 50.

  - Concreto estrutural fck ≥ 30 MPa;

  - Concreto magro fck ≥ 7,5 MPa.

Devido ao alto grau de agressão por sulfato contra o concreto do solo do sítio de construção deverá ser usado cimento resistente a sulfato para as peças em contato com o solo.

- Medidas de COMBATE A incêndio

A construção pertence à Classe de Edificação Baixa P2 no grupo I – ocupação industrial, de resistência ao fogo. Estão disponíveis rotas de fuga. Todas as portas abrem em direção às rotas de fuga.

Os elementos do prédio devem ter os seguintes limites de Tempo Requerido de Resistência ao Fogo  (TRRF) contra incêndios:

- Paredes (externas, independentes) - TRRF, 60, min;

- Paredes internas sem apoio (partições) - TRRF, 15, min;

- Tetos – TRRF, 30, min;

- Cobertura – TRRF, 30, min;

6. 	DADOS GERAIS

  - Área construída:	140,62 m2

  - Área total:		130,90 m2

  - Volume total:		1.183,10 m3

GALERIA PARA DUTOS DE GASES COMPRIMIDOS (CONSTRUÇÃO 2310)

Os canais subterrâneos de concreto armado, com seção de 0,5 x 0.5 m (H) são projetados para lançamento da tubulação.

É prevista a impermeabilização das paredes dos canais para evitar a infiltração de água.

  - Concreto estrutural = fck ≥ 30 MPa;

  - Concreto magro = fck ≥ 7,5 MPa.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |
| Eng. Chefe | Osmachko |  |  |
| Chefe Depart. | Galich |  |  |
| Chefe Espec. | Gubenko |  |  |
| Elaboração | Plygun |  |  |
| Verificação | Plygun |  |  |