| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO JOSÉ SALOMÃO JUNIOR CREA:0500361732 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PAULO CASTEJON BUENO CREA: 5060931586 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC PRÉDIO DE MONTAGEM, INTEGRAÇÃO E TESTES DO VEÍCULO LANÇADOR ELÉTRICA - SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TC.0200.ЕТ.ЕМ.ЕО.М | 0 | Explanatory note | 08/09/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 23/10/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |

1.	INTRODUÇÃO

Os equipamentos e cabos são admitidos para operação em um clima tropical úmido com alto teor de cloretos no ar, numa temperatura ambiente de +5 ºС a +40 ºС, com umidade relativa de até 98% na temperatura de +25 ºС.

O fornecimento de energia elétrica para o prédio será feito a partir das duas subestações transformadoras de 13,8/0,38kV. Existem dois transformadores de potência instalados para alimentar os quadros de distribuição de força de cada subestação.

O projeto prevê dois sistemas operando separadamente para distribuição de energia elétrica:

- o primeiro atenderá os equipamentos de processos;

- o segundo atenderá os sistemas técnicos.

A alimentação será em 13,8 kV a partir do cubículo de entrada de energia CUB-ENT 1 e 2 proveniente do da plataforma do complexo de lançamento.

A fonte de energia elétrica do prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador (0200) serão pelos transformadores T1 e T2 que alimenta os prédios:

-	Armazém de dispositivos pirotécnicos (0300);

-	Garagem do transportador-ferroviário (0400);

-	Armazém de veículos lançadores (0500);

-	Estação de bombeamento de água para combate a incêndio (1600);

-	Prédio de produção e distribuição de gases comprimidos (2300);

-	Estação de bombeamento do sistema automático de combate a incêndio com espuma (2900);

-	Instalação de Tratamento de Esgoto Predial (3300);

-	Oficina eletromecânica (3500);

E nas mesmas plataformas para atender aos pátios de descarga de carga útil (0800) e de maquete do Cyclone-4 (2800).

Para aumentar a confiabilidade da fonte de energia elétrica existe uma fonte de alimentação separada para atender aos equipamentos de processamento (TO) e sistemas técnicos TC.

Para TC (sistemas técnicos) são projetados os transformadores T1 e T2.

Para TO (equipamento de processamento) são projetados os transformadores T3 e T4.

A energia elétrica de cada um dos transformadores T1; T2; T3; T4 (T1, T2 - 1000kVA; T3, T4 - 300kVA) na condição de 100% de carga no caso de falha de um dos transformadores.

Os transformadores de potência deverão ser do tipo seco, com isolação de enrolamento de classe F

Os equipamentos elétricos estão instalados em diferentes salas.

O sistema de aterramento com neutro diretamente aterrado do tipo TN-S é aceitado no local (função do circuito condutor neutro e do condutor de proteção PE são separados através em todo sistema elétrico).

O aterramento será feito pelo secundário em 380/220 V com o neutro diretamente aterrado.

Todas as fontes de alimentação utilizam o mesmo dispositivo de aterramento.

Os consumidores de energia elétrica estão incluídos na 1ª e 2ª categoria de acordo com a confiabilidade do abastecimento de energia elétrica.  Na primeira categoria estão incluídos os consumidores de sistema de alimentação dos serviços de telecomunicações, sistema de monitoração de vídeo, sistemas de gerenciamento do prédio e sistema automático de alarme de segurança e combate a incêndio;os demais sistemas estão incluídos na segunda categoria.

Os principais consumidores de energia elétrica do prédio são:

- resfriadores de água;

- pontes rolantes elétricas;

- computadores pessoais;

- ventiladores de admissão e descarga  ;

- refrigeradores;

-	condicionadores;

-	iluminação elétrica.

A carga calculada para os consumidores de energia elétrica dos sistemas técnicos no prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador (0200) é de 610,5 kW.

Existe uma sala especial para os painéis de distribuição de energia elétrica que foi projetada para alojar todos os equipamentos elétricos de 0,38 kV e as entradas de distribuição de energia em 13,8kV.

Todos os quadros elétricos são fornecidos com disjuntores termomagnéticos automáticos com contatores eletromagnéticos e reles térmicos.

As redes de energia elétrica localizadas nas dependências consideradas em ambientes com risco de incêndio e áreas explosivas deverão ser feitas por cabos de potência blindados, com isolação em EPR com dispositivo resistente para retardo de incêndio e baixa emissão de fumaça em caso de incêndio.

Cabos de cobre são projetados com 5 (cinco) fios para o abastecimento de energia de consumidores trifásicos (3 fases – L1/L2/L3, com condutor neutro (N) e condutor de proteção (PE) e para consumidores monofásicos com 3(três) fios (L, N, PE).

As redes elétricas serão fornecidas com reles de proteção para atender correntes de curto-circuito e sobrecargas.

Os ventiladores serão desligados automaticamente em caso de incêndio. Além disso, o desligamento manual em caso de incêndio, será feito através de botões instalados nas saídas das dependências de cada prédio.

# O abastecimento de energia elétrica para os painéis de automação e dos equipamentos do sistema de alarme de incêndio será fornecido com circuitos de distribuição equipadas com entrada e reserva automática (PCA-1).

2.	ILUMINAÇÃO ELÉTRICA

Os seguintes tipos de iluminação são especificados no Projeto:

- 	iluminação operacional, emergência e segurança operando em tensão de 127 V;

- 	iluminação portátil para tensão de 24V;

-	iluminação stand-by em tensão de 127 V.

A iluminação das entradas externas das dependências foi projetada com as luminárias ligadas aos circuitos da rede de iluminação de emergência.

Os transformadores de potência serão fornecidos com tensão primária de 380/220 V, tensão secundária de 220/127 V, para o abastecimento de energia da rede de iluminação

- 	iluminação operacional e tomadas de plantão, operando com capacidade de 60kVA;

-	iluminação de emergência operará com capacidade de 40 kVA.

Transformadores são instalados na sala do painel de distribuição.

Os transformadores são instalados na sala de painel de distribuição.

Uma caixa de transformador (TR-3) com capacidade de 0,25 kVA e tensão de 127/24 V é oferecida para iluminação portátil. A caixa será equipada com disjuntores termomagnéticos automáticos nos limites inferiores e superiores do transformador e uma tomada de energia, operando em 24 V.

As lâmpadas de iluminação de emergência são atribuídas de lâmpadas de iluminação geral.

A intensidade luminosa nas dependências e as quantidades de luminárias com potência e número de lâmpadas bem como as quantidades de tomadas serão especificados na tabela das características de iluminação e tomadas

A iluminação de emergência é dividida em iluminação de segurança e de evacuação.

A iluminação de segurança é a iluminação operacional quando ocorrer o desligamento da iluminação de emergência. A iluminação de segurança é projetada para sala do painel de distribuição em corredores, saguões, poços de escadaria, salão de conferências, área de primeiros socorros e sala de reuniões.

A iluminação de evacuação é projetada para a evacuação das pessoas das dependências em caso de desligamento da iluminação de emergência.

Devido ao pequeno número de pessoas de operação e a presença de iluminação de emergência, o projeto não requer iluminação de fuga.

Iluminação portátil para tensão de 24 V será fornecida nas salas do painel de distribuição. (sala 108)

A iluminação das entradas externas das dependências foi projetada com as luminárias ligadas aos circuitos da rede de iluminação de emergência.

A iluminação de segurança é usada como iluminação stand-by no hall de montagem.

A intensidade luminosa nas dependências e as quantidades de luminárias com potência e número de lâmpadas bem como as quantidades de tomadas serão especificados na tabela das características de iluminação e tomadas.

Os níveis de iluminação calculados estão de acordo com as solicitações da norma NBR-5413 e as recomendações da NR-10, bem como as recomendações solicitadas pelas normas Ucranianas ДБН (Normas de Construção Estaduais) ДБН В. 2.5-28-2006 e ДБН (Normas de Construção Estaduais) В. 2.5-23-2003.

A parte das dependências 113 (de acordo com a parte de tecnologia do projeto) do hall de montagem refere-se à dependência de risco de explosão da classe 2 no caso de necessidade de realizar trabalhos no prédio com veículo gaseificado após o lançamento ter sido cancelado.

Para confiabilidade, o projeto estabelece lâmpadas à prova de explosão não apenas nesta parte da dependência, mas também em outras partes do hall de montagem.

Foram aprovados os seguintes graus de proteção para dependências sob risco de incêndio:

- instrumentos elétricos, unidades, gabinetes - não inferior a ІР44;

- equipamentos de iluminação com lâmpadas fluorescentes ou lâmpadas incandescentes, dentro das zonas das classes de incêndio e IIC-T5 - não inferior a ІР54,

- dependências sob risco de explosão da classe 2, os equipamentos de iluminação deverão ser protegidos contra explosões.

As tomadas de encaixe de uso gerais deverão ser alimentadas por meio de “Dispositivos de proteção diferencial” através de disjuntores termomagnéticos com proteção residual com correntes diferenciais na faixa de menos de 30mA, que deverão ser instaladas nos quadros de distribuição de força QDF-1.

Os equipamentos de iluminação, montado em uma altura menor que 5 m do piso, deverá ser acessado e manipulado com a ajuda de escadas simples ou duplas.

O controle local de iluminação foi projetado para instalação dentro das dependências. Interruptores serão instalados a 1,00 m do piso ao lado da maçaneta da porta ou também pelo desligamento de painéis de iluminação no hall de montagem.

O controle automático da iluminação de entrada será comandado por meio de um timer semanal instalado no quadro de distribuição de emergência QDLE-1.

3.	REDES ELÉTRICAS

Os consumidores trifásicos devem ser alimentados por meio de linhas de energia elétrica de 5 fios (3 fases - L, condutor neutro - N, condutor terra de proteção - PE); os consumidores de uma fase devem ser alimentados por meio da grade de energia elétrica de 3 fios (L, N, PE).

As redes elétricas são projetadas com cabos com fios de cobre, capa de isolamento em PVC resistente a propagação de fogo e com baixa liberação de fumaças e gases.

Os cabos de cobre são projetados com seção arredondada e adequados para instalação em áreas com classificação II-I e II-IIa.

As redes de iluminação elétrica deverão ser instaladas juntas com os cabos de força nas mesmas tubulações e eletrocalhas em todas as dependências.

Ao instalar as redes de iluminação e de energia embutidas em uma direção, os cabos deverão ser instalados na mesma tubulação conforme solicitação da norma NBR-5410.

Os cabos alimentadores para uso no quadro de força e comando da ponte rolante deverão ser flexíveis com isolação de borracha. Os cabos devem manter a curvatura com o número de ciclos de curvatura não inferior a 4000.

4.	ILUMINAÇÃO ELÉTRICA

As redes de iluminação elétrica deverão ser instaladas juntas com os cabos de força nas mesmas tubulações e eletrocalhas em todas as dependências.

Ao instalar as redes de iluminação e de energia embutidas em uma direção, os cabos deverão ser instalados na mesma tubulação conforme solicitação da norma NBR-5410.

O trajeto das redes será projetado em eletrodutos ou tubos de PVC liso embutidos nas salas administrativas e oficinas.

Nas salas de ventiladores, salas de reunião as redes deverão ser fornecida em eletrodutos expostos e fixados nas paredes ou estruturas metálicas.

Nas áreas à prova de explosão classe IIC-T5, os cabos deverão ser blindados e instalados em eletrodutos de aço galvanizado sem costura com vedação nas entradas e saídas dos equipamentos elétricos..

No hall de montagem N° 113 os cabos deverão ser instalados em eletrodutos de aço galvanizado e fixados nas paredes ou estruturas metálicas por prendedores.

5.	MEDIDAS DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO

A proteção das pessoas contra o risco de choques elétricos será proporcionada pelo aterramento do suporte das superfícies metálicas dos equipamentos elétricos (quadros de distribuição, painéis de controle, luminárias, caixas, etc.) pela conexão dos mesmos ao conector de proteção PE, usando o condutor PE para conexão com a rede elétrica.

As tomadas de encaixe de uso gerais deverão ser alimentadas por meio de “Dispositivos de proteção diferencial” através de disjuntores termomagnéticos com proteção residual com correntes diferenciais na faixa de menos de 30 mA, que deverão ser instaladas nos quadros de distribuição de força QDF-1.

O sistema com neutro diretamente aterrado será instalado no enrolamento secundário do neutro dos transformadores de 380/220 V - 220/127 V e deverá ser diretamente aterrado.

Para o aterramento do neutro dos transformadores, o neutro deverá ser ligado internamente através da fita de aço galvanizado de 25x4mm instalado na sala dos painéis de distribuição. A fita de aço galvanizado deverá ser instalada a uma altura de 0,3 m do piso. O circuito de aterramento deve ser conectado a barra de cobre instalado no quadro de distribuição de força na sua seção de entrada (РЕ do QDF-1).

O sistema com neutro diretamente aterrado será instalado no enrolamento secundário do neutro dos transformadores de 380/220 V - 220/127 V e deverá ser diretamente aterrado.

Para o aterramento do neutro dos transformadores, o neutro deverá ser ligado internamente através da fita de aço galvanizado de 25x4 mm instalado na sala dos painéis de distribuição. A fita de aço galvanizado deverá ser instalada a uma altura de 0,3 m do piso. O circuito de aterramento deve ser conectado a barra de cobre instalado no quadro de distribuição de força na sua seção de entrada (РЕ do QDF-1).

A conexão deve ser feita na linha de barramento PE por meio de fio de cobre isolado com seção não inferior a 1х16 mm2 e interligado ao circuito de terra externa por meio da fita de aço galvanizado de 40x4 mm.

Para execução do sistema principal de equalização de potenciais será fornecida uma fita de aço galvanizado de 25x4 mm para interligação com aterramento principal (MGS). A fita de aço PE será usada como uma MGS.

As seguintes partes de condução devem ser reunidas na MGS:

-	PE - condutores da instalação elétrica;

-	canais de ventilação metálicos do sistema de ventilação.

- trilhos do guindaste.

Todas as conexões dos cabos de cobre para o aterramento dos equipamentos deverão ser feitas por soldagem do tipo exotérmica. O circuito deve ser pintado.

6.	BANCO DE CAPACITORES PARA COMPENSAÇÃO DE ENERGIA REATIVA

O aumento do coeficiente (cos φ) referente ao balanceamento da potência reativa a ser fornecida, deverá ser feito com unidades padronizadas de condensação automática que serão montadas em fábrica em cada seção do quadro de distribuição de força QDF-1.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |