| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO JOSÉ SALOMÃO JUNIOR CREA:0500361732 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PAULO CASTEJON BUENO CREA: 11905 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC ARMAZÉM DE DISPOSITIVOS PIROTÉCNICOS ELÉTRICA – SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TC.0300.ET.EM.EO.M | 0 | Explanatoy Note | 25/08/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 14/10/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |

# 1.	INTRODUÇÃO

Os equipamentos e cabos serão operados em clima úmido tropical contendo um alto teor de cloretos no ar, com a temperatura ambiente dos arredores variando de +5О С a +40ОC e umidade de até 98 % a temperaturas de +25ºC.

2.	EQUIPAMENTO ELÉTRICO

Os principais consumidores de energia serão os a iluminação elétrica, os ventiladores, os equipamentos de sistemas de automação, e as unidades de controle e alarme de incêndio.

Os consumidores de energia elétrica estão incluídos nas categorias 1 e 2 em conformidade com a confiabilidade do abastecimento de energia elétrica.  Na primeira categoria estão incluídos os consumidores dos sistemas de alarme e controle de incêndio e de automação, os outros equipamentos estão incluídos na segunda categoria.

O número calculado de consumidores de energia para a construção é de 23,2 kW contando com o carregamento da guarita (0710), o abastecimento elétrico do que é fornecido de QTF-1 do armazém de dispositivos pirotécnicos (0300), a energia de emergência para atender ao sistema de segurança será de 4,89 kW.

Existe uma sala para os painéis de distribuição na construção projetada para instalação das alimentações e instalação dos painéis de distribuição de força e painéis de controle e automação.

Os painéis de automação e os quadros de comando remoto 3-CR-V3, estão incluídos na parte "Sistemas de Automação, Supervisão e Controle".

Todos os quadros elétricos são fornecidos com disjuntores termomagnéticos automáticos com contatores eletromagnéticos e reles térmicos.

A eletricidade é fornecida de uma placa de 0,4 kW do prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador (0200).

O sistema de aterramento com neutro diretamente aterrado do tipo TN-S é aceitado no local (função do circuito condutor neutro e do condutor de proteção PE são separados através em todo sistema elétrico).

# O abastecimento de energia elétrica para os painéis de automação e dos equipamentos do sistema de alarme de incêndio será fornecido com circuitos de distribuição equipadas com entrada e reserva automática (PCA-1).

Os ventiladores de abastecimento de ar e refrigeradores de ar serão entregues completos com equipamento operacional, bem como equipamento do sistema de alarme, regulação e controle.

As redes elétricas serão fornecidas com reles de proteção para atender correntes de curto-circuito e sobrecargas.

Os ventiladores serão desligados automaticamente em caso de incêndio. Além disso, o desligamento manual em caso de incêndio, através de botões de emergência instalados nas saídas das dependências do prédio.

2.	ILUMINAÇÃO ELÉTRICA

Os seguintes tipos de iluminação são especificados no Projeto:

- iluminação operacional , emergência, e segurança operando em tensão de 127 V;

- iluminação portátil para tensão de 24V;

A iluminação de emergência é dividida em iluminação de segurança e de evacuação.

A iluminação de segurança é a iluminação operacional quando ocorrer o desligamento da iluminação de emergência. A iluminação de segurança é projetada na sala do painel de distribuição e na seção de armazenamento com proteção solar.

A iluminação de evacuação é projetada para a evacuação das pessoas das dependências em caso de desligamento da iluminação de emergência.

Devido ao pequeno número de pessoal de operação e a presença de iluminação de emergência, o projeto não requer iluminação de fuga.

A iluminação de segurança é usada como iluminação de emergência.

Iluminação portátil para tensão de 24 V será fornecida nas salas do painel de distribuição (sala 108).

A iluminação das entradas externas e das dependências será fornecida com luminárias conectadas a rede de iluminação de emergência.

Os transformadores de potência serão fornecidos com tensão primária de 380/220 V, tensão secundária de 220/127 V, para o abastecimento de energia da rede de iluminação.

- iluminação de operação e plantão, operando em 2,5 kVA;

- para iluminação de emergência com capacidade de 0,5 kVA.

Os transformadores são instalados na sala de painel de distribuição.

Uma caixa de transformador (TR-3) com capacidade de 0,25 kVA e tensão de 127/24 V é oferecida para iluminação portátil. A caixa será equipada com disjuntores termomagnéticos automáticos nos limites inferiores e superiores do transformador e uma tomada de energia, operando em 24 V.

As lâmpadas de iluminação de emergência serão atribuídas com as lâmpadas de iluminação geral.

A intensidade luminosa nas dependências e as quantidades de luminárias com potência e número de lâmpadas bem como as quantidades de tomadas serão especificados na tabela das características de iluminação e tomadas.

Os níveis de iluminação calculados estão de acordo com as solicitações da norma NBR-5413 e as recomendações da NR-10, bem como as recomendações solicitadas pelas normas Ucranianas ДБН (Normas de Construção Estaduais) ДБН В. 2.5-28-2006 e ДБН (Normas de Construção Estaduais) В. 2.5-23-2003.

Nas áreas com risco de incêndio com classificação II e IIa o equipamento de iluminação deverá atender a classe de proteção de pelo menos IP44, em áreas de risco de incêndio de classificação II-I - não menos que IP 53 e em áreas com classificação a prova de explosão IIC-T5 não menos que IP 65, com acessórios para sua vedação (selos de segurança) e em zonas II-IIa e II-I não menos do que IP-44.

A manutenção das luminárias nas dependências será feita por meio de escadas e escadas duplas.

O controle local de iluminação foi projetado para instalação dentro das dependências. Interruptores serão instalados a 1,00 m do piso ao lado da maçaneta da porta.

O controle automático da iluminação de entrada comandado por meio de um timer semanal instalado no quadro de distribuição de emergência QDLE-1.

# 3.	REDES ELÉTRICAS

As redes elétricas são projetadas com cabos com fios de cobre, capa de isolamento em PVC resistente a propagação de fogo e com baixa liberação de fumaças e gases.

Os cabos de cobre são projetados com seção arredondada e adequados para instalação em áreas com classificação II-I e II-IIa.

Cabos de cobre são projetados com 5 fios para o abastecimento de energia de consumidores trifásicos (3 fases – L1/L2/L3, com condutor neutro (N) e condutor de proteção (PE) e para consumidores monofásicos com 3 fios (L, N, PE).

# 3.1	REDE ELÉTRICA DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO

Os cabos são instalados abertamente nas dependências:

- depósito de dispositivos pirotécnicos (sala 101);

- depósito de embalagem (sala 102);

- sala de trabalho (sala 104);

- sala de painel elétrico (sala 108).

3.2	REDES DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA

As redes de iluminação elétrica deverão ser instaladas juntas com os cabos de força nas mesmas tubulações e eletrocalhas em todas as dependências.

# Os eletrodutos embutidos serão projetados para as salas 106 (vestiário) e 107.

Os eletrodutos externos serão projetados para as salas 101, 102, 104 e 108.

Devido ao caminhamento dos eletrodutos embutidos para atender as redes de iluminação e de energia nas salas 106 e 107, a espessura da massa acima dos eletrodutos ou tubos não deverá ser menor do que 10 mm.

Ao instalar as redes de iluminação e de energia embutidas em uma direção, os cabos deverão ser instalados na mesma tubulação conforme solicitação da norma NBR-5410.

As redes deverão ser instaladas nas paredes a uma altura de não menos de 2 m do piso ou em paredes externas também a não menos de 2 m do solo.

4.	MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA

A proteção das pessoas contra o risco de choques elétricos será proporcionada pelo aterramento do suporte das superfícies metálicas dos equipamentos elétricos (quadros de distribuição, painéis de controle, luminárias, caixas, etc.) pela conexão dos mesmos ao conector de proteção PE, usando o condutor PE para conexão com a rede elétrica.

As tomadas de encaixe de uso gerais deverão ser alimentadas por meio de “Dispositivos de proteção diferencial“ através de disjuntores termomagnéticos com proteção residual com correntes diferenciais na faixa de menos de 30 mA, que deverão ser instaladas nos quadros de distribuição de força QDF-1.

O sistema com neutro diretamente aterrado será instalado no enrolamento secundário do neutro dos transformadores de 380/220 V - 220/127 V e deverá ser diretamente aterrado.

Para o aterramento do neutro dos transformadores, o neutro deverá ser ligado internamente através da fita de aço galvanizado de 25x4mm instalado na sala dos painéis de distribuição. A fita de aço galvanizado deverá ser instalada a uma altura de 0,3 m do piso. O circuito de aterramento deve ser conectado a barra de cobre instalado no quadro de distribuição de força na sua seção de entrada (РЕ do QDF-1).

A conexão deve ser feita na linha de barramento PE por meio de fio de cobre isolado com seção não inferior a 1х16 mm2 e interligado ao circuito de terra externa por meio da fita de aço galvanizado de 40x4 mm.

Para execução do sistema principal de equalização de potenciais será fornecida uma fita de aço galvanizado de 25x4mm para interligação com aterramento principal (MGS). A fita de aço PE será usada como uma MGS.

As seguintes partes de condução devem ser reunidas na MGS:

-	PE - condutores da instalação elétrica;

-	canais de ventilação metálicos do sistema de ventilação.

Para atender a execução do sistema de equalização de potenciais do cabo PE nas tomadas de uso gerais e as específicas, deverá ser assentado um cabo simples com seção mínima de 1 x 2.5 mm2.

A conexão do circuito terra interna na sala do painel de distribuição deverá ser feita em dois pontos distintos através do circuito de aterramento externo, conforme especificada nos documentos específicos do sistema de aterramento anexo.

Todas as conexões dos cabos de cobre para o aterramento dos equipamentos deverão ser feitas por soldagem do tipo exotérmica. O circuito deve ser pintado.

5.	BANCO DE CAPACITORES PARA CONTROLE DAS POTÊNCIAS REATIVAS

Nesta construção não deverá ser projetado o sistema de compensação de energia reativa.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |