| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO JOSÉ SALOMÃO JUNIOR CREA:0500361732 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PAULO CASTEJON BUENO CREA: 5060931586 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC GARAGEM DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO ELÉTRICA– SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TC.0400.ET.EM.EO.M | 0 | Explanatory note | 25/08/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 19/10/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |

1.	INTRODUÇÃO

O equipamento e cabos do sistema são projetados para operação em um clima tropical úmido com alto conteúdo de cloretos no ar, na temperatura do ar ambiente de +5 °С a +40 °С, umidade relativa de até 98% na temperatura de +25 °С.

2.	EQUIPAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Os principais consumidores de energia serão a ponte rolante, refrigeradores de água, sistema de combate a incêndio, sistema de iluminação elétrica (iluminação operacional e emergência), ventiladores de entrada e saída de ar, equipamentos do sistema de automação e controle.

Os consumidores de energia elétrica estão incluídos na 1ª e 2ª categoria de acordo com a confiabilidade de alimentação elétrica. Na primeira categoria estão inclusos os consumidores das bombas de combate a incêndio e bombas tensoras, sistema de automação e controle de gás; os outros equipamentos estão inclusos na segunda categoria.

A energia projetada para o consumo do edifício é de 45,18 kW.

Existe uma sala para os painéis de distribuição na construção projetada para instalação das alimentações e instalação dos painéis de distribuição de força e painéis de controle e automação.

Os painéis de automação e os quadros de comando remoto 4-QC-E4 estão incluídas na parte "Automação".

Todos os quadros elétricos são fornecidos com disjuntores termomagnéticos automáticos com contatores magnéticos e reles térmicos.

O sistema de aterramento com neutro diretamente aterrado do tipo TN-S é aceitado no local (função do circuito condutor neutro e do condutor de proteção PE são separados através em todo sistema elétrico).

A alimentação do quadro do sistema de alarme de combate a incêndio será fornecido a partir dos circuitos dos barramentos de entrada reserva do quadro de transferência automática PCA-1.

A ponte rolante e o refrigerador de água deverão ser fornecidos completos com os equipamentos de partida, controle, regulação, sinalização e alarme.

Todos os quadros elétricos são fornecidos com disjuntores termomagnéticos automáticos com contatores magnéticos e reles térmicos

Os ventiladores serão desligados automaticamente em caso de incêndio. Além disso, o desligamento manual em caso de incêndio será feito através de botões instalados nas saídas das dependências de cada sala do prédio.

Foi projetada a instalação de tomadas bipolares com circuito de terra na tensão de 220/127 V, para corrente de 16 A para conexão das máquinas de limpeza e de outros equipamentos portáteis.

As tomadas com “plugs” para encaixe serão instaladas nas salas auxiliar (102) e de controle de circuitos elétricos (104) numa altura de 0,3m do piso. Na sala 101 elas deverão ser projetadas para serem instaladas nos orifícios do poço de inspeção.

2.	ILUMINAÇÃO ELÉTRICA

Os seguintes tipos de iluminação são especificados no Projeto:

- iluminação operacional, emergência e segurança operando em tensão de 127 V;

- iluminação portátil para tensão de 24V;

A iluminação de emergência é dividida em iluminação de segurança e de evacuação.

A iluminação de segurança é a iluminação operacional quando ocorrer o desligamento da iluminação de emergência. A iluminação de segurança é projetada para sala do painel de distribuição de força e no hall das máquinas.

A iluminação de evacuação é projetada para a evacuação das pessoas das dependências em caso de desligamento da iluminação de emergência.

Devido ao pequeno número de pessoas de operação e a presença de iluminação de emergência, o projeto não requer iluminação de fuga.

A iluminação de segurança é usada como a iluminação de emergência.

Iluminação portátil para tensão de 24 V será fornecida nas salas do painel de distribuição (sala 106), câmara de ventilação para admissão e descarga de ar (sala 112), poço de inspeção (sala 101).

A iluminação das entradas externas do prédio foi projetada com os dispositivos de iluminação ligados com os circuitos na linha de iluminação de emergência.

Os transformadores de potência serão fornecidos com tensão primária de 380/220 V, tensão secundária de 220/127 V, para o abastecimento de energia da rede de iluminação

- iluminação operacional e tomadas de plantão, operando com capacidade de 15 kVA;

- iluminação de emergência operará com capacidade de 5 kVA.

Os transformadores são instalados na sala do painel de distribuição.

Uma caixa de transformador (TR-3) com capacidade de 0,25 kVA e tensão de 127/24 V é oferecida para iluminação portátil. A caixa será equipada com disjuntores termomagnéticos automáticos nos limites inferiores e superiores do transformador e uma tomada de energia, operando em 24 V.

As lâmpadas da iluminação de emergência são obtidas das lâmpadas da iluminação geral.

As lâmpadas de iluminação de emergência são atribuídas de lâmpadas de iluminação geral.

A intensidade luminosa nas dependências e as quantidades de luminárias com potência e número de lâmpadas bem como as quantidades de tomadas serão especificados na tabela das características de iluminação e tomadas.

Os níveis de iluminação calculados estão de acordo com as solicitações da norma NBR-5413 e as recomendações da NR-10, bem como as recomendações solicitadas pelas normas Ucranianas ДБН (Normas de Construção Estaduais) ДБН В. 2.5-28-2006 e ДБН (Normas de Construção Estaduais) В. 2.5-23-2003.

Nas áreas com risco de incêndio com classificação II e IIa o equipamento de iluminação deverá atender a classe de proteção de pelo menos IP44, em áreas de risco de incêndio de classificação II-I - não menos que IP 53 e em áreas com classificação a prova de explosão IIC-T5 não menos que IP 65, com acessórios para sua vedação (selos de segurança) e em zonas II-IIa e II-I não menos do que IP-44.

A manutenção das luminárias nas dependências em altura superior a 5 m do piso (sala101) será feita por meio das estruturas metálicas da ponte rolante.

A manutenção das luminárias instaladas em outras dependências serão executadas por meio de escadas simples e duplas.

O controle local de iluminação foi projetado para instalação dentro das dependências. Interruptores serão instalados a 1,00 m do piso ao lado da maçaneta da porta.

3.	REDES ELÉTRICAS

As redes elétricas são projetadas com cabos com fios de cobre, capa de isolamento em PVC resistente a propagação de fogo e com baixa liberação de fumaças e gases.

Os cabos de cobre são projetados com seção arredondada e adequados para instalação em áreas com classificação II-I e II-IIa.

Cabos de cobre são projetados com 5 fios para o abastecimento de energia de consumidores trifásicos (3 fases – L1/L2/L3, com condutor neutro (N) e condutor de proteção (PE) e para consumidores monofásicos com 3 fios (L, N, PE).

Os circuitos de energia e de iluminação instalados em eletrodutos embutidos serão fixados nas paredes e fixados por meio de argamassa com espessura não inferior a 10 mm acima do eletroduto.

4.	REDE ELÉTRICA DOS EQUIPAMENTOS DE POTÊNCIA

A alimentação da ponte rolante deverá ser feita por meio de cabos de potencia do tipo flexíveis – 5 suportes tensores para movimentação dos cabos flexíveis de cobre, que deverão ser fixados nos troles para suspensão móvel dos cabos flexíveis. Os troles deverão avançar no curso da ponte rolante.

Na sala do painel de distribuição (sala 105) e no corredor (sala 111), os cabos de energia, de iluminação deverão ser montados nas mesmas eletrocalhas.

Nas dependências do hall de entrada (sala 101), os circuitos alimentadores deverão ser instalados em eletrodutos de aço galvanizado do tipo pesado sem costura conforme norma NBR-5410.

Os circuitos para alimentação do exaustor de ar (V-3) e os pontos para alimentações dos chuveiros que serão instalados no sanitário (sala 109) deverão ser instalados em eletrodutos tipo PVC (polivinil-cloreto polido que deverão estar embutidos nas paredes.

5.	REDE DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA

As redes de iluminação elétrica deverão ser instaladas juntas com os cabos de força nas mesmas tubulações e eletrocalhas nas salas 105 e 111. Ao instalar as redes de iluminação e de energia embutidas em uma direção, os cabos deverão ser instalados na mesma tubulação conforme solicitação da norma NBR-5410.

O trajeto das redes será projetado em eletrodutos ou tubos corrugados embutidos nas salas 102, 107 e 108.

Nas dependências do hall de entrada (sala 101), os circuitos de energia e de iluminação deverão ser colocados em tubo de aço galvanizado sem costura.

O trajeto das redes elétricas instalada em eletrocalhas aberta está projetado e especificado para outras salas.

As redes elétricas deverão ser instaladas nas paredes a uma altura de não menos de 2 m do piso ou em paredes externas também a não menos de 2 m do solo.

6.	MEDIDAS DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO

A proteção das pessoas contra o risco de choques elétricos será proporcionada pelo aterramento do suporte das superfícies metálicas dos equipamentos elétricos (quadros de distribuição, painéis de controle, luminárias, caixas, etc.) pela conexão dos mesmos ao conector de proteção PE, usando o condutor PE para conexão com a rede elétrica.

As tomadas de encaixe de uso gerais deverão ser alimentadas por meio de “Dispositivos de proteção diferencial” através de disjuntores termomagnéticos com proteção residual com correntes diferenciais na faixa de menos de 30 mA, que deverão ser instaladas nos quadros de distribuição de força QDF-1.

O sistema com neutro diretamente aterrado será instalado no enrolamento secundário do neutro dos transformadores de 380/220 V - 220/127 V e deverá ser diretamente aterrado.

Para o aterramento do neutro dos transformadores, o neutro deverá ser ligado internamente através da fita de aço galvanizado de 25x4 mm instalado na sala dos painéis de distribuição. A fita de aço galvanizado deverá ser instalada a uma altura de 0,3 m do piso. O circuito de aterramento deve ser conectado a barra de cobre instalado no quadro de distribuição de força na sua seção de entrada (РЕ do QDF-1).

A conexão deve ser feita na linha de barramento PE por meio de fio de cobre isolado com seção não inferior a 1х16 mm2 e interligado ao circuito de terra externa por meio da fita de aço galvanizado de 40x4 mm.

Para execução do sistema principal de equalização de potenciais será fornecida uma fita de aço galvanizado de 25x4mm para interligação com aterramento principal (MGS). A fita de aço PE será usada como uma MGS.

As seguintes partes de condução devem ser reunidas na MGS:

-	PE - condutores da instalação elétrica;

-	canais de ventilação metálicos do sistema de ventilação.

Todas as conexões dos cabos de cobre para o aterramento dos equipamentos deverão ser feitas por soldagem do tipo exotérmica. O circuito deve ser pintado.

7.	BALANCEAMENTO DA POTÊNCIA REATIVA

Os bancos de capacitores para o controle das potências reativas será projetado para ser instalado no quadro de distribuição de 0,38 kV instalado na sala do painel de distribuição (sala 105) por meio da instalação de unidades de capacitores com controle automático que deverão ser montadas em seções padronizadas com capacidades conforme solicitações dos equipamentos nela instalados.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |