| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO JOSÉ SALOMÃO JUNIOR CREA:0500361732 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PAULO CASTEJON BUENO CREA: 11905 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC GARAGEM DE VEÍCULOS ELÉTRICA – SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TC.0600.ЕТ.ЕМ.ЕО.М | 0 | Explanatory note | 13/08/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 19/10/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |

1.	INTRODUÇÃO

Os equipamentos e cabos são aceitos para operação em um clima tropical úmido com alto teor de cloretos no ar, com temperatura do ar ambiente entre +5О С e +40О С, umidade relativa de até 98 % em temperatura +25О С.

2.	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Os principais consumidores de energia da garagem de veículos (0600) serão a ponte rolante, dispositivos de recargas, sistema de iluminação, ventiladores, bombas, equipamentos do sistema de automação e equipamentos do sistema de alarme de incêndios.

Os consumidores de energia elétrica estão incluídos na 1ª e na 2ª categoria, conforme a confiabilidade do fornecimento de energia elétrica. Na primeira categoria, os consumidores incluídos são os equipamentos do sistema de alarme de incêndio e dos sistemas de automação; os outros equipamentos estão incluídos na segunda categoria.

A energia calculada do consumo dos equipamentos de construção é 35,3 kW.

Existe uma sala para os painéis de distribuição na construção projetada para instalação das alimentações e instalação dos painéis de distribuição de força e painéis de controle e automação.

Os painéis de automação e os quadros de comando 6-QC-V3 estão incluídos na parte de "Sistemas de Automação, Supervisão e Controle".

Todos os quadros elétricos são fornecidos com disjuntores termomagnéticos automáticos com contatores magnéticos e reles térmicos.

O sistema de aterramento com neutro diretamente aterrado do tipo TN-S é aceitado no local (função do circuito condutor neutro e do condutor de proteção PE são separados através em todo sistema elétrico).

# O abastecimento de energia elétrica para os painéis de automação e dos equipamentos do sistema de alarme de incêndio será fornecido com circuitos de distribuição equipadas com entrada e reserva automática (PCA-1).

A ponte rolante, os ventiladores de fornecimento de ar e as bombas são entregues completas com o equipamento operacional, bem como os equipamentos do sistema de alarme, controle e regulagem.

As redes elétricas serão fornecidas com reles de proteção para atender correntes de curto-circuito e sobrecargas.

Os ventiladores serão desligados automaticamente em caso de incêndio, além disso, será fornecido o desligamento manual em caso de incêndio por meio de botões localizados nas saídas das instalações.

As instalações de tomadas tripolares de parede com circuito de aterramento para tensão de 380/220 V e corrente de 16 A e são projetadas para a conexão das máquinas de limpeza e outros equipamentos portáteis.

Tomadas (unidades de tomadas) são instaladas nas dependências das câmeras de ventilação nas paredes a 0,3 m do piso.

Tomadas (unidades de tomadas) são instaladas nas paredes da instalação da sala105 a 0,3 m de altura do piso.

2.	ILUMINAÇÃO ELÉTRICA

Os seguintes tipos de iluminação estão especificados no Projeto:

- iluminação operacional, emergência e segurança e operando em tensão de 127V;

- iluminação portátil para tensão de 24V.

A iluminação de emergência é dividida em iluminação de segurança e de evacuação.

A iluminação de segurança é a iluminação operacional quando ocorrer o desligamento da iluminação de emergência. A iluminação de segurança é projetada para sala do painel de distribuição e na garagem para manutenção de veículos.

A iluminação de evacuação é projetada para a evacuação das pessoas das dependências em caso de desligamento da iluminação de emergência.

A iluminação de emergência para evacuação será fornecida nos corredores.

A iluminação de emergência será usada como iluminação de segurança.

Iluminação portátil para tensão de 24 V será fornecida nas salas dos painéis de distribuição e na câmara de ventilação.

A iluminação das entradas externas e das dependências será fornecida com luminárias conectadas a rede de iluminação de emergência.

Os transformadores de potência serão fornecidos com tensão primária de 380/220 V, tensão secundária de 220/127 V, para o abastecimento de energia da rede de iluminação.

- iluminação operacional e tomadas de plantão, operando com capacidade de 15 kVA;

- iluminação de emergência operará com capacidade de 2,5 kVA.

Os transformadores são instalados na sala de painéis.

Uma caixa de transformador (TR-3) com capacidade de 0,25 kVA e tensão de 127/24 V é oferecida para iluminação portátil. A caixa será equipada com disjuntores termomagnéticos automáticos nos limites inferiores e superiores do transformador e uma tomada de energia, operando em 24 V.

As lâmpadas usadas para a iluminação de emergência são lâmpadas de iluminação geral.

A intensidade da iluminação nas instalações, quantidade de iluminadores, energia e número de lâmpadas são especificados na tabela de características de iluminação.

A intensidade luminosa nas dependências e as quantidades de luminárias com potência e número de lâmpadas bem como as quantidades de tomadas serão especificados na tabela das características de iluminação e tomadas.

Os níveis de iluminação calculados estão de acordo com as solicitações da norma NBR-5413 e as recomendações da NR-10, bem como as recomendações solicitadas pelas normas Ucranianas ДБН (Normas de Construção Estaduais) ДБН В. 2.5-28-2006 e ДБН (Normas de Construção Estaduais) В. 2.5-23-2003.

A manutenção das luminárias nas instalações deverá ser executada com escadas simples e duplas.

A iluminação dentro da construção deverá ter operação local. Os interruptores serão instalados a uma altura de 1,0 m a partir do piso, no lado da maçaneta da porta dentro das respectivas instalações.

3.	REDES ELÉTRICAS

As redes elétricas são projetadas com cabos com fios de cobre, capa de isolamento em PVC resistente a propagação de fogo e com baixa liberação de fumaças e gases.

Os cabos de cobre são projetados com seção arredondada e adequados para instalação em áreas com classificação II-I e II-IIa.

Cabos de cobre são projetados com 5 fios para o abastecimento de energia de consumidores trifásicos (3 fases – L1/L2/L3, com condutor neutro (N) e condutor de proteção (PE) e para consumidores monofásicos com 3 fios (L, N, PE).

# 4.	REDE ELÉTRICA DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO

O fornecimento de energia para a ponte rolante será feito por cabos de potência flexíveis com 5 fios de cobre e com terminais de corrente que serão fixados aos vagões de suspensão móvel por cabo flexível. Os vagões movem-se junto com o guincho e que serão projetados pela seção de engenharia.

Na sala de painéis e nas instalações de trabalho os circuitos deverão ser posicionados externamente.

Os circuitos para os sistemas E-2, V-1, no vestiário (sala 111) e nos lavatórios (salas 112, 117) deverão ser instalados em eletrodutos ou tubos de PVC (cloreto de polivinila), embutidos .

5.	REDE DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA

Na sala de painéis, a rede elétrica de iluminação deverá ser instalada junto com os cabos de força nas mesmas eletrocalhas e eletrodutos.

As instalações embutidas dos circuitos de força serão descritas nas instalações das salas 111, 112, e 117.

As instalações externas dos circuitos de iluminação serão projetadas para todas as instalações de trabalho.

Na montagem embutida dos circuitos de energia e iluminação nos locais 111, 112, 117 deverão ser feitas no gesso acima das tubulações que não deve ter menos de 10 mm de espessura.

Pelo projeto da rede elétrica e de iluminação em uma direção, os cabos devem ser dispostos na mesma calha (tipo de instalação conforme as normas brasileiras).

A rede elétrica deve ser instalada nas paredes em uma altura de pelo menos 2 m a partir do piso ou em paredes externas em altura de pelo menos 2 m a partir do solo.

6.	MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO

A proteção das pessoas contra o risco de choques elétricos será proporcionada pelo aterramento do suporte das superfícies metálicas dos equipamentos elétricos (quadros de distribuição, painéis de controle, luminárias, caixas, etc.) pela conexão dos mesmos ao conector de proteção PE, usando o condutor PE para conexão com a rede elétrica.

As tomadas de encaixe de uso gerais deverão ser alimentadas por meio de “Dispositivos de proteção diferencial” através de disjuntores termomagnéticos com proteção residual com correntes diferenciais na faixa de menos de 30mA, que deverão ser instaladas nos quadros de distribuição de força QDF-1.

O sistema com neutro diretamente aterrado será instalado no enrolamento secundário do neutro dos transformadores de 380/220 V - 220/127 V e deverá ser diretamente aterrado.

Para o aterramento do neutro dos transformadores, o neutro deverá ser ligado internamente através da fita de aço galvanizado de 25x4 mm instalado na sala dos painéis de distribuição. A fita de aço galvanizado deverá ser instalada a uma altura de 0,3 m do piso. O circuito de aterramento deve ser conectado a barra de cobre instalado no quadro de distribuição de força na sua seção de entrada (РЕ do QDF-1).

A conexão deve ser feita na linha de barramento PE por meio de fio de cobre isolado com seção não inferior a 1х16 mm2 e interligado ao circuito de terra externa por meio da fita de aço galvanizado de 40x4 mm.

Para execução do sistema principal de equalização de potenciais será fornecida uma fita de aço galvanizado de 25x4mm para interligação com aterramento principal (MGS). A fita de aço PE será usada como uma MGS.

As seguintes partes de condução devem ser reunidas na MGS:

-	PE - condutores da instalação elétrica;

-	canais de ventilação metálicos do sistema de ventilação.

- 	bordas metálicas dos poços de inspeção.

Todas as conexões dos cabos de cobre para o aterramento dos equipamentos deverão ser feitas por soldagem do tipo exotérmica. O circuito deve ser pintado.

7.	BANCO DE CAPACITORES PARA CONTROLE DAS POTÊNCIAS REATIVAS

Os bancos de capacitores para o controle das potências reativas será projetado para ser instalado no quadro de distribuição de 0,38 kV instalado na sala do painel de distribuição (sala 105) por meio da instalação de unidades de capacitores com controle automático que deverão ser montadas em seções padronizadas com capacidades conforme solicitações dos equipamentos nela instalados.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |