| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO JOSÉ SALOMÃO JUNIOR CREA:0500361732 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PAULO CASTEJON BUENO CREA: 5060931586 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC PORTARIA ELÉTRICA – SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TC.0700.ET.EM.EO.M | 0 | Explanatory note | 25/08/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 19/10/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |

1.	INTRODUÇÃO

O equipamento e cabos do sistema são projetados para operação em um clima tropical úmido com alto conteúdo de cloretos no ar, na temperatura do ar ambiente de +5 ºС a +40 ºС, umidade relativa de até 98% na temperatura de +25 °С.

1.	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Os principais consumidores de energia da portaria (0700) serão os refrigeradores de água, ventiladores, equipamentos de sistemas de automação e as unidades de alarme de e incêndio.

Os consumidores de energia elétrica estão incluídos na 1ª e 2ª categoria de acordo com a confiabilidade do abastecimento de energia elétrica.  Na primeira categoria estão incluídos os consumidores dos sistemas de alarme de incêndio e de automação; os outros equipamentos estão incluídos na segunda categoria.

A energia projetada para o consumo do edifício é 16,0 kW incluindo o painel de iluminação do prédio 1400.

Existe uma sala para os painéis de distribuição na construção projetada para instalação das alimentações e instalação dos painéis de distribuição de força e painéis de controle e automação.

Todos os quadros elétricos são fornecidos com disjuntores termomagnéticos automáticos com contatores magnéticos e reles térmicos.

O sistema de aterramento com neutro diretamente aterrado do tipo TN-S é aceitado no local (função do circuito condutor neutro e do condutor de proteção PE são separados através em todo sistema elétrico).

# O abastecimento de energia elétrica para os painéis de automação e dos equipamentos do sistema de alarme de incêndio será fornecido com circuitos de distribuição equipadas com entrada e reserva automática (PCA-1).

As redes elétricas serão fornecidas com reles de proteção para atender correntes de curto-circuito e sobrecargas

Os ventiladores serão desligados automaticamente em caso de incêndio.

Em caso de incêndio haverá desligamento automático do painel de ventilação PDV-1 e dos condicionadores de ar externos. Além disso, será fornecido desligamento manual em caso de incêndio através de botões instalados em cada saída das salas.

2.	ILUMINAÇÃO ELÉTRICA

Os seguintes tipos de iluminação são especificados no projeto:

- iluminação operacional, emergência e segurança operando em tensão de 127 V;

- iluminação portátil para tensão de 24V;

A iluminação de emergência é dividida em iluminação de segurança e de evacuação.

A iluminação de segurança é a iluminação operacional quando ocorrer o desligamento da iluminação de emergência. A iluminação de segurança é projetada para sala do painel de distribuição de força, na portaria do vigia em serviço, na sala geral do pessoal de vigia, na sala do chefe de vigia e corredores.

Devido ao pequeno número de pessoas de operação e a presença de iluminação de emergência, o projeto não requer iluminação de fuga.

A iluminação de segurança será usada como iluminação de emergência.

Devido ao pequeno número de pessoal e à existência da iluminação de segurança, a iluminação de evacuação não é fornecida pelo Projeto.

A iluminação portátil na tensão de 24V será fornecida na sala de painel elétrico (sala 104).

A iluminação das entradas externas e das dependências será fornecida com luminárias conectadas a rede de iluminação de emergência.

Os transformadores de potência serão fornecidos com tensão primária de 380/220 V, tensão secundária de 220/127 V, para o abastecimento de energia da rede de iluminação.

- iluminação operacional e tomadas de plantão operará com capacidade de 5 kVA;

- iluminação de emergência operará com capacidade de 1 kVA.

Os transformadores serão instalados na sala do painel de distribuição de força.

Uma caixa de transformador (TR-3) com capacidade de 0,25 kVA e tensão de 127/24 V é oferecida para iluminação portátil. A caixa será equipada com disjuntores termomagnéticos automáticos nos limites inferiores e superiores do transformador e uma tomada de energia, operando em 24 V.

Lâmpadas de iluminação de emergência são obtidas das lâmpadas de iluminação geral.

A intensidade luminosa nas dependências e as quantidades de luminárias com potência e número de lâmpadas bem como as quantidades de tomadas serão especificados na tabela das características de iluminação e tomadas.

Os níveis de iluminação calculados estão de acordo com as solicitações da norma NBR-5413 e as recomendações da NR-10, bem como as recomendações solicitadas pelas normas Ucranianas ДБН (Normas de Construção Estaduais) ДБН В. 2.5-28-2006 e ДБН (Normas de Construção Estaduais) В. 2.5-23-2003.

Nas áreas com risco de incêndio com classificação II e IIa o equipamento de iluminação deverá atender a classe de proteção de pelo menos IP44, unidades de desvio nas zonas II e ІІа não inferior a ІР-44.

A manutenção das luminárias nas dependências será feita por meio de escadas e escadas duplas.

O controle local de iluminação foi projetado para instalação dentro das dependências. Interruptores serão instalados a 1,00 m do piso ao lado da maçaneta da porta.

Operação da iluminação de emergência será feita pelos disjuntores com o controle feito nas seguintes salas e sempre feito nos locais das entradas das salas e fornecido através de interruptores locais :

-	sala para corpo de guarda (102);

-	sala do chefe de guarda (103);

-	sala de painel elétrico (104);

-	corredor (105);

-	sala de plantão (106).

Foi projetada a operação local da iluminação nas entradas externas das dependências.

# 3.	REDES ELÉTRICAS

As redes elétricas são projetadas com cabos com fios de cobre, capa de isolamento em PVC resistente a propagação de fogo e com baixa liberação de fumaças e gases.

Os cabos de cobre são projetados com seção arredondada e adequados para instalação em áreas com classificação II-I e II-IIa.

Cabos de cobre são projetados com 5 fios para o abastecimento de energia de consumidores trifásicos (3 fases – L1/L2/L3, com condutor neutro (N) e condutor de proteção (PE) e para consumidores monofásicos com 3 fios (L, N, PE).

4.	REDE ELÉTRICA DO EQUIPAMENTO DE POTÊNCIA

As redes de iluminação elétrica deverão ser instaladas juntas com os cabos de força nas mesmas tubulações e eletrocalhas metálicas de forma aberta nas salas 104 e no corredor 105.

Todos os circuitos de alimentação da sala de plantão (sala 106), dos lavatórios (sala 108; 109) e do sistema V-4, deverão ser instalados em eletrodutos ou tubos de PVC (cloreto de polivinila) embutidos nas paredes das respectivas salas.

5.	REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO

A instalação dos eletrodutos ou eletrocalhas para atender aos circuitos de alimentação nas salas 104 e 105 foram projetadas para sua fixação externa. Nas demais salas todas as instalações dos eletrodutos deverão ser feitas de forma embutida.

Na instalação embutida, os eletrodutos para os circuitos de iluminação deverão ser fixados na parede com argamassa acima do eletroduto ou tubo com espessura não inferior a 10 mm.

Na trajetória dos circuitos de alimentação elétrica e de iluminação em um mesmo sentido, todos os cabos deverão ser colocados em uma mesma bandeja  de acordo com as solicitações da norma NBR-5410.

As redes elétricas deverão ser instaladas nas paredes a uma altura de não menos de 2 m do piso ou em paredes externas também a não menos de 2 m do solo.

6.	MEDIDAS DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO

A proteção das pessoas contra o risco de choques elétricos será proporcionada pelo aterramento do suporte das superfícies metálicas dos equipamentos elétricos (quadros de distribuição, painéis de controle, luminárias, caixas, etc.) pela conexão dos mesmos ao conector de proteção PE, usando o condutor PE para conexão com a rede elétrica.

As tomadas de encaixe de uso gerais deverão ser alimentadas por meio de “Dispositivos de proteção diferencial“ através de disjuntores termomagnéticos com proteção residual com correntes diferenciais na faixa de menos de 30mA, que deverão ser instaladas nos quadros de distribuição de força QDF-1.

O sistema com neutro diretamente aterrado será instalado no enrolamento secundário do neutro dos transformadores de 380/220 V - 220/127 V e deverá ser diretamente aterrado.

Para o aterramento do neutro dos transformadores, o neutro deverá ser ligado internamente através da fita de aço galvanizado de 25x4 mm instalado na sala dos painéis de distribuição. A fita de aço galvanizado deverá ser instalada a uma altura de 0,3 m do piso. O circuito de aterramento deve ser conectado a barra de cobre instalado no quadro de distribuição de força na sua seção de entrada (РЕ do QDF-1).

A conexão deve ser feita na linha de barramento PE por meio de fio de cobre isolado com seção não inferior a 1х16 mm2 e interligado ao circuito de terra externa por meio da fita de aço galvanizado de 40x4 mm.

Para execução do sistema principal de equalização de potenciais será fornecida uma fita de aço galvanizado de 25x4 mm para interligação com aterramento principal (MGS). A fita de aço PE será  usada como uma MGS.

Para realização do sistema de equalização de potenciais adicionais ao PE, um cabo tensor simples com seção de 1 x 2,5 mm2 deve ser colocado nas tomadas de uso geral.

Todas as conexões dos cabos de cobre para o aterramento dos equipamentos deverão ser feitas por soldagem do tipo exotérmica. O circuito deve ser pintado.

7.	BALANCEAMENTO DA POTÊNCIA REATIVA

Nesta construção a compensação de energia reativa não será projetada.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |