| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO JOSÉ SALOMÃO JUNIOR CREA:0500361732 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PAULO CASTEJON BUENO CREA: 5060931586 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC PLATAFORMA COM ABRIGO PARA NEUTRALIZAÇÃO de COMBUSTÍVEL ELÉTRICA – SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TC.1510.ET.EM.EO.M | 0 | Explanatory note | 25/08/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 19/10/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |

1.	INTRODUÇÃO

Os equipamentos e cabos do sistema são projetados para operação em um clima tropical úmido com alto teor de cloretos no ar, na temperatura do ar ambiente de +5 °С a +40 °С, umidade relativa de até 98% na temperatura de +25 °С.

1.	ILUMINAÇÃO ELÉTRICA

O principal consumidor de energia do abrigo para equipamentos de neutralização do combustível (1510) será o sistema de iluminação elétrica.

A carga calculada da iluminação de trabalho é de 0,7 kW.

A energia  calculada para sistema de iluminação de emergência é de 0,3 kW.

O consumidor de energia elétrica está incluído na 3ª categoria de acordo com a confiabilidade de abastecimento de energia elétrica.

São especificados os seguintes tipos de iluminação no Projeto:

- 	Iluminação operacional e emergência na tensão de 127V;

A iluminação de emergência está dividida em iluminação de segurança e de evacuação.

A iluminação de segurança é a iluminação operacional quando ocorrer o desligamento da iluminação de emergência. A iluminação de segurança é projetada para evacuação de pessoas das dependências em caso de desligamento da iluminação de emergência.

Devido ao pequeno número de pessoas de operação e a presença de iluminação de emergência, o projeto não requer iluminação de fuga.

A iluminação das entradas externas e das dependências será fornecida com luminárias conectadas a rede de iluminação de emergência.

Os circuitos dos quadros de distribuição de iluminação serão mantidos por disjuntores termomagnéticos automáticos.

Os quadros de distribuição de iluminação deverão ser montados em estruturas metálicas.

A fonte de alimentação dos quadros de distribuição de iluminação QDL-1, QDLE-1 deve ser feita á  partir do quadro de distribuição de força QDF-1 e PCA-1 instalados na sala do painel de distribuição de força (sala 117) do prédio de montagem, integração  e teste de carga útil (0100) conforme indicado no diagrama unifilar de força de operação e verificação dos Sistemas Técnicos (TS).

A intensidade luminosa nas dependências e as quantidades de luminárias com potência e número de lâmpadas bem como as quantidades de tomadas serão especificados na tabela das características de iluminação e tomadas.

Os níveis de iluminação calculados estão de acordo com as solicitações da norma NBR-5413 e as recomendações da NR-10, bem como as recomendações solicitadas pelas normas Ucranianas ДБН (Normas de Construção Estaduais) ДБН В. 2.5-28-2006 e ДБН (Normas de Construção Estaduais) В. 2.5-23-2003.

A manutenção das luminárias nas dependências será feita por meio de escadas e escadas duplas.

O controle local de iluminação foi projetado para instalação dentro das dependências. Interruptores serão instalados a 1,00 m do piso ao lado da maçaneta da porta.

O controle automático da iluminação de entrada comandado por meio de um timer semanal instalado no quadro de distribuição de emergência QDLE-1.

2.	REDES ELÉTRICAS

O sistema de aterramento com neutro diretamente aterrado do tipo TN-S é aceitado no local (função do circuito condutor neutro e do condutor de proteção PE são separados através em todo sistema elétrico).

As redes elétricas são projetadas com cabos com fios de cobre, capa de isolamento em PVC resistente a propagação de fogo e com baixa liberação de fumaças e gases.

Cabos de cobre são projetados com 3 fios para o abastecimento de energia de consumidores monofásicos (1 fase – L, com condutor neutro-N e condutor de proteção terra – PE.

3.	MEDIDAS DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO

A proteção das pessoas contra o risco de choques elétricos será proporcionada pelo aterramento do suporte das superfícies metálicas dos equipamentos elétricos (quadros de distribuição, painéis de controle, luminárias, caixas, etc.) pela conexão dos mesmos ao conector de proteção PE, usando o condutor PE para conexão com a rede elétrica.

Para o aterramento do neutro dos transformadores, o neutro deverá ser ligado internamente através da fita de aço galvanizado de 25x4mm instalado na sala dos painéis de distribuição. A fita de aço galvanizado deverá ser instalada a uma altura de 0,3 m do piso. O circuito de aterramento deve ser conectado a barra de cobre instalado no quadro de distribuição de força na sua seção de entrada (РЕ do QDF-1).

A conexão deve ser feita na linha de barramento PE por meio de fio de cobre isolado com seção não inferior a 1х16 mm2 e interligado ao circuito de terra externa por meio da fita de aço galvanizado de 40x4 mm.

Para execução do sistema principal de equalização de potenciais será fornecida uma fita de aço galvanizado de 25x4mm para interligação com aterramento principal (MGS). A fita de aço PE será  usada como uma MGS.

As seguintes partes de condução devem ser reunidas na MGS:

-	PE - condutores da instalação elétrica;

-	circuito de aterramento interno;

- 	todo equipamento tecnológico deve ser conectado ao circuito de aterramento interno.

Todas as conexões dos cabos de cobre para o aterramento dos equipamentos deverão ser feitas por soldagem do tipo exotérmica. O circuito deve ser pintado.

A conexão do circuito terra interna na sala do painel de distribuição (dependência 105) deverá ser feita em dois pontos distintos através do circuito de aterramento externo, conforme especificada nos documentos específicos do sistema de aterramento anexo.

4.	BANCO DE CAPACITORES PARA CONTROLE  DAS POTÊNCIAS REATIVAS

Neste abrigo a compensação de energia reativa não será projetada.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |