| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO JOSÉ SALOMÃO JUNIOR CREA:0500361732 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PAULO CASTEJON BUENO CREA: 5060931586 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC OFICINA ELETRO MECÂNICA ELÉTRICA - SISTEMA DE ENÉRGIA ELÉTRICA MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TC.3500.ET.EM.EO.M | 0 | Explanatory note | 25/08/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 19/10/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |

1.	INTRODUÇÃO

O equipamento e os cabos do sistema são projetados para operação em um clima tropical úmido com alto conteúdo de cloretos no ar, na temperatura do ar ambiente de +5 °С a +40 °С, umidade relativa de até 98% na temperatura de +25 °С.

2.	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Os principais consumidores de energia elétrica da oficina eletromecânica (3500) são as bombas de combate a incêndio, a iluminação elétrica, o ventilador e os equipamentos dos sistemas de automação.

Os consumidores de energia elétrica estão incluídos na 1ª e na 2ª categoria, conforme a confiabilidade do fornecimento de energia elétrica. Na primeira categoria, estão inclusos os consumidores os consumidores de bombas de combate a incêndio, sistemas de automação e os controladores de sistemas automáticos; o restante refere-se à segunda categoria.

A energia calculada do consumo dos equipamentos de construção é de 46,3 kW.

Existe uma sala para os painéis de distribuição na construção projetada para instalação das alimentações e instalação dos painéis de distribuição de força e painéis de controle e automação.

O quadro de comando de automação e o painel 29-QC-E2 estão incluídas na parte "Sistemas de Automação, Supervisão e Controle".

Todos os quadros elétricos são fornecidos com disjuntores termomagnéticos automáticos com contatores magnéticos e reles térmicos.

O sistema de aterramento com neutro diretamente aterrado do tipo TN-S é aceitado no local (função do circuito condutor neutro e do condutor de proteção PE são separados através em todo sistema elétrico).

A fonte de abastecimento de energia elétrica dos consumidores dos sistemas de alarme de incêndio e segurança e do equipamento de monitoração de vídeo será fornecido a partir das alimentações do painel de transferência automática.

Todos os equipamentos de processamento serão fornecidos completos com os equipamentos de partida, controle, regulação e sinalização.

As redes elétricas serão fornecidas com reles de proteção para atender correntes de curto-circuito e sobrecargas.

Os ventiladores serão desligados automaticamente em caso de incêndio, além disso, será fornecido o desligamento manual em caso de incêndio por meio de botões localizados nas saídas das instalações.

3.	ILUMINAÇÃO ELÉTRICA

Os seguintes tipos de iluminação estão especificados no Projeto:

- iluminação operacional, emergência e segurança e operando em tensão de 127V;

- iluminação portátil para tensão de 24V.

A iluminação de emergência é dividida para iluminação de segurança e evacuação.

A iluminação de segurança é a iluminação operacional quando ocorrer o desligamento da iluminação de emergência. A iluminação de segurança é projetada para sala do painel de distribuição e na plataforma de armazenamento com abrigo.

A iluminação de evacuação é projetada para a evacuação das pessoas das dependências em caso de desligamento da iluminação de emergência.

Devido ao pequeno número de pessoal e à existência da iluminação de segurança, a iluminação de evacuação não é fornecida pelo Projeto. A iluminação de segurança é usada como iluminação de emergência.

Iluminação portátil para tensão de 24 V será fornecida nas salas dos painéis de distribuição (sala 109), oficina mecânica (sala 101), laboratório elétrico (sala 108) e oficina de soldagem (sala 102).

A iluminação das entradas externas e das dependências será fornecida com luminárias conectadas a rede de iluminação de emergência.

Os transformadores de potência serão fornecidos com tensão primária de 380/220 V, tensão secundária de 220/127 V, para o abastecimento de energia da rede de iluminação.

- iluminação operacional e tomadas de plantão, operando com capacidade de 7,5  kVA;

- iluminação de emergência operará com capacidade de 1,0  kVA.

Os transformadores são instalados na sala de painéis.

Uma caixa de transformador (TR-3) com capacidade de 0,25 kVA e tensão de 127/24 V é oferecida para iluminação portátil. A caixa será equipada com disjuntores termomagnéticos automáticos nos limites inferiores e superiores do transformador e uma tomada de energia, operando em 24 V.

As lâmpadas usadas para a iluminação de emergência são lâmpadas de iluminação geral.

A intensidade luminosa nas dependências e as quantidades de luminárias com potência e número de lâmpadas bem como as quantidades de tomadas serão especificados na tabela das características de iluminação e tomadas.

Os níveis de iluminação calculados estão de acordo com as solicitações da norma NBR-5413 e as recomendações da NR-10, bem como as recomendações solicitadas pelas normas Ucranianas ДБН (Normas de Construção Estaduais) ДБН В. 2.5-28-2006 e ДБН (Normas de Construção Estaduais) В. 2.5-23-2003.

A manutenção das luminárias nas instalações deverá ser executada com escadas simples e duplas.

A iluminação dentro da construção deverá ter operação local. Os interruptores serão instalados a uma altura de 1,0 m a partir do piso, no lado da maçaneta da porta dentro das respectivas instalações.

4.	REDES ELÉTRICAS

As redes elétricas são projetadas com cabos blindados com fios de cobre, capa de isolamento em PVC resistente a propagação de fogo e com baixa liberação de fumaças e gases no processo de combustão.

Cabos de cobre são projetados com 5 fios para o abastecimento de energia de consumidores trifásicos (3 fases – L1/L2/L3, com condutor neutro (N) e condutor de proteção (PE) e para consumidores monofásicos com 3 fios (L, N, PE).

5.	REDE ELÉTRICA DO EQUIPAMENTO DE POTÊNCIA

A fonte de alimentação das máquinas e bancadas das unidades de soldagem serão alimentadas pelos painéis de distribuição de força PDV-1 e PDV-2 por eletrodutos de aço galvanizados instalados embutidos no piso.

Os cabos serão instalados expostos em estruturas metálicas na sala do painel de distribuição e em eletrodutos de aço galvanizado para atender a sala 109, oficina mecânica (sala 101), laboratório elétrico (sala 108) e corredor (sala 105).

As redes serão colocadas em eletrodutos de PVC (polivinil-cloreto) embutidos para atender as tomadas, ponto de alimentação dos chuveiros e sistema de exaustão E-3; E-4 dos sanitários (salas 103, 107) e também para as tomadas instaladas na sala do supervisor.

6.	REDE DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA

As redes de alimentação de energia e do sistema de iluminação elétrica deverão ser instaladas juntas com os seus cabos de força e de iluminação nas mesmas tubulações e eletrocalhas em todas as suas salas.

A trajetória dos eletrodutos para atender as redes elétrica deverão ser embutidas nas salas 103, 107, 104 e 106.

A trajetória dos eletrodutos  deverá ser expostas nas salas 101, 108, 109.

A espessura da argamassa acima dos tubos de PVC liso não deverá ser inferior a 10 mm da sua fixação nas paredes para atender aos circuitos de iluminação e tomadas.

As redes elétricas deverão ser instaladas nas paredes a uma altura de não menos de 2 m do piso ou em paredes externas também a não menos de 2 m do solo.

7.	MEDIDAS DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO

A proteção das pessoas contra o risco de choques elétricos será proporcionada pelo aterramento do suporte das superfícies metálicas dos equipamentos elétricos (quadros de distribuição, painéis de controle, luminárias, caixas, etc.) pela conexão dos mesmos ao conector de proteção PE, usando o condutor PE para conexão com a rede elétrica.

As tomadas de encaixe de uso gerais deverão ser alimentadas por meio de “Dispositivos de proteção diferencial” através de disjuntores termomagnéticos com proteção residual com correntes diferenciais na faixa de menos de 30 mA, que deverão ser instaladas nos quadros de distribuição de força QDF-1.

O sistema com neutro diretamente aterrado será instalado no enrolamento secundário do neutro dos transformadores de 380/220 V - 220/127 V e deverá ser diretamente aterrado.

Para o aterramento do neutro dos transformadores, o neutro deverá ser ligado internamente através da fita de aço galvanizado de 25x4mm instalado na sala dos painéis de distribuição. A fita de aço galvanizado deverá ser instalada a uma altura de 0,3 m do piso. O circuito de aterramento deve ser conectado a barra de cobre instalado no quadro de distribuição de força na sua seção de entrada (РЕ do QDF-1).

A conexão deve ser feita na linha de barramento PE por meio de fio de cobre isolado com seção não inferior a 1х16 mm2 e interligado ao circuito de terra externa por meio da fita de aço galvanizado de 40x4 mm.

Para execução do sistema principal de equalização de potenciais será fornecida uma fita de aço galvanizado de 25x4mm para interligação com aterramento principal (MGS). A fita de aço PE será  usada como uma MGS.

As seguintes partes de condução devem ser reunidas na MGS:

-	PE - condutores da instalação elétrica;

-	canais de ventilação metálicos do sistema de ventilação.

Para execução do sistema de equalização de potenciais adicional nos banheiros, deve ser colocado um cabo com seção de 1 x 2,5 mm2 da MGS ao quadro de distribuição de força e comando.

Todas as conexões dos cabos de cobre para o aterramento dos equipamentos deverão ser feitas por soldagem do tipo exotérmica. O circuito deve ser pintado.

8.	BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO DE POTÊNCIA REATIVA

O aumento do coeficiente (cos φ) referente ao balanceamento da potência reativa a ser fornecida, deverá ser feito com unidades padronizadas de condensação automática que serão montadas em fábrica em cada seção do quadro de distribuição de força QDF-1.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |