| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA:0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO ABRAHÃO SALITURE NETO CREA: 0500180280 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC MONTAGEM, INTEGRAÇÃO E TESTES DE CARGA ÚTIL #### HIDRÁULICA - SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 01.TC.0100.HD.M | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 31/08/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 15/10/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

1.	Dados INICIAIS DE projeto

- conceitos arquitetônicos e de construção

- conceitos tecnológicos

###### 2.	CONCEITOS DO PROJETO

Estão planejadas a instalação dos seguintes sistemas:

- sistema de abastecimento de água potável e industrial (B1);

- sistema de abastecimento de água quente;

- sistema de abastecimento de água de incêndio (B2);

- sistema de esgoto sanitário (K1);

- sistema de esgoto industrial (K3);

- sistema de drenagem de água do ar condicionado (K13);

- sistema de drenagem de água pluvial (K2.1);

- sistema de drenagem de solução de agente de extinção de incêndio (drenagem de solução de espuma).(K3.1H)

3.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E INDUSTRIAL

A vazão de água para fins potáveis é estimada em 3,45 m3/dia, 2,358 m3/hora.

A vazão de água industrial do projeto é de 3,66 m³/dia, 2,00 m³/hora para incluir:

- 1,66 m3/dia, 0,42 m3/h para o prédio de montagem, integração e testes de carga útil (0100);

- 2,00 m3/dia, 2,00 m3/h para lavagem de equipamento no pátio de descarga de carga útil (0800).

A pressão de entrada requerida pelo projeto é de 0,15 MPa, proporcionada devido a pressão da rede de abastecimento de água externa.

As tubulações devem ser feitas de tubos de PVC Ø20x1,5, Ø25х1,7, Ø32х2.1, 40x2,4, 50x3,0, 60x3,3, 75x4,2 mm e sua instalação deve ser embutida ou enterrada.

Os registros devem ser válvulas de latão com esfera acoplada.

4.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA QUENTE

O fornecimento de água quente é previsto para ser feito apenas por intermédio de chuveiros elétricos.

5.	abastecimento de água de incêndio

O fluxo de água projetado para combate a incêndios internos é de 10 1/seg. (2 jatos por 5.0 1/s). O volume total das instalações é 78513,1 m³, categoria de uso L3, padrão de resistência a incêndio das estruturas CT.

Os hidrantes devem ser de Ø2” (diâmetro), equipado com 20,00 m de mangueiras, 2”. São necessários quatro hidrantes para extinguir incêndio na instalação como um todo.

O hidrante de incêndio é instalado nos gabinetes de incêndio. O gabinete de incêndio deve proporcionar espaço de armazenamento para acomodar dois extintores de incêndio de pó seco, cada um com capacidade para 5 litros.

A pressão de entrada requerida pelo projeto é de 0,50 MPa, proporcionada devido a pressão da rede de abastecimento de água de incêndio externa.

A tubulação do sistema deve ser constituída de tubos de pressão de aço galvanizado de Ø2” a  Ø 4” e com instalação aparente.

Os registros das tubulações de incêndio devem ser válvulas de gaveta com cunha feitas em ferro fundido.

O local é constituído com extintor de incêndio portátil manual.

6.	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Água residual de lavatórios e chuveiros deve ser drenada para os esgotos sanitários.

A vazão do esgoto sanitário é estimada em 3,45 m3/dia, 2,358 m3/hora.

O esgoto é escoado por gravidade para rede de esgotos sanitários externos. A torre de ventilação deve ser elevada pelo menos 3,00 m acima do teto.

A tubulação do sistema deve ser constituída de tubos de PVC para esgoto com Ø50 para 100 mm e instaladas embutidas ou enterradas.

7.	SISTEMA DE ESGOTO INDUSTRIAL

Água residual contaminada após a lavagem de  vazamento de propelentes nas salas 149, 151 e 159 deve ser drenada em tanques de 2 m3 para coleta de lixo industrial. As tubulações de esgoto industrial devem ser constituídas por tubos de aço resistente a corrosão de Ø168  8,0 mm.

A vazão estimada é de 0,40 m3/dia, 0,40 m3/hora.

8.	DRENAGEM DE SOLUÇÃO DE AGENTE DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO (DRENAGEM DE SOLUÇÃO DE ESPUMA)

A solução de agente extintor de incêndio continua após a extinção de incêndio nas salas 151, 158 e 159, e deve ser drenada para futuro descarte via tubulação. O volume de solução não deve exceder 15 m³.

As tubulações devem ser construídas de tubos de aço resistente a corrosão de Ø114  7,0 mm.

9.	SISTEMA DE DRENAGEM DO AR CONDICIONADO

Água da unidade de processamento (destilador) e o condensado das unidades de refrigeração devem ser drenados no esgoto de água pluvial não-contaminada por intermédio do sistema de drenagem de efluentes não-poluídos.

A tubulação do sistema deve ser constituída de tubos de PVC com  Ø322,1, Ø40x2,4 mm e deve ser enterrada.

10.	SISTEMA DE DRENAGEM de água pluvial

As águas pluviais são recebidas através da chuva no telhado e através do sistema de calhas, do ralo hemisférico as águas são conduzidas para o condutor de descida e enviadas ao sistema de esgoto externo de  drenagem de águas pluviais.