| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA:0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO ABRAHÃO SALITURE NETO CREA: 0500180280 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC ARMAZÉM DE VEÍCULOS LANÇADORES #### HIDRÁULICA - SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 01.TC.0500.HD.M | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 13/08/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 15/10/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

1.	DADOS INICIAIS DE PROJETO

- conceitos arquitetônicos e de construção

- soluções tecnológicas.

##### 2.	CONCEITOS DO PROJETO

Estão planejadas as instalações dos seguintes sistemas no prédio do armazém de veículos lançadores (0500):

- sistema de abastecimento de água de industrial (B1);

- sistema de abastecimento de água de incêndio (B2);

- sistema de drenagem de água do ar condicionado (K13);

- sistema de drenagem de água pluvial (K2.1).

3.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INDUSTRIAL

A vazão de água para fins de água industrial está estimada em 0,05 m3/dia, 0,01 m3/hora.

A pressão de entrada requerida pelo projeto é de 0,15 MPa, proporcionada devido à pressão da rede de abastecimento de água externa.

A tubulação do sistema deve ser em tubos de PVC ponta e bolsa junta soldável marrom classe 15  com diâmetro de Ø 20х1.5, 25x1.7 mm, e sua instalação deve ser embutida ou enterrada.

A válvula de parada deve ser em latão de acoplamento esférico.

4.	sistema de ABASTECIMENTO de água DE combate a incêndio

A vazão de água para combate a incêndio interno é de 10 l/seg (2 jatos por 5,0 l/seg cada). O volume total da construção é de 17.295,5 m3, categoria de uso L3, padrão de resistência da estrutura do prédio é 120.

O hidrante é projetado com diâmetro de Ø2 1/2'’, com mangueira de lona revestido de borracha internamente de 20 metros e diâmetro Ø2”. São necessários dois hidrantes para extinguir incêndio na instalação como um todo.

O hidrante de incêndio é instalado nos gabinetes de incêndio. O gabinete de incêndio deve proporcionar espaço de armazenamento para acomodar dois extintores de incêndio de pó seco, cada um com capacidade para 5 litros.

A pressão de entrada requerida pelo projeto é de 0,50 MPa, proporcionada devido à pressão da rede de abastecimento de água de incêndio externa.

A tubulação do sistema deve ser constituída em tubo aço carbono sem constura galvanizado ASTM-A-120 grau B SCHEDULE 40 ponta e ponta roscada de diâmetro de Ø4”, Ø3”e  Ø2”.

Registro de incêndio deve ser em válvula de gaveta em bronze roscado.

O combate a incêndio local tem o auxílio de extintores de incêndio portáteis.

5.	SISTEMA DE DRENAGEM DO AR CONDICIONADO

A água do sistema da unidade do processamento (um destilador) e o condensado das unidades de refrigeração do prédio de montagem, integração e testes de carga útil (0100) e garagem do trasnsportador-ferroviário (0400)  são drenados para o sistema de drenagem de águas pluviais.

A tubulação do sistema deve ser constituída em tubo de PVC  com diãmetro de Ø50 mm, a sua instalação deve ser embutida ou enterrada.

6.	sistema de DRENAGEM de água pluvial

As águas pluviais são recebidas através da chuva no telhado; através do sistema de calha e do ralo hemisférico as águas são conduzidas para o condutor de descida e enviadas ao sistema de esgoto externo de drenagem de águas pluviais. O condutor de descida deve ser em PVC com diâmetro de Ø100 e 150 mm.