| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA:0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO ABRAHÃO SALITURE NETO CREA: 0500180280 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC GUARITA #### HIDRÁULICA - SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 01.TC.0710.HD.M | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 13/08/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 19/10/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

1.	DADOS INICIAIS DE PROJETO

- conceitos arquitetônicos e de construção

- conceitos tecnológicos.

2.	SOLUÇÃO DE PROJETO

Estão planejadas as instalações dos seguintes sistemas para Guarita (0700):

- sistema de fornecimento de água potável (B1);

- sistema de água quente;

- sistema de esgoto sanitário (K1);

- sistema de drenagem do ar condicionado (K13);

- sistema de drenagem para água de chuva (K2.1).

3.	sistema de PROCESSAMENTO do fornecimento de água potável

A vazão de água para as necessidades sanitárias e de consumo é estimada em 0,450 m3/dia, 0,119 m3/hora.

A pressão de entrada requerida pelo projeto é de 0,15 MPa, proporcionada devido à pressão da rede de abastecimento de água externa.

A tubulação do sistema deve ser em tubo de PVC ponta e bolsa junta soldável marrom classe 15  com diâmetro de Ø201,5, 251,7 mm e sua instalação deve ser embutida ou enterrada.

Registros devem ser válvula de latão com esfera acoplada.

4.	sistema de fornecimento de água quente

O fornecimento de água quente é previsto para ser feito apenas por intermédio de chuveiros elétricos.

5.	sistema de esgoto sanitário

Água residual de lavatórios e chuveiros deve ser drenada para o esgoto sanitário.

A vazão do esgoto sanitário é estimado em 0,450 m3/dia,  0,119 m3/hora.

O esgoto é escoado por gravidade para rede de esgotos sanitários externos. O condutor de ventilação deve ser elevado pelo menos 3,00 metros acima do teto.

A tubulação do sistema deve ser constituída de tubos de PVC ponta e bolsa junta elástica tipo esgoto com diãmetro de Ø50-100 mm e a sua instalação deverá ser embutida ou enterrada.

6.	SISTEMA DE DRENAGEM DO AR CONDICIONADO

Água da unidade de processamento (um destilador) e o condensado das unidades de refrigeração e devem ser drenados no esgoto de água pluvial  por intermédio do sistema de drenagem de efluentes não-poluídos. A tubulação do sistema deve ser constituída em tubo de PVC com diâmetro de Ø25x1,7 mm e sua instalação deve ser embutida ou  enterrada..

7.	sistema de drenagem de água pluvial

As águas pluviais são recebidas através da chuva no telhado; através do sistema de calha e do ralo hemisférico as águas são conduzidas para o condutor de descida e enviadas ao sistema de esgoto externo de drenagem de águas pluviais.