| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA:0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO ABRAHÃO SALITURE NETO CREA: 0500180280 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC ABRIGO PARA NEUTRALIZAÇÃO DO COMBUSTÍVEL #### HIDRÁULICA - SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 01.TС.1510.HD.M | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 13/08/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 19/10/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

1.	DADOS INICIAIS DE PROJETO

- conceitos arquitetônicos e de construção

- conceitos tecnológicos

###### 2.	CONCEITOS DO PROJETO

Estão planejadas as instalações dos seguintes sistemas no abrigo:

- sistema de processamento do fornecimento de água potável (B1);

- sistema de esgoto de processamento (K3);

- sistema de drenagem para água de chuva (K2.1);

3.	sistema de PROCESSAMENTO do fornecimento de água potável

Para lavar derramamentos acidentais de propelentes, o projeto sugere a instalação de uma saída do sistema de fornecimento de água. O tempo necessário para lavar derramamentos de componentes de propelentes é 15 minutos.

O consumo de água fria para necessidades industriais é calculado de acordo com a declaração de trabalho, e é igual a: q = 1,0 l/seg, Qч = 0,9 m3/hora, Qdia. = 0,9 m3/dia.

A pressão de entrada requerida pelo projeto é de 0,15 MPa, proporcionada devido a pressão da rede de abastecimento de água externa.

As tubulações devem ser construídas de tubos de aço resistente a corrosão Ø60x3,3 mm e a sua instalação será aparente.

As válvulas de parada deverão ser válvulas esfera acopladas de latão.

4.	Sistema de esgoto DE PROCESSAMENTO

A água residual contaminada através do oxidante  deve ser drenada para o tanque de coleta de lixo  industrial no prédio de montagem, integração e testes de carga útil (0100).

A tubulação de esgoto industrial deve ser constituídas por tubos de aço resistente a corrosão com diâmetro de Ø114  7,0 mm.

5.	SISTEMA DE DRENAGEM de água pluvial

As águas pluviais são recebidas através da chuva no telhado; através do sistema de calha e do ralo hemisférico as águas são conduzidas para o condutor de descida e enviadas ao sistema de esgoto externo de drenagem de águas pluviais.