| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO ABRAHÃO SALITURE NETO CREA: 0500180280 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO COMPLEXO TÉCNICO – PRÉDIO 0100 ELEVADORES TC-0100-103, TC-0100-115 e TC-0100-124 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |  |  |

| NOME; ASS.; DATA. |
| --- |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |  |

CONTEÚDO

# 1. INTRODUÇÃO

2. EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

2.1.	Equipamentos, Materiais e Serviços Incluídos no Fornecimento

2.2.	Equipamentos, Materiais e Serviços Excluídos do Fornecimento

3.	CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

4. 	NORMAS TÉCNICAS

5. REQUISITOS PARA O PROJETO

5.1.	Generalidades

5.2.	Cabina

5.3.	Demais Requisitos

5.4.	Componentes Elétricos

6. PROJETO EXECUTIVO

6.1.	Geral

6.2.	Projeto Mecânico

6.3.	Projeto Elétrico

7. PROTEÇÃO SUPERFICIAL E PINTURA

7.1.	Geral

7.2.	Esquemas de Pintura.

8. INSPEÇÕES E TESTES DE FÁBRICA E DE OBRA

8.1.	Geral

8.2. 	Inspeções e Ensaios na Fábrica.

8.3.	Inspeções e Ensaios na Obra.

9. TRANSPORTE E DESCARGA NA OBRA

10. MONTAGEM

11. TESTES E ENSAIOS DE COMISSIONAMENTO

12. PEÇAS SOBRESSALENTES

13. INFORMAÇÕES A SEREM FORNECIDAS COM A PROPOSTA

1. INTRODUÇÃO

Estas Especificações Técnicas estabelecem os requisitos mínimos que deverão ser atendidos no projeto, aplicação de materiais, e mão-de-obra, fabricação, controle da qualidade, ensaios na fábrica, embalagem, transporte, descarga na Obra, montagem na Obra, execução dos testes pré-operacionais e colocação em operação dos elevadores:

- TC-0100-103 a ser instalado na Sala 103 situada no Prédio 0100 do Complexo Técnico.

- TC-0100-115 a ser instalado na Sala 115 situada no Prédio 0100 do Complexo Técnico.

- TC-0200-124 a ser instalado na Sala 124 situada no Prédio 0100 do Complexo Técnico.

As Especificações Técnicas aqui apresentadas não pretendem descrever detalhadamente cada aspecto dos componentes que integram os equipamentos. Os aspectos não abordados deverão ser projetados e detalhados pelo FORNECEDOR, que deverá aplicar a melhor tecnologia atual, de modo que os equipamentos operem satisfatoriamente, tenham uma vida útil adequada à sua finalidade e possibilitem fácil operação e manutenção.

O FORNECEDOR será responsável pelo projeto coordenado, completo e adequado conforme os requisitos destas Especificações Técnicas. Com base em sua experiência e prática, deverá fornecer equipamentos que atendam satisfatoriamente a todos estes requisitos.  Qualquer desvio destas Especificações Técnicas estará sujeito à aprovação prévia da CONTRATANTE.

# 2. EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

2.1. Equipamentos, Materiais e Serviços Incluídos no Fornecimento.

Deverão ser fornecidos os seguintes equipamentos, componentes e serviços cobertos por estas Especificações Técnicas:

- 03 (três) elevadores de passageiros, completos, cada um deles com capacidade para 09 (nove) pessoas ou 630 kg

- Peças sobressalentes para 3 (três) anos de funcionamento.

- Pintura de fábrica dos elevadores e de seus acessórios.

- Projeto completo dos elevadores e de seus acessórios contendo todas as informações necessárias à elaboração, por terceiros, do projeto executivo civil e das instalações elétricas.

- Manuais de montagem, operação, manutenção e comissionamento dos elevadores, além do plano de inspeções e testes e “data book” de fabricação.

- Pré-montagem de componentes dos elevadores e execução dos testes na fábrica.

- Transporte e seguro dos elevadores até a Obra, compreendendo embalagens, proteções, suportes temporários e olhais de suspensão.

- Descarga e montagem do equipamento na Obra.

- Ferramentas e dispositivos especiais eventualmente necessários à montagem, transporte, desmontagem ou manutenção dos elevadores.

- Ensaios na Obra, e operação inicial dos elevadores, compreendendo serviços, materiais, aparelhos e equipamentos, inclusive óleos e graxas de primeiro enchimento e de lubrificação inicial.

- Eletrodos para eventuais soldas a serem efetuadas na Obra.

- A execução de todos os retoques e/ou re-pintura das partes dos elevadores eventualmente danificadas durante o transporte, armazenamento ou montagem.

2.2. Equipamentos, Materiais e Serviços Excluídos do Fornecimento

Estão excluídos do fornecimento objeto destas Especificações Técnicas:

- Partes em concreto e em alvenaria.

- Peças fixas embutidos no concreto primário.

- Alimentação elétrica dos elevadores até os painéis elétricos instalados nas salas de máquinas dos elevadores. Estes painéis farão parte do escopo do fornecimento do FORNECEDOR.

## 3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Os elevadores objeto destas Especificações Técnicas deverão possuir as seguintes características técnicas:

- Tipo: 	Passageiros

- Capacidade: 	9 pessoas ou 630 kg

- Número de pisos atendidos: 	3

- Curso total do carro:	 10,8 m

- Velocidade do carro:	1,00 m/s

- Tensão de alimentação: 	380 Vca, trifásico, 60 Hz.

- Tensão de controle: 	220 Vca, monofásico, 60 Hz.

# 4. NORMAS TÉCNICAS

Em seu fornecimento, o FORNECEDOR deverá atender a todos os requisitos aplicáveis das normas técnicas a seguir relacionadas, em suas últimas edições. Qualquer desvio dos requisitos estabelecidos nestas normas estará sujeito à aprovação da COMPRADORA.:

- ABNT-NBR-13994-Elevador de passageiros - Elevadores para transporte de pessoas portadoras de deficiência física.

- NM-207- Norma MERCOSUL - Elevadores de Passageiros-Requisitos de Segurança para Construção e Instalação.

# 5. REQUISITOS PARA O PROJETO

## 5.1. Generalidades

Os elevadores deverão ser projetados, fabricado e instalados de tal modo que seja fácil a desmontagem de todos os seus componentes para fins de manutenção preventiva ou eventuais consertos. O acesso às partes mais sujeitas a desgaste ou avarias, deverá envolver o mínimo de desmontagens.

Todas as peças com peso maior que 500 N e, que pelas suas dimensões, formas ou outra razão, necessitem de recursos que facilitem o seu manuseio nas operações de transporte, montagem e desmontagem, deverão ser equipadas com alças de levantamento.

## 5.2 Cabina

a) Dimensões

A cabina de cada elevador deverá ter as dimensões internas mínimas a seguir estabelecidas:

- Largura: 1,75 m.

- Profundidade: 1,30 m.

- Altura: 2,20 m

b) Portas

As portas deverão ser tipo corrediça e possuir as dimensões internas mínimas a seguir estabelecidas:

- Largura: 0,90 m

- Altura: 2,10 m

c) Materiais

## Os materiais utilizados na fabricação dos elevadores deverão ser novos e de boa procedência. Será vetada a utilização de materiais e componentes re-aproveitados.

d) Revestimentos

As paredes da cabina e o lado interno da porta deverão ser revestidos com chapas de aço inoxidável. O piso da cabina deverá atender os requisitos estabelecidos no Item

5.3. Demais Requisitos

Também farão parte do fornecimento dos elevadores os itens a seguir estabelecidos, que deverão atender os requisitos correspondentes das normas ABNT-NBR-13994 e NM-207

a) Comando automático e nivelamento da cabina.

b) Sistema de proteção e reabertura das portas.

c) Tempo de porta aberta.

d) Comando da cabina

e) Sistema de intercomunicação, interligando o elevador à sala de máquinas e à recepção do prédio.

f) Revestimento do piso da cabina.

g) Corrimão no interior da cabina.

h) Iluminação.

i) Botões de pavimento.

j) Indicador de posição da cabina e sinalização.

k) Sinalização nos pavimentos.

l) Identificação dos pavimentos nos batentes das portas.

m) Botões de alarme sonoro e de parada de emergência.

n) Folga entre soleiras.

o) Alçapão no teto da cabina.

## 5.4. Componentes Elétricos

a) Geral:

Os componentes elétricos de cada elevador deverão ter, no mínimo, as seguintes características:

- Classe de isolamento	600 V

- Freqüência nominal	60 Hz

- Tensão aplicada (60 Hz, durante 1 min)	2,2 kV ef.

Os contatores e disjuntores deverão ter seus contatos dimensionados de forma que, em serviço normal, sejam percorridos por uma corrente inferior a 90% (noventa por cento) da corrente nominal, e serem facilmente substituíveis.

Seu funcionamento, bem como dos relés auxiliares, deverá ser garantido para uma tensão de alimentação que poderá variar em ±10% da tensão nominal em corrente alternada.

Os contatos dos relés auxiliares e contatores deverão ser dimensionados para a corrente nominal mínima de 10 A.

Os circuitos elétricos deverão utilizar as seguintes tensões:

- Força: 	380 V ±10%, 60 Hz, trifásico.

- Controle e desumidificação	220 V ±10%, 60 Hz, monofásico.

## b) Alimentação Elétrica

Será fornecida por terceiros a alimentação elétrica de força e de controle, proteção e supervisão de cada elevador até os respectivos painéis elétricos localizados no interior da sala de máquinas..

## c) Painéis Elétricos

Os painéis elétricos de força e de controle, supervisão e proteção de cada elevador deverão estar localizados no interior da sala de máquinas, e posicionados em locais que melhor se adaptem às condições de projeto. Nos painéis elétricos deverão estar instalados:

- Disjuntor tri-polar principal seco, com acionamento manual, tensão nominal de 500 V equipado com elementos termo-magnéticos nas três fases, para proteção contra sobrecarga (compensados contra variação da temperatura ambiente) e contra curto-circuito. A capacidade de ruptura simétrica (mínima) deverá ser 5 kA.

- Contator tri-polar principal, tensão nominal de 380 V, com contatos auxiliares NA-NF para sinalização e indicação da posição do contator através de lâmpada sinalizadora. Os circuitos de controle dos movimentos deverão ser desligados quando se desligar o contator principal.

- Relé de mínima tensão, falta de tensão e inversão de fase, para comandar a abertura do contator tri-polar principal, protegido por fusíveis “Diazed”.

- Transformador monofásico de 380/220 V - 60 Hz, para os circuitos de controle, proteção, sinalização e desumidificação, protegido por fusíveis “Diazed”, no primário e secundário (lado não aterrado).

- Bases completas com fusíveis NH e punho de extração, para cada um dos circuitos de alimentação dos motores.

- Duas chave magnéticas tri-polares, de 380 V,, sendo uma para cada sentido de rotação do motor, constituídas de contator tri-polar e relés térmicos (bi-metálicos) ajustáveis, para proteção contra sobrecarga e compensados contra variações da temperatura ambiente nas três fases, com sistema de rearme manual. Estas chaves deverão possuir inter-travamentos mecânico e elétrico, de modo que uma chave não possa ser energizada estando a outra ligada.

- Chaves magnéticas, contatores, relés auxiliares temporizados, resistências, resistores, lâmpadas de sinalização e de maneira geral, qualquer equipamento necessário ao comando e controle do motor. O FORNECEDOR deverá definir os tipos e características dos contatores e dos relés auxiliares, os quais estarão sujeitos à aprovação da COMPRADORA.

Os painéis deverão ser fabricados em perfis de chapa de aço, pintados e tratados contra corrosão. A espessura das chapas de aço não deverá ser inferior a 2,00 mm.

Cada painel deverá possuir grau de proteção IP-43 e porta de proteção na parte frontal, que permita o fácil acesso aos equipamentos nele instalados. A porta, assim como as chapas laterais removíveis, deverão possuir juntas de borracha sintética para perfeita vedação. As portas deverão possuir maçanetas.

O FORNECEDOR deverá fornecer e instalar toda a fiação interna aos painéis e entre os equipamentos e as réguas terminais dos painéis. Todos os fios, cabos e acessórios de fiação, incluindo conectores, blocos de conexões e seus suportes devem estar incluídos no fornecimento.

A instalação elétrica deverá ser executada de acordo com as modernas normas e práticas de fiação. Os cabos ou fios deverão ser criteriosamente arranjados. Nenhuma emenda nos cabos será permitida no trecho entre as réguas terminais e os terminais dos equipamentos.

A fiação deverá ser feita com cabos de cobre flexíveis e de diâmetros adequados às correntes a serem transportadas, porém não menores que 2,50 mm2, exceto nos casos de circuitos de transformadores de corrente, caso em que não deverão ser menores que 3,31 mm2.

O isolamento dos cabos deverá ser para 600 V, resistente a óleo e, externamente, coberto com material tipo chama não-propagante. Para facilidade de manutenção, os circuitos deverão ser codificados por cores, ou identificados externamente em todos os terminais, de acordo com os diagramas aprovados. O circuito deverá se projetado de tal modo que não haja mais que dois cabos em qualquer terminal das réguas ou dos equipamentos.

Todas as conexões deverão ser feitas com terminais dos instrumentos e das réguas-terminais por meio de parafusos tipo passante, quando sujeitos a vibrações excessivas. Os bornes terminais deverão ser tipo moldado, com barreiras entre bornes contíguos. Não será permitido o uso de réguas terminais em que o parafuso de fixação do terminal entre em contato direto com os fios, ou os prendam através de pressão de molas. Deverão ser de boa qualidade, resistentes a impactos e garantir boa fixação dos terminais, ainda que sujeitos a vibrações.

As conexões deverão ter marcação visível em cada borne, de acordo com esquemas funcionais e topográficos fornecidos. As conexões nas réguas terminais deverão ser agrupadas tendo em vista o arranjo e o destino dos cabos externos.

As réguas terminais deverão ser fornecidas com uma reserva de aproximadamente 10% de cada tipo de borne utilizado. As réguas terminais para a ligação de cabos externos deverão ser montadas em posição que facilitem a entrada, a instalação e o arranjo dos cabos.

Deverão ser fornecidos fusíveis ou disjuntores apropriados para a correta proteção dos equipamentos e fácil seleção dos circuitos com defeitos.

Deverá ser fornecida a fiação completa, facilmente acessível para manutenção, incluindo réguas terminais separadas para a alimentação,

Todos os painéis deverão ser equipados com resistências de aquecimento e termostatos para desumidificação, e possuir, em sua parte interna, um esquema das ligações correspondentes. Além disso, deverão possuir as seguintes identificações:

- Identificação do próprio painel e dos acessórios da vista frontal através de plaquetas.

- Identificação de todos os equipamentos internos, conforme simbologia utilizada nos documentos de projeto, através de plaquetas.

- Identificação da fiação interna, das réguas de bornes e dos bornes terminais.

## d) Cabos Elétricos Externos aos Painéis

Estes cabos deverão ser de classe de isolamento 600 V, com isolamento apropriado ao serviço.

## e) Motores

Os motores elétricos deverão atender os requisitos das normas brasileiras NBR 7094 e NBR 5383 da ABNT. Deverão ser tipo indução, trifásico, e previstos para partida sob tensão plena, com corrente não superior a seis vezes a sua corrente nominal, categoria N.

Os motores deverão ser previstos para regime de trabalho de 150 manobras por hora, com fator de duração do ciclo de 40 %. O isolamento deverá ser no mínimo, classe B e o conjugado máximo de, no mínimo, 250 % do conjugado nominal.

Os motores poderão partir sob tensão de 90 % da tensão nominal e deverão fornecer o torque necessário sob esta tensão.

Os motores deverão à prova de faísca, auto-ventilados, protegidos contra poeira fina e respingos, grau de proteção IP-54, e entregues equipados com os seguintes acessórios:

- Uma caixa de terminais tipo estanque, para ligação dos cabos ao seco.

- Dois mancais de rolamentos de esferas, ou de rolos, com dispositivos para abastecimento de óleo ou graxa durante o serviço, se necessário.

- Acessórios de fixação.

- Olhal de levantamento, caso o motor pese mais que 500 N.

- Placa de identificação, com o esquema de ligações.

- Resistências de aquecimento para evitar a condensação de umidade, ou então, um sistema de alimentação do próprio enrolamento por meio de transformador auxiliar incluído no fornecimento, desde que o período de garantia dos motores seja acrescido de 6 (seis) meses além do previsto no contrato. O sistema de aquecimento poderá ser dispensado para os motores de indução, tipo gaiola com potência igual ou menor a 2,2 kW.

## f)  Sistema de Desumidificação dos Painéis e dos Motores

Para o sistema de desumidificação dos painéis e dos motores deverá ser fornecido um circuito em 220 V, 60 Hz, com fusível “Diazed”, completo, a ser ligado ao enrolamento secundário do transformador de controle. O sistema de desumidificação será desligado ao se ligar o contator geral.

Os circuitos de desumidificação dos painéis deverão ser dotados de termostatos reguláveis.

# 6. PROJETO EXECUTIVO

6.1. Geral.

Até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato o FORNECEDOR deverá enviar para a aprovação da CONTRATANTE:

- Relação de documentos técnicos a serem emitidos, com as respectivas datas de envios para análise de conformidade.

- Cronograma executivo do fornecimento, detalhando as etapas de projeto, aprovisionamentos, fabricações, pré-montagens, testes de fábrica e transportes.

- Plano de inspeção e testes

6.2. Projeto Mecânico

Entre os documentos do projeto mecânico dos elevadores, deverão ser fornecidos, no mínimo, os seguintes documentos:

- Conjunto e detalhes de cada elevador.

- Conjunto e detalhes das guias.

- Conjunto e detalhes do contra-peso.

- Conjunto e detalhes do mecanismo de elevação.

- Conjunto e detalhes da cabina.

- Memória de cálculo dos elevadores com as informações necessárias aos projetos das estruturas de concreto e das instalações elétricas a serem executadas por terceiros.

- Memória de cálculo do mecanismo de elevação.

- Manuais de montagem, operação e manutenção.

- Esquema de pintura.

- Catálogos técnicos completos dos itens padronizados.

- Os documentos acima devem ser fornecidos juntamente com as respectivas listas de materiais (quando aplicável).

6.3. Projeto Elétrico

No mínimo os seguintes documentos integrantes do projeto elétrico deverão ser enviados à CONTRATANTE:

- Conjunto e detalhes de instalação dos cabos de força e de controle interligando o motor ao painéis locais instalados no interior das casas de máquinas.

- Diagramas funcionais, unifilares e trifilares;

- Planta e vista dos painéis e réguas de bornes da alimentação elétrica, com indicações de dispositivos frontais, dimensões, detalhes de fixação, pontos de aterramento, pesos e detalhes da entrada de cabos e esquema de pintura;

- Desenhos das réguas de bornes dos painéis e réguas de bornes, com as respectivas interligações externas;

- Diagramas topográficos dos painéis e réguas de bornes;

- Diagramas de cablagem geral de interligação dos equipamentos incluídos no fornecimento (fiação externa);

- Dizeres das plaquetas de identificação dos painéis e componentes das vistas frontais;

- Catálogos de todos os dispositivos utilizados;

- Lista de materiais dos painéis elétricos;

- Lista de materiais externos aos painéis, com dados e placas dos motores, caixa de bornes, fins de curso, freios, etc;

- Memorial de cálculo dos cabos de alimentação elétrica dos elevadores, estabelecendo correntes; quedas de tensão, curto-circuito, aquecimento em regime e partida.

# 7. PROTEÇãO SUPERFICIAL e Pintura

## 7.1. Geral

Os componentes dos elevadores deverão receber na fábrica as proteções superficiais e pintura conforme definidos nestas Especificações Técnicas. Após a montagem na Obra, as partes da pintura que tenham eventualmente sido danificadas durante o transporte e/ou a montagem, deverão ser retocadas ou refeitas pelo FORNECEDOR.

Após a assinatura do Contrato, A CONTRATANTE informará as cores a serem utilizadas na pintura de acabamento dos componentes.

7.2. Esquemas de Pintura

a) Guias laterais e contrapesos.

As guias laterais os contrapesos deverão receber o esquema de pintura a seguir definido:

- Limpeza: remoção de toda a sujeira, óleo ou graxas utilizando-se panos limpos embebidos em solvente apropriado, seguida da remoção minuciosa de todas as carepas de laminação solta através de escovas manuais ou mecânicas.

- Pintura de fundo: aplicação de 01 (uma) demão de tinta à base de epoxi rica em zinco, com espessura da película seca não inferior a 75 micra, seguida da aplicação de 01 (uma) demão de primer epoxi, com espessura de película seca não inferior a 30 micra.

- Pintura Intermediária: aplicação de 01 (uma) demão de tinta à base de epoxi bi-componente, com espessura da película seca não inferior a 130 micra.

- Pintura de acabamento: aplicação de 01 (uma) demão de tinta à base de poliuretano acrílico, com espessura da película seca não inferior a 65 micra.

c) Peças Usinadas

As peças usinadas deverão ser protegidas com graxa apropriada que possa ser facilmente removida na Obra, com o auxílio de solvente apropriado.

d) Componentes Padronizados

Os componentes padronizados tais como motores, redutores, freios deverão ser enviados à Obra com a pintura padronizada aplicada por seus Fabricantes.

f) Painéis Elétricos

Os painéis elétricos deverão receber o esquema de pintura a seguir definido:

- Preparação das superfícies: decapagem com ácido fosfórico e fosfatização com zinco e cálcio.

- Acabamento: pintura eletrostática a pó de base hídrica epoxi / poliester, com ciclo de cura de 10 min à 180 ºC, com espessura final de película não inferior a 80 micra.

8. INSPEÇÕES E TESTES

8.1. Geral

Sessenta dias após a assinatura do Contrato, O FORNECEDOR deverá enviar para aprovação da CONTRATANTE o Plano de Inspeção e Testes aplicável a cada parte dos componentes dos elevadores. Este plano servirá de base para que a CONTRATANTE selecione as inspeções e ensaios que pretende testemunhar.

8.2. Inspeções e Testes na Fábrica

As inspeções e testes a serem executados na fábrica do FORNECEDOR nas partes e componentes dos elevadores deverão incluir, no mínimo:

- Exame dos certificados dos aços utilizados, emitidos pelas respectivas usinas siderúrgicas.

- Controle do visual dos acabamentos superficiais e, em particular, dos cordões de solda.

- Controle dimensional.

- Controle dos cordões de solda através de ultra-som e líquido penetrante.

- Controle da aplicação das demãos de tinta, e das espessuras das películas secas.

- Pré-montagem completa da cabina e do mecanismo de elevação.

- Teste em vazio do mecanismo de elevação.

- Verificação da montagem dos painéis elétricos, com teste de tensão aplicada e continuidade da fiação.

- Verificação das embalagens para transporte.

8.3. Inspeções e Testes na Obra

Após o término da montagem na Obra da ponte rolante esta deverá ser submetida, no mínimo, às seguintes inspeções e ensaios:

- Controle da pintura final.

- Teste funcional de todos os componentes do elevador..

- Medição das velocidades.

9. TRANSPORTE E DESCARGA NA OBRA

Estarão incluídos no escopo do fornecimento o transporte e o seguro dos elevadores desde as instalações do FORNECEDOR até o local de sua instalação definitiva. Deverá estar incluída, adicionalmente, a descarga dos elevadores nestes locais.

10. MONTAGEM

A montagem completa dos elevadores deverá ser executada pelo FORNECEDOR.  Para tanto, deverá alocar mão de obra qualificada e experiente em montagens mecânica e elétrica destes equipamentos.

Todos os recursos necessários às montagens deverão ser providenciados pelo FORNECEDOR.

11. TESTES E ENSAIOS DE COMISSIONAMENTO.

Caberá ao FORNECEDOR alocar um técnico experiente para supervisionar os testes e ensaios de comissionamento dos elevadores, os quais serão executados pela CONTRATANTE.

# 12. PEÇAS SOBRESSALENTES

Para cada elevador deverão ser incluídas no fornecimento as peças sobressalentes recomendadas pelo FORNECEDOR necessárias a 3 anos de funcionamento. Entre estas peças deverão estar obrigatoriamente incluídas  as peças sobressalentes a seguir relacionadas:

- 100% (cem por cento) dos retentores de óleo ou graxa.

- 2 (dois) jogos de pastilhas para o freio.

- 1 (uma) bobina para o freio eletromagnético.

- 1 (um) jogo de contatos para cada tipo de contator. (ver observação)

- 1 (uma) bobina para cada tipo de contator. (ver observação)

- 1 (um) relé auxiliar de cada tipo, temporizado ou não.

- 1 (um) relé térmico de cada tipo.

- 1 (um) jogo de “leds” e de lâmpadas de sinalização (se aplicável).

- 100% (cem por cento) dos fusíveis utilizados.

- 1 (um) jogo completo dos inversores de freqüência utilizados.

Observação:  Não existindo contatos e/ou bobinas de reposição, deverá ser fornecido 1 (um) contator completo de cada tipo.

# 13. INFORMAÇÕES A SEREM FORNECIDAS COM A Proposta

O FORNECEDOR deverá apresentar juntamente com sua Proposta uma descrição técnica detalhada de todo o equipamento, de seus componentes mecânicos e elétricos e dos principais materiais utilizados. Adicionalmente, O FORNECEDOR deverá informar as seguintes características técnicas dos elevadores :

- Capacidades.

- Cursos.

- Velocidades.

- Número de pisos atendidos.

- Dados dos cabos de aço.

- Esforços transmitidos às estruturas

- Potências dos motores.

- Esquemas de proteção e pintura.

- Fabricantes dos componentes principais (motores, redutores, fim de curso, painéis elétricos e seus componentes, etc.)

- Desenho de conjunto dos elevadores.

- Diagrama elétrico unifilar.

- Catálogos técnicos.

- Relação de peças sobressalentes.