| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA:0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO SAMI BITTAR CREA: 060019957 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC PRÉDIO DE MONTAGEM, INTEGRAÇÃO E TESTES DO VEÍCULO LANÇADOR #### MECÂNICA - VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 01.TC.0200.AC.M | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 19/08/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 15/10/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

1.	DADOS INICIAIS DE PROJETO

A seção de ventilação e ar condicionado do prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador (0200) da área de Complexo Técnico (TC) é feita em conformidade com incumbência orientada a processos e o projeto de construção arquitetônicos e tecnológico.

Parâmetros do projeto de ar externo:

Estação seca:		t = +33,9°С;    φ= 78%

Estação de chuvas: 	t = +21°С;      φ= 96%

2.	VENTILAÇÃO

A ventilação das dependências deve ser de ambos os tipos: mecânica e natural.

A troca de ar dentro das dependências foi calculada em conformidade com as condições de excesso de calor geradas no processo de trabalho, e também em conformidade com normas sanitárias das condições de fornecimento de ar externo para uma pessoa trabalhando em escritórios administrativos, a taxa controlada de volume de ar retirada dos chuveiros e a descarga dos sanitários, e também em conformidade com fatores multiplicadores de troca de ar normalizados para salas de armazenamento e vestiários.

Para poupar o ar frio o projeto sugere a implementação de recirculação de ar para as dependências de processamento.

Os equipamentos de insuflação de ar terão filtros G4.

Todos os sistemas de ventilação são equipados com atenuadores de ruído.

A distribuição da entrada de ar na oficina de montagem é proporcionada por difusores montados junto ao veículo de lançamento de satélite na altura do teto.

O ar de exaustão é retirado na altura da zona superior.

Em outras dependências a troca de ar é executada  acima do teto..

O controle e a regulagem dos parâmetros do ar vindo das câmaras de entrada de ar são proporcionados por sistemas automáticos de entrada de ar fornecidos como conjunto da planta de entrada de ar.

Os equipamentos de ventilação de exaustão e insuflação são instalados em salas de ventilação separadas na planta e no teto suspenso do corredor de volumes.

O projeto também prevê a ventilação mecânica do canal de comunicação com a seção 1200x2000 pelos sistemas de insuflação I 3 e de exaustão E 3.

Existem registro corta-fogo em ambos os dutos de insuflação e exaustão de ar, no ponto de sua saída das câmaras de ventilação.

Existem registro corta-fogo em ambos os dutos de insuflação e exaustão de ar, no ponto de cruzamento com barreiras de retardamento de incêndio.

As seções de transito dos dutos de ar são isoladas para garantir o limite requerido de resistência a incêndio.

Em caso de incêndio, os sistemas de ventilação são desligados automaticamente.

Os equipamentos são  fornecidos com um controle automático e as unidades de alarme incluem:

- alarme e controle automatizado das condições de umidade e temperatura;

- alarme e controle.das condições dos filtros

- controle e alarme da operação do sistema de ventilação.

3.	AR-CONDICIONADO

Para reduzir o excesso de calor e manter a qualidade de ar requerida tв=+18÷+25°С; φ≤80 %, o o projeto prevê a instalação de um sistema de ar-condicionado.

Os sistemas de ar-condicionado são supridos com água t= +7°С ÷ +12°C como agente refrigerante. A água é fornecida por grupos refrigeradores montados no lado externo da edificação.

O condensado nos condicionadores de ar é drenado para o sistema de esgoto.

Capacidade do sistema de condicionamento de ar: Qx=521585 W.

###### 4.	AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E AR-CONDICIONADO

A automação dos sistemas de ventilação e ar condicionado deve incluir:

-	Alarme e controle automatizado das condições de umidade e temperatura requeridas;

- 	Controle e alarme das condições do filtro;

- 	Alarme da operação do sistema de ventilação e ar-condicionado;

- 	Desativação automática do sistema de ventilação em casa do incêndio.