| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA:0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO SAMI BITTAR CREA: 060019957 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC ARMAZÉM DE DISPOSITIVOS PIROTÉCNICOS #### MECÂNICA - VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 01.TC.0300.AC.M | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 19/08/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 15/10/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

##### 1.	DADOS INICIAIS DE PROJETO

A seção de ventilação e ar condicionado do Armazém de Dispositivos Pirotécnicos (0300) da área do Complexo Técnico (TC) é feita em conformidade com o planejamento da especificação de desempenho, arquitetônico e de construção.

Parâmetros do projeto para ar externo:

Época seca:		t = +33,9°С;    φ= 78%

Época de chuva:		t = +21°С;      φ= 96%

###### 2.	VENTILAÇÃO

A ventilação do Armazém de Dispositivos Pirotécnicos é do tipo insuflação e exaustão  com indução natural e mecânica.

A troca de ar nas dependências é calculada levando em conformidade com a condição de proporcionar dupla troca de ar. A sala de trabalho com pessoas trabalhando permanentemente é calculada para garantir padrões sanitários do ar externo para cada pessoa.

A insuflação pelo I 1 de abastecimento de ar é estipulada para a sala de armazenamento pirotécnico, a sala para armazenamento de recipientes vazios e a sala de trabalho. O equipamento do sistema de ventilação está localizado em dependências separadas da câmara de ventilação.  As dependências da câmera de ventilação são servidas da fonte de ar dupla.

A remoção de ar da sala de armazenamento de pirotécnica, sala de armazenamento de recipientes vazios e sala de trabalho são feitas pelo sistema de exaustão E 1. O ventilador de exaustão é instalado e montado na parede.

A ventilação da sala de distribuição é do tipo fornecimento e indução natural e exaustão mecânica.

O ar de abastecimento chega a sala de distribuição pelo filtro F5 instalado em uma abertura na parede externa.

A remoção de ar das dependências é feita pelo sistema E 3.

O ventilador de exaustão é operado de acordo com sensor de temperatura. Os ventiladores no sistema são ativados na temperatura ambiente de +40°С, e desativados em +35°С.

Os lavatórios são servidos por meio de sistema de exaustão mecânico. O ventilador axial é instalado no teto da dependência. O acionamento do ventilador é feito por meio de interruptor localizado na porta da dependência.

Os dutos do sistema de ventilação são feitos de chapa de aço galvanizado.

A distribuição de ar às premissas é feita por meio de grelha de ar regulável.

Desativação automática de todo o sistema de ventilação em casa do incêndio.

###### 3.	AR CONDICIONADO

O condicionamento de ar atenderá as salas de armazenamento de pirotecnia, sala para armazenamento de recipientes vazios e sala de trabalho.

Os parâmetros de ar mantidos pelo sistema de ar condicionado em dependências específicas são: temperatura tв= +20°С ÷ +25°С; umidade de até φ= 60%.

O condicionamento de ar é feito pelo sistema multi-split que consiste em um condensador externo e três evaporadoras.

As evaporadoras.são equipados com bombas de condensado.

O condensado é drenado no sistema de esgoto.

###### 4.	AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E AR-CONDICIONADO

A automação do sistema de ventilação deve incluir:

-	Alarme e controle automatizado das condições de umidade e temperatura

-	Controle e alarme das condições do filtro;

-	Alarme da operação do sistema de ventilação;

-	Desativação automática do sistema de ventilação em casa do incêndio.