| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA:0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO SAMI BITTAR CREA: 060019957 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC GARAGEM DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO MECÂNICA - VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TC.0400.AC.M | 0 | Explanatory note | 19/08/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 15/10/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |

###### 1.	DADOS INICIAIS DE PROJETO

A seção de ventilação e ar condicionado da Garagem do Transportador Ferroviário (0400) da Área do Complexo Técnico (TC) é feita de acordo com o planejamento da especificação de desempenho, arquitetônico e de construção.

Parâmetros do projeto para ar externo:

Estação seca:		t = +33,9°С;    φ= 78%

Estação de chuvas:	t = +21°С;      φ= 96%

###### 2.	VENTILAÇÃO

A ventilação das dependências da Garagem do Transportador Ferroviário é do tipo insuflação e exaustão com indução natural e mecânica.

O cálculo da troca de ar para a sala de trabalho é feito pelas condições de dispersão do excesso de calor descarregado no processo de trabalho nas dependências.

O sistema de insuflação proporciona o abastecimento de ar resfriado na zona superior da dependência e na área de inspeção.

A vazão de ar no ponto de inspeção corresponde a  10 volumes.

A remoção do ar na sala de trabalho é feita nas zonas superior e inferior, 50% em cada. O volume de remoção de are é de 20% acima o volume de ar fornecido à área.

Os equipamentos de exaustão e insuflação estão localizados em dependências separadas da câmara de ventilação.

As dependências da câmera de ventilação são servidas por dupla de exaustores unitários.

A troca de ar nas dependências do escritório, sala de armazenamento de partes sobressalentes, ferramentas e acessórios, sala para verificação de circuitos elétricos é realizada para a dispersão dos contaminadores expelidos.

O sistema de insuflação fornece o ar refrigerado às dependências.

O equipamento de insuflação está localizado em dependências separadas da câmara de ventilação.

A câmera de ventilação é servida por dupla fonte de ar.

A troca de ar na sala do painel de distribuição é projetada para remoção do excesso de calor gerado.

O fornecimento de ar para a sala de painel de distribuição tem filtro G4 localizado na abertura da parede externa,acoplado à tomada de ar.

O sistema é operado de acordo com sensor de temperatura. Os ventiladores no sistema são ativados na temperatura ambiente de +40°С, e desativados em +35°С.

Os lavatórios e chuveiros são servidos por sistema de exaustão independente B3 com instalação de ventiladores axiais. O acionamento do ventilador é feito por meio de interruptor localizado na porta da dependência.

Os dutos de ar são feitos de chapas de aço galvanizado

###### 3.	AR CONDICIONADO

Os sistemas de insuflação I 1 e I 2 são equipados com serpentinas,usando água nos parâmetros 7÷12°С.

O grupo resfriador é instalado próximo da edificação, tem um desempenho de 56180 W e consome 23 kW de energia.

Prever purgadores automáticos de ar nos pontos mais elevados da tubulação.

Os sistemas de insuflação I 1 e I 2 são equipados com bombas de condensado.

O condensado é drenado no sistema de drenagem.

###### 4.	AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E AR-CONDICIONADO

A automação da operação dos sistemas de ventilação e ar-condicionado deve incluir:

-	Alarme e controle automatizado das condições de umidade e temperatura

- 	Controle e alarme das condições dos filtros

- 	Alarme da operação do sistema de ventilação e ar-condicionado;

- 	Desativação automática do sistema de ventilação em casa do incêndio.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |