| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA:0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO SAMI BITTAR CREA: 060019957 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC PORTARIA MECÂNICA - VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TC.0700.AC.M | 0 | Explanatory note | 19/08/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 19/10/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |

1.	DADOS INICIAIS

Parâmetros de projeto para o ar externo:

Estação de seca:     t = +33,9°С;    φ= 78%;

Estação de chuva:   t = +21°С;      φ= 96%.

2.	VENTILAÇÃO

A ventilação das instalações da portaria é do tipo de insuflação e exaustão com indução mecânica e natural.

A troca de ar da portaria é calculada para garantir o padrão sanitário de ar externo para cada pessoa.

O fornecimento de ar na sala de painéis é feito através de um filtro G4 acoplado à tomada de ar exterior

O sistema de exaustão (E2) da sala de painéis é operado de acordo com o sensor de temperatura. A ativação do ventilador no sistema ocorre na temperatura local de +40°С, e o desligamento ocorre com a temperatura de +35°С.

A ventilação do lavatório e dos chuveiros é fornecida pelo sistema de exaustão independente (E3) com a instalação de ventilador axial. O desligamento do ventilador ocorre através do botão próximo à porta da instalação.

A ventilação dos chuveiros é fornecida pelo sistema de exaustão independente (E4) com a instalação de ventilador axial. O desligamento do ventilador ocorre através do botão próximo à porta da instalação.

A sala para o comandante dos guardas, a sala pública para a equipe de guarda, a sala para o turno em espera, e a sala para o atendente em serviço no posto de verificação de controle e sala de refeições são atendidas pelo sistema de insuflação V1 e pelo sistema de exaustão E1.

O sistema de fornecimento V1 consiste de um, ventilador, tomada de ar exterior dotada de filtro G4 atenuador de ruído e grelhas reguláveis.

O equipamento de insuflação é instalado no salão nível do teto elevado. O equipamento de exaustão é instalado nas paredes.

Os dutos de ar são feitos em chapa de aço galvanizado

A desativação é automática de todos os sistemas de ventilação em caso de incêndio.

3.	CONDICIONAMENTO DE AR

O ar condicionado atenderá : a sala para o comandante dos guardas, a sala pública para a equipe de guarda, a sala para o turno em espera, e a sala para o atendente em serviço no posto de verificação de controle e sala de.

Os parâmetros do ar nas instalações atendidas pelo condicionamento de ar:

-	temperatura tв= +18°С ÷ +25°С;

-	umidade φ≤ 60%.

O condicionamento de ar das instalações do posto de verificação de controle será do tipo sistema "multi-split", com uma condensadora  e cinco evaporadoras.. O condensado das evaporadoras será drenado para  para o sistema de esgoto ..

4.	AUTOMAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO

A automação da operação dos sistemas de ventilação e ar condicionado deverá incluir:

- 	alarme e controle automático das condições de temperatura e umidade

- 	controle e alerta das condições dos filtros;

- 	alerta da operação dos sistemas de ventilação;

- 	desativação automática dos sistemas de ventilação em caso de incêndio.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |