| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA:0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO SAMI BITTAR CREA: 060019957 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC GUARITA #### MECÂNICA - VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 01.TC.0710.AC.M | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 19/08/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 19/10/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

1.	DADOS INICIAIS

Parâmetros de projeto para o ar externo:

Estação da seca:     t = +33,9°С;    φ= 78%;

Estação da chuva:   t = +21°С;      φ= 96%.

2.	VENTILAÇÃO

A ventilação da guarita é do tipo de insuflação  e exaustão com indução mecânica e natural.

A ventilação do lavatório e dos chuveiros é fornecida pelo sistema de exaustão independente (B1) com a instalação de ventilador axial. O desligamento do ventilador ocorre através do botão próximo à porta da instalação.

Os dutos de ar são feitos em chapa de aço galvanizado.

3.	CONDICIONAMENTO DE AR

O condicionamento de ar atenderá a sala do atendente em serviço do posto de controle de verificação e a sala de descanso do atendente do posto de controle de verificação.

Os parâmetros do ar nas instalações atendidas pelo condicionamento de ar:

-	temperatura tв= +18°С ÷ +25°С;

-	umidade   φ≤ 60%.

O condicionamento de ar do edifício dos guardas é executado pelo sistema "multi-split", com uma condensadora e duas evaporadoras.

O condensado das evaporadoras será drenado para o sistema de esgoto.

4.	AUTOMAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO

A automação da operação dos sistemas de ventilação e ar condicionado deverá incluir:

- 	alarme e controle automático das condições de temperatura e umidade

- 	desativação automática dos sistemas de ventilação em caso de incêndio.