| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA:0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO SAMI BITTAR CREA: 060019957 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC CENTRAL DE GASES COMPRIMIDOS #### MECÂNICA - VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 01.TC.1900.AC.M | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 19/08/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 19/10/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

1.	DADOS INICIAIS

A seção de ventilação e condicionamento de ar da Central de Gases Comprimidos (1900) da Área do Complexo Técnico (TC) é feita de acordo com a especificação de desempenho, planejamento arquitetônico e de construção.

Parâmetros de projeto para o ar externo:

Estação da seca:     t = +33,9°С;    φ= 78%;

Estação da chuva:   t = +21°С;      φ= 96%.

2.	VENTILAÇÃO

A ventilação das instalações de armazenamento é do tipo de suprimento e exaustão com indução mecânica e natural.

A troca de ar das instalações é calculada a partir das condições de dispersão de contaminantes liberados no processo de operação de motores de automóveis.

O fornecimento de ar na instalação é do tipo natural induzido pelo portão aberto.

A remoção do ar do armazenamento é realizada pelo sistema mecânico de ventilação das zonas superiores e inferiores da instalação em porções iguais.

O sistema é operado no período de entrada/saída de veículos.

O ventilador de exaustão é colocado na parte externa do edifício com fixação na parede.

Os dutos de ar são feitos em chapa de aço.

Com exceção do sistema mecânico de exaustão, a instalação de armazenamento é equipada com ventilação natural.

Quatro defletores estão instalados na cobertura da construção.

A ventilação mecânica é desligada em caso de incêndio.

3.	AUTOMAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO

A automação da operação dos sistemas de ventilação deverá incluir:

- alerta da operação dos sistemas de ventilação;

- desativação automática do sistema de ventilação em caso de incêndio.