| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA:0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO SAMI BITTAR CREA: 060019957 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA AUTOMÁTICO PARA COMBATE A INCÊNDIO #### MECÂNICA - VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 01.TC.2900.AC.M | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 19/08/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 19/10/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

1.	DADOS INICIAIS

A seção de ventilação do projeto de engenharia básico da estação de bombeamento do sistema automático para combate a incêndio (2900) da Área do Complexo Técnico (TC) é feita em conformidade com a especificação de desempenho e o planejamento de arquitetura e construção.

Parâmetros de projeto do ar externo:

Estação seca:     		t = +33,9°С;    φ= 78%;

Estação de chuvas:	t = +21°С;      φ= 96%.

2.	VENTILAÇÃO

A ventilação das dependências da estação de bombeamento do sistema automático para combate a incêndio é do tipo insuflação e exaustão com indução natural e mecânica.

A troca de ar das dependências é realizada de acordo com as condições de dispersão dos contaminantes, liberados no processo de trabalho e a troca de ar padrão das salas de convivência.

O suprimento de ar nas dependências da estação de bombeamento é do tipo natural de indução através de orifícios externos.

O sistema de insuflação da sala do painel de distribuição consiste de uma tomada de ar externa e um filtro tipo G4

O sistema de escape da sala do painel de distribuição é do tipo indução mecânica. O sistema é operado de acordo com o sensor de temperatura. A ativação do ventilador no sistema ocorre na temperatura da dependência de +40°С e o desligamento é na temperatura de +35°С..

A sala dos blocos do sistema de controle está equipada com sistema de exaustão mecânica.

O ventilador de exaustão é do tipo axial com montagem na parede da dependência. O suprimento é do tipo indução natural.

O sistema de escape do lavatório permite a remoção do consumo de ar padrão. A ativação do sistema de ventilação é realizada por meio de um botão localizado na porta da dependência. O ventilador admitido é do tipo axial.

A remoção do ar para fora dos sistemas de exaustão deverá ser feita em 0,5 m acima do nível do telhado.

Os dutos de ventilação são feitos com chapa de aço galvanizado

A ventilação da sala das unidades de bombeamento é calculada para remoção do excesso calor do equipamento e da radiação solar.

O sistema de exaustão está equipado com ventilador de teto.

O suprimento de ar na dependência é do tipo indução natural.

O projeto considera a desativação automática de todos os sistemas de ventilação em caso de incêndio.

3.	AUTOMAÇÃO DA VENTILAÇÃO

A automação da operação dos sistemas de ventilação deve incluir:

- 	controle e alarme das condições dos filtros;

- 	alarme de operação dos sistemas de ventilação;

- 	desativação automática dos sistemas de ventilação em caso de incêndio.