| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA:0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO SAMI BITTAR CREA: 060019957 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PREDIAL #### MECÂNICA - VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 01.TC.3300.AC.M | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 19/08/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 19/10/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

1.	DADOS INICIAIS

Parâmetros de projeto do ar externo:

Estação seca:     t = +33,9°С;    φ= 78%;

Estação de chuvas:   t = +21°С;      φ= 96%.

2.	VENTILAÇÃO

A ventilação das dependências da estação de tratamento de esgoto predial (3300) é do tipo insuflação e exaustão com indução natural e mecânica.

A troca de ar da sala de serviços de engenharia e funcionalidades é calculada a partir da condição de troca de ar de 6 volumes por hora.

O suprimento de ar na dependência é do tipo indução natural. A exaustão do ar é realizada através de sistema mecânico (E1) .

O sistema é desligado automaticamente pela atuação do sensor analisador de gás em caso de ultrapassagem dos níveis permissíveis de concentração de substâncias perigosas no ar da dependência.

A ventilação da sala do painel de distribuição de ligações é do tipo suprimento de ar natural, tomada de ar exterior dotada de filtro G4.

Na sala do painel de distribuição de ligações o sistema de ventilação de exaustão é calculado a partir da condição de remoção do excesso de calor do equipamento.

O sistema de exaustão (E2) da sala do painel de distribuição de ligações é operado de acordo com o sensor de temperatura. A ativação do ventilador no sistema ocorre na temperatura de +40 °С da dependência e o desligamento é numa temperatura de +35 °С.

Os dutos de ventilação são feitos de chapa de aço galvanizado.

3.	AUTOMAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO

A automação da operação dos sistemas de ventilação deve incluir:

- 	alarme e ativação automática do sistema de ventilação por atuação do sensor analisador de gás em caso de ultrapassagem dos níveis permissíveis de concentração de substâncias perigosas no ar da dependência;

- 	alarme de operação dos sistemas de ventilação;

- 	desativação automática dos sistemas de ventilação em caso de incêndio.