| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA:0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO SAMI BITTAR CREA: 060019957 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC OFICINA ELETROMECÂNICA #### MECÂNICA - VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 01.TC.3500.AC.M | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 19/08/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 19/10/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

1.	DADOS INICIAIS

Parâmetros de projeto do ar externo:

Estação seca:     t = +33,9°С;    φ= 78%;

Estação de chuvas:   t = +21°С;      φ= 96%.

2.	VENTILAÇÃO

A ventilação da oficina de eletromecânica (3500) é do tipo fornecimento e descarga com indução natural e mecânica.

A troca de ar da oficina de máquina com laboratório elétrico é calculada para provisão com suprimento de ar externo do sanitário padrão por pessoa.

O sistema de exaustão (E1) da oficina de máquina e serralheiro é mecânica e o suprimento natural. A admissão de ar é feita através tomada de ar dotada de filtro G4.

O suprimento de ar na sala do painel de distribuição de ligações é feito através tomada de ar dotada de filtro G4.

O sistema de exaustão (E7) da sala do painel de distribuição de ligações é operado de acordo com o sensor de temperatura. O acionamento do ventilador no sistema ocorre na temperatura da dependência de +40 °С e o desligamento é numa temperatura de +35 °С.

Para ventilação das dependências da sala de mudança e lavatório (dependências 104, 103), é considerado um sistema de exaustão independente (E3) com instalação de ventilador axial. O acionamento do ventilador é realizado por meio de botão localizado na porta da dependência.

Para ventilação da sala de lavatório (dependências 107), é considerado um sistema de exaustão independente (E4) com instalação de ventilador axial. O acionamento do ventilador é realizado por meio de botão localizado na porta da dependência.

A sala do supervisor é mantida pelo sistema de exaustão E5.

O sistema de exaustão (E6) do laboratório elétrico é do tipo indução de ar mecânica e do tipo de suprimento natural. O escape mecânico é fornecido com ventilador axial e o suprimento de ar natural é realizado através de tomada de ar dotada de filtros G4.

O equipamento de exaustão é do tipo axial com colocação nas paredes.

Os dutos de ventilação são feitos de chapa de aço galvanizado.

A desativação é automática de todos os sistemas de ventilação em caso de incêndio

3.	AR-CONDICIONADO

O ar-condicionado da oficina de máquinas e serralheiro, sala do supervisor, departamento de soldagem e laboratório elétrico é considerado pelo projeto de engenharia.

Parâmetros de ar nas dependências servidas pelo sistema de ar-condicionado:

-	temperatura tв= +18°С ÷ +25°С;

-	umidade   φ≤ 60%.

O ar condicionado da oficina de máquinas e serralheiro e do departamento de soldagem é através do sistema "multi -split" com uma condensadora e quatro evaporadoras.

O ar-condicionado da sala do gerente é do tipo split.

O ar-condicionado da dependência do laboratório elétrico é do sistema "multi -split" com uma condensadora e três evaporadoras .O condensado das evaporadoras será drenado para  sistema de esgoto.

4.	AUTOMAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO

A automação de operação dos sistemas de ventilação e ar condicionado deve incluir:

- alarme e controle automatizado das condições de temperatura e umidade ;

- controle e alarme das condições do filtro;

- alarme de operação dos sistemas de ventilação;

- desativação automática dos sistemas de ventilação em caso de incêndio.