| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO DELFIN OSAMU MIYAMARU CREA:0601039891 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO FERNANDO AUGUSTO SALLA CREA: 5060931586 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC #### PRÉDIO DE MONTAGEM, INTEGRAÇÃO E TESTES DE CARGA ÚTIL SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 01.TC.0100.AK.M | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 25/08/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 19/10/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

###### 1.	visão GERAL

Os sistemas de automação e despacho referem-se a sistemas técnicos do prédio de montagem, integração e testes de carga útil (0100) se destinam a automação, controle centralizado do status e operação dos sistemas técnicos do prédio, bem como para controle centralizado do status e operação dos sistemas técnicos do prédio estação de bombeamento de água para combate a incêndio (1600), dos sistemas do prédio instalação de tratamento de esgoto predial (3300) e dos sistemas do prédio estação elevatória de esgoto (3400).

A estação de despacho dos sistemas técnicos do prédio de montagem, integração e testes de carga útil (0100) está localizada na sala de trabalho do pessoal de sistemas gerais do prédio de montagem e testes do satélite (sala 309). A sala deve ser automatizada e provida com uma impressora. A eletricidade para o equipamento da estação de despacho deve ser fornecida usando unidades de fonte de alimentação ininterrupta.

###### 2.	SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E DESPACHO

O projeto provê:

- Automação da ventilação de insuflamento e dos refrigeradores de água usando sistemas de automação fornecidos junto com os sistemas de ventilação e refrigeradores de água;

- Ativação automática dos sistemas de ventilação I-5 e E-5 em caso de ultrapassagem dos níveis de vapor admissíveis dos componentes de propelentes no ar dentro da sala de abastecimento do satélite (sala 151);

- Ativação automática dos sistemas de ventilação I-6 e E-7 em caso de ultrapassagem do nível de vapor de combustível admissível no ar dentro da sala do equipamento do abastecimento <<oxidante>> (sala 149) e da sala do equipamento operacional <<oxidante>> (sala 150);

- Ativação automática dos sistemas de ventilação I-12 e E-10 em caso de ultrapassagem do nível de vapor de oxidante admissível no ar dentro da sala do equipamento de abastecimento <<combustível>> (sala 158) e da sala do equipamento operacional <<combustível>> (sala 159) ;

- Controle local e remoto da ventilação de insuflamento usando placas e painéis de controle fornecidos em conjunto com os sistemas de ventilação;

- Ativação de bombas de combate a incêndio do prédio estação de bombeamento de água para combate a incêndio (1600) em caso de incêndio dentro do prédio de montagem, integração e testes de carga útil (0100) usando botoeiras de comando instaladas nos painéis de mangueira de combate a incêndio do prédio;

- Desativação automática da ventilação e dos sistemas tecnológicos, menos a ventilação da antecâmara na sala ante-sala com aspiração (sala 101),  e na sala antecâmara com aspiração (sala 139), para retirar ar pressurizado dos sistemas de ventilação para as antecâmaras, no registro de qualquer ocorrência do sistema automático de alarme de combate a incêndio;

- Desativação remota da ventilação menos a ventilação da antecâmara na sala ante-sala com aspiração (sala 101),  e na sala antecâmara com aspiração (sala 139), para retirar ar pressurizado dos sistemas de ventilação para as antecâmaras, a partir das salas de plantão (salas 113 e 137);

- verificação da posição (LIGADO - DESLIGADO) nas chaves principais e de seção do comando elétrico de 0,4 kV do painel de distribuição de energia elétrica;

- monitoração da tensão nos condutores de alimentação do painel de distribuição de energia elétrica de 0,4 kV.

- A concentração de vapor do componente de propelente deve ser controlada pelo sistema de monitoração de gás, fornecido como parte do complexo de lançamento Cyclone-4. A sala de operadores do sistema de controle de gases localiza-se na (sala 218).

Para ativar as bombas de combate a incêndio do prédio estação de bombeamento de água para combate a incêndio (1600) e para desligar a ventilação em caso de incêndio no interior do prédio de montagem, integração e testes de carga útil (0100), devem ser utilizados módulos de entrada e saída discretos, assim como estações de alarme de combate a incêndio e cabos, descritos neste capítulo e no capítulo "Sistema Automático de Alarme de Combate a Incêndio". As estações de alarme de incêndio mencionadas acima devem ser do mesmo tipo, conectadas com cabos de dados e providas de software aplicativo idêntico.

- Quando pressionada a botoeira, localizada perto de uma válvula de combate a incêndio no prédio montagem, integração e testes de carga útil (0100), o sinal indicando a necessidade de ativar uma bomba de combate a incêndio é transmitido para a estação de alarme de combate a incêndio através de um módulo de entrada discreta e ao longo dos cabos. As estações do sistema automático de alarme de combate a incêndio formam então comandos para acionar uma bomba de combate a incêndio e os transmite aos módulos de saída discreta da estação do sistema automático de alarme de combate a incêndio, instalada no painel de automação do prédio estação de bombeamento de água para combate a incêndio (1600).

- O modelo adotado do controle da bomba de combate a incêndio aumenta a confiabilidade deste sistema, uma vez que o diagrama de conexão tipo circular usado para conectar os detectores de incêndio e os módulos de entrada-saída discreta, implementados na estação do sistema automático de alarme de combate a incêndio, são insensíveis a falhas e danos em qualquer lugar no circuito – no caso de tal dano no sistema continuar a operar sem falha, agora usando duas redes radiais.

- Tal conceito tecnológico permite economizar equipamento e cabos.

- O sistema de automação do prédio estação de bombeamento de água para combate a incêndio (1600) também permite a ativação automática das bombas de incêndio no caso de qualquer queda de pressão no interior do sistema de combate a incêndio, causado por uma válvula de combate a incêndio aberta para combate ao fogo em qualquer parte dentro do prédio ou um hidrante de combate a incêndio usado para combater um incêndio em algum lugar fora do prédio.

- O equipamento e cabos do sistema de automação e despacho são projetados para uso em clima tropical com alta umidade, com uma temperatura ambiente de +5 ºС a +40 ºС e uma umidade relativa de até 98% na temperatura de +25 ºС.

- Os cabos usados no sistema de controle da bomba de combate a incêndio e no desligamento da ventilação em caso de incêndio, devem ser à prova de fogo (tolerância de combustão de pelo menos 90 minutos em 800 ºС).

- O equipamento e cabos da planta e os sistemas de automação de equipamento e despacho são fornecidos como uma unidade da planta do complexo de lançamento Cyclone-4.