| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO DELFIM OSAMU MIYAMARU CREA: 0601039891 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO FERNANDO AUGUSTO DE SALLA CREA: 5060931586 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC GARAGEM DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 01.TC.0400.AK.M | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 13/08/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 14/10/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

- VISÃO GERAL

Nas instalações da garagem do transportador- ferroviário (0400), a automação é planejada para a ventilação de insuflação I-1 e I-2, ventilação de exaustão E-4 e ar condicionado AC-1.

- ESCOPO DA AUTOMAÇÃO E DESPACHO

O projeto prevê:

- automação do sistema de ventilação de insuflação I-1 e I-2, e do ar condicionado AC-1 usando sistema de automação que vem com o sistema de ventilação e ar condicionado;

- controle automático do sistema de ventilação de exaustão E-4 de acordo com a temperatura do ar dentro da sala sanitário (sala 108);

- desligamento automático de todo o sistema de ventilação em qualquer ocorrência do sistema automático de alarme contra incêndio sendo ativado, como descrito no Plano do Projeto, capítulo «O sistema automático de alarme contra incêndio »;

- desligamento remoto de todo o sistema de ventilação em caso de incêndio com a ajuda de botoeiras instaladas perto da entrada do prédio.

- controle local do sistema de ventilação E-4 e de ar condicionado  AC-1;

- ativação das bombas de combate a incêndio, localizadas no prédio estação de bombeamento de água para combate a incêndio (1600), com a ajuda de botoeiras instaladas nos painéis das válvulas de incêndio da garagem do transportador-ferroviário (0400). S

- inal de alarme na estação de alarme de incêndio, quando o sistema de ventilação desliga no caso de incêndio e a bomba de combate a incêndio é ligada nas instalações da garagem do transportador-ferroviário (0400).

O escopo da automação e despacho é mostrado no memorial descritivo e também nos correspondentes esquemas funcionais de automação.

- Para ativar as bombas do prédio estação de bombeamento de água para combate a incêndio (1600) e desligar a ventilação em caso de incêndio dentro das instalações do garagem do transportador-ferroviário (0400) módulos de entrada e saída discretos devem ser usados, bem como os cabos da estação automático de alarme de incêndio e o posto de despacho de alarme de incêndio, descritos no capítulo "O Sistema de Alarme de Incêndio Automatizado".

- Quando a botoeira, localizada perto da válvula de incendio no armazém do transportador-ferroviário (0400), for ativada, o sinal indicando a necessidade de ativar a bomba de combate a incêndio está sendo transmitido para a estação de alarme de incêndio do sistema de alarme de incêndio automático através de módulo de entrada discreta e pelos cabos desta. A estação do sistema de alarme de incêndio automático formula um comando para ativar a bomba de combate a incêndio e o transmite através dos cabos do sistema de alarme de incêndio automático, instalados no painel de automação da estação de bombeamento de água para combate a incêndio (1600).

- O modelo adotado de controle de bombas de combate a incêndio aumenta a confiabilidade do sistema, já que o diagrama da conexão do tipo circular usada para conectar os detectores de incêndio e os módulos e entrada-saída discreta, implementados na estação do sistema de alarme de incêndio automático, não é sensível a falhas e danos em qualquer parte do circuito - em caso de tais danos, o sistema continua a funcionar sem paradas, usando então duas redes radiais.

- Tal conceito tecnológico permite economia de ambos equipamentos e cabos.

- O sistema de automação da estação de bombeamento de água para combate a incêndio (1600), também permite a ativação automática das bombas de combate a incêndio em caso de qualquer queda de pressão dentro do sistema de combate a incêndio, causada por válvula de incêndio sendo aberta para extinguir incêndio em qualquer lugar dentro das instalações, ou um hidrante funcionar durante a extinção de incêndio em qualquer lugar fora do prédio.

- Equipamentos e cabos dos sistemas de despacho e automação são feitos para uso em clima tropical com alta úmidade, com temperaturas ambientes variando de +5О С até +40О С, e umidade relativa do ar de até 98%, em temperaturas de +25 О С.

- Os cabos do sistema de controle das bombas de incêndio e do desligamento da ventilação devem ser à prova de incêndio (resistência a fogo de pelo menos 90 minutos em 800º C).