| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO DELFIM OSAMU MIYAMARU CREA: 0601039891 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO RICARDO LAGUNA DITLEFF CREA: 0600621763 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC GARAGEM DO TRANSPORTADOR-FERROVIÁRIO COMUNICAÇÕES E ALARME - SISTEMAS ELETRÔNICOS MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 01.TС.0400.TC.SC.SS.РS.ОS.ТN.M | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 13/08/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 14/10/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

1.	SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES

O sistema de telecomunicações da Garagem do Transportador-Ferroviário (prédio 0400) é parte integrante do sistema de telecomunicações do Complexo Técnico e realiza as seguintes funções:

- proporciona comunicações telefônicas intermunicipais e locais;

- proporciona comunicação por alto-falantes operacionais.

A rede de telecomunicações da edificação é composta de:

- aparelhos telefônicos;

- cabos de conexão.

Os seguintes dispositivos são usados como terminais telefônicos de usuários:

- conjuntos de telefone com sistema de estação telefônica automática (ATC);

- dispositivos para comunicação por alto-falante operacional interno (unidade de comunicação portátil).

O sistema de telecomunicações é organizado conforme abaixo:

- Equipamento de comutação instalado na sala de meios de comunicação (sala 209) do prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador (0200) аo equipamento de telefone na sala de trabalho (sala 101) da garagem do transportador- ferroviário (0400).

Um módulo 10x2 está instalado no gabinete de rearranjo para comutação de cabos do sistema de telecomunicações do prédio 0400.

A fiação telefônica fornece conexão entre o Módulo 10x2 e o equipamento de comutação.

Está disponível no prédio 0400 uma entrada dedicada aos cabos das redes de telecomunicações.

A fiação telefônica é composta de cabos de par trançado separados e montados em caixas plásticas.

Os aparelhos telefônicos do prédio 0400 são colocados nos locais de trabalho e nas estruturas do prédio com a instalação de soquetes de conexão/tomadas, em conformidade com o tipo de unidades de usuário de telefone.

Para permitir a conexão dos aparelhos telefônicos aos cabos de telecomunicação é necessário proporcionar um número suficiente de tomadas de conexão, em conformidade com a quantidade e o tipo de unidades de telefone de usuário.

A conexão dos aparelhos telefônicos ao sistema de telecomunicações é realizada através da interface física - RJ-11 (RJ-45).

O esquema básico da organização do sistema de instalação de telecomunicações é apresentado no documento «12.TС.0400.EL.TP.D.01.00» - «Disposição do esquema das unidades funcionais de telecomunicação»

2.	SISTEMA DE CFTV DE VIGILÂNCIA

O sistema de CFTV de vigilância ou vídeo vigilância de segurança é projetado para propiciar ao serviço de guarda a vigilância à distância das entradas da garagem do transportador-ferroviário (prédio 0400).

As câmeras são instaladas nas paredes externas das entradas.

O sinal das imagens captadas pelas câmeras são transmitidos por um par de cabos trançados 4x2x0,5 cat. 6 (FTP) para o hub de Ethernet, que o transmite para a área de trabalho do operador de vídeo vigilância na sala de plantão (sala 106) da portaria (0700).

O esquema básico do sistema de CFTV de vigilância é apresentado no documento «12.TС.0400.EL.CT..D.01.00» - « Disposição do esquema do sistema de CFTV de vigilância e segurança».

3.	DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE INCÊNDIO

A detecção automática de incêndio para a garagem do transportador-ferroviário (0400) é parte integrante do sistema geral de detecção automática de incêndio da Área do Complexo Técnico (TC), e é projetado para detectar automaticamente incêndios nas dependências desta construção, tornando possível extinguir o incêndio sem causar danos graves à propriedade.

Todas as salas do edifício, exceto lavatórios e salas com ventilação interna, devem ser equipadas com dispositivo de alarme automático de incêndio.

O sistema de detecção automática de incêndio é composto por:

- Alarmes de incêndio com sensores automáticos e operados localmente por botoeiras;

- Cabos de conexão.

Para fins de contenção de incêndio, são instalados nas dependências do prédio, sensores de acionamento de alarme seletivos do tipo:

- manual;

- fumaça;

- térmico;

- chama.

Os detectores de incêndio são operados com a ajuda de botões de emergência de incêndio instalados a uma elevação de 1,5 m (do nível do chão) ao longo das saídas de emergência.

Detectores de incêndio seletivos para fumaça e calor são instalados no teto das dependências e nos corredores, considerado a localização de lâmpadas e outros equipamentos.

Detectores de incêndio seletivos deverão ser instalados em conformidade com as especificações dos fabricantes.

A área sob monitoramento do detector de uma única fonte e a distância entre os detectores e as paredes não devem exceder os parâmetros especificados na tabela 6.3.1.

Tabela 6.3.1

| Tipo de detector | Pé direito das áreas controladas, m | Área sob monitoramento de um detector (m2) | Distância máxima (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Entre os detectores | Entre os detectores e as paredes |
| Fumaça | 3.5 - 6 | até 70 | 8,5 | 4 |
| Térmico |  | até 20 | 4,5 | 2,0 |
| Fumaça | Mais de 10 | até 55 | 7,5 | 3,5 |

Detectores de chamas são instalados no teto e parâmetros como ângulo de visualização, variação de detecção máxima de incêndio e área controlada por um detector de incêndio não devem exceder os valores especificados na documentação técnica dos detectores.

Um tipo e número particular de alarmes de detectores de incêndio, instalados em ambiente controlado, devem ser definidos em conformidade com os parâmetros informativos de combustão (calor, fumaça, velocidade de aumento de temperatura, fogo aberto), que são específicos para cada dependência em particular.

Sinais de alarme mostrando perigo de explosão são específicos dos alarmes contra incêndio, instalados nas dependências com a respectiva classe de ambiente.

O circuito de incêndio é organizado de forma circular ou em anel e é conectado a um terminal de recebimento do sistema de alarme de incêndio instalado na sala de alarme e segurança contra incêndio e na sala de sinalização de segurança e incêndio e do controlador dos sistemas gerais (sala 213) do prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador (0200).

Sinais sobre o status e sinal geral dos equipamentos do alarme de incêndio são transmitidos ao painel de alarme de incêndio do Corpo de Bombeiros (2000).

Detectores de alarme de incêndio são conectados ao circuito da controladora através de cabos ou fios separados de outras redes.

Em conformidade com a localização e forma de montar, os circuitos são divididos em internos e externos.

Os circuitos de alarme de incêndio devem ser conectados por cabos de alarme de 2x2x1 e montados ao longo das dependências em caixas plásticas.

Todos os segmentos de cabos verticais e horizontais devem ser peças únicas e não devem conter interrupção. Conectores adicionais não são permitidos.

As linhas de conexão do alarme de incêndio são independentes e instaladas ao longo dos dutos de cabos de comunicação.

Em caso de fiação paralela, a distância entre os fios e cabos do circuito de incêndio e das conexões das linhas de energia elétrica e cabos de iluminação não deve ser menor do que 0,20 m.

Os cabos e fios de comunicação e alarme de incêndio devem ser colocados juntos na tubulação do prédio, ao longo de prateleiras ou bandejas.

No processo de projetar ou instalar um sistema de detecção automática de incêndio é necessário seguir as exigências estabelecidas nos documentos normativos sobre proteção contra incêndio em vigor no Brasil e obedecer aos padrões internacionais.

O equipamento do sistema de detecção automática de incêndio deve estar certificado para sua implementação no Brasil em particular e também obedecer as normas internacionais pertinentes.

O esquema básico da organização do sistema de detecção automática de incêndio é apresentado no documento «12.TС.0400.EL.FA.D.01.00» - « Disposição do esquema do sistema de alarme e aviso de incêndio».

4.	SISTEMA DE ALARME DE SEGURANÇA

O alarme de segurança da garagem do transportador-ferroviário é parte integrante do sistema de segurança da Área do Complexo Técnico, fornecendo controle e anúncio imediato para o pessoal de segurança sobre acesso não autorizado às salas controladas a qualquer momento.

O sistema de alarme de segurança é composto de:

- Sensores que permitem detectar intrusos tentando acessar ilegalmente as dependências protegidas;

- cabos de conexão.

A informação sobre o acesso não autorizado às salas controladas do sistema de travamento é proporcionado por:

- detectores de contato magnético para portas e janelas;

- sensores de quebra de vidro.

Um painel de controle com teclado dedicado deve ser instalado para iniciar/parar o modo de "Monitoramento" nas dependências das instalações.

Os circuitos do sistema de alarme de segurança são alimentados por “no-break” dedicado.

A informação dos módulos adicionais é enviada à estação de trabalho do operador, equipado com um terminal de computador com software adequado na sala de alarme e segurança contra incêndio e na sala de sinalização de segurança e incêndio e do controlador dos sistemas gerais (sala 213) do prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador (0200).

Sinal geral do alarme de segurança é transmitido para a sala de plantão (sala 106) da portaria (Prédio 0700).

O cabeamento elimina a possibilidade de que qualquer seção da linha de segurança fique de fora do monitoramento automático, mesmo em caso de um curto circuito na caixa de controle.

Todos os segmentos de cabos verticais e horizontais devem ser peça única e não devem conter interrupção. Conectores adicionais não são permitidos.

Os cabos de conexão do sistema de alarme de segurança são compostos de cabos de par trançados separados 4х2 саt.6.

Os circuitos dos alarmes de segurança são feitos de cabos de sinal protegidos e energizados de 2x0,22 e 4x0,25 + 2x0,5.

Os cabos e fios para montagem da rede de alarme de segurança devem atender aos requerimentos da documentação técnica dos dispositivos e equipamentos definidos para sistemas de alarmes de segurança.

No processo de desenvolvimento da documentação do projeto para equipar o edifício com sistema de alarme de segurança é necessário usar componentes que atendam aos requerimentos de padrões internacionais pertinentes.

O esquema básico da organização do sistema de sinal de alarme de segurança é apresentado no documento «12.TC.0400.EL.AC.D.01.00» - « Disposição do esquema do alarme de segurança».

5.	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

A garagem do transportador- ferroviário (0400) é provida por um sistema de alarme de incêndio que é parte integrante do sistema de alarme geral do complexo técnico.

O sistema de alarme de incêndio emprega sinais luminosos e sonoros simultaneamente em todas as dependências do prédio e é composto de:

- dispositivos sonoros e visuais;

- cabos de conexão.

A freqüência de oscilação dos dispositivos sonoros e visuais deve estar entre 0,5 e 5 Hz, e a característica de freqüência do detector deve estar entre 200 a 500 Hz, caso a característica de freqüência esteja irregular a uma taxa não maior do que 16 dB.

Os dispositivos sonoros e visuais devem ser instalados ao longo das saídas de emergência e conectados ao circuito do sistema de alarme de incêndio através do painel de controle instalado em uma saída liga/desliga de energia no bastidor de rearranjo do prédio.

O sistema de alarme de incêndio é acionado pela unidade de controle do sistema instalada na sala de sinalização de segurança e incêndio e do controlador dos sistemas gerais (sala 213) do prédio 0200.

O cabeamento do sistema deve ser resistente ao fogo por pelo menos 15 minutos.

O esquema básico da organização do sistema de anúncio e controle de escape de incêndio no caso de fogo é apresentado no documento «12.TC.0400.EL.FA.D.01.00» - « Disposição do esquema do sistema de alarme e aviso de incêndio».