| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO DELFIM OSAMU MIYAMARU CREA: 0601039891 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO RICARDO LAGUNA DITLEFF CREA: 0600621763 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC ARMAZÉM DE VEÍCULOS LANÇADORES COMUNICAÇÕES E ALARME - SISTEMAS ELETRÔNICOS MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 01.TС.0500.TC.SC.SS.РS.ОS.ТN.M | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 13/08/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 14/10/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

1.	SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÔES

O sistema de telecomunicações do Armazém de Veículos Lançadores (Prédio 0500) é parte integrante do sistema de telecomunicações do Complexo Técnico, fornecendo o serviço de telefonia local.

Os meios de telecomunicações do prédio são composto de:

- aparelhos telefônicos;

- cabos de conexão.

A estação de telefonia automática é usada como terminal telefônico do usuário.

O sistema de telecomunicações é organizado conforme abaixo:

- Equipamento de comutação instalado na sala de meios de comunicação (sala 209) do prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador (0200) аo gabinete de rearranjo instalado na sala de painéis (sala 102) do Armazém de Veículos Lançadores (0500).

O módulo 10x2 está instalado no gabinete de rearranjo para comutação de cabos do sistema de telecomunicações.

A fiação telefônica fornece conexão entre o módulo 10х2 e o equipamento de comutação.

A interligação da rede de distribuição do prédio 0200 para o prédio 0500 deve ser realizada por conduites conectados às entradas de cabos destes prédios.

A fiação telefônica é composta de cabos de par trançado separados e colocada em caixas plásticas.

Os aparelhos telefônicos do Armazém de Veículos Lançadores (0500) são colocados nos locais de trabalho e nas estruturas do prédio com a instalação de soquetes de conexão/tomadas em conformidade com o tipo de aparelho de telefone do usuário.

Para permitir a conexão dos aparelhos telefônicos aos cabos de telecomunicação é necessário fornecer um número suficiente de tomadas de conexão, em conformidade com a quantidade e tipo de aparelho de telefone do usuário.

A conexão das unidades de telefone aos sistemas de telecomunicação é realizada através de interfaces físicas – RJ-11 (RJ-45).

O esquema básico da organização do sistema de instalações de telecomunicação é apresentado no documento «12.TС.0500.EL.TP.D.01.00» - « Disposição do esquema das unidades funcionais de telecomunicação».

2.	SISTEMA DE CFTV OPERACIONAL

O sistema de CFTV operacional para o Armazém de Veículos Lançadores (0500) é parte integrante do sistema de CFTV do prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador (0200). Este sistema de CFTV foi projetado para vigilância e gravação de imagens à distância das condições de operação nas dependências do prédio 0500.

As câmeras de vídeo devem ser instaladas nas estruturas do prédio das áreas de armazenamento, sala de painéis (sala 102),  box para partes do veículo lançador (VL) contaminadas (sala 103), box para partes do VL contaminadas (sala 104) e box para partes do VL (sala 105).

As câmeras fornecem visibilidade das áreas de localização de componentes dos veículos lançadores. A quantidade de câmeras é determinada de acordo com os requisitos descritos pelos dados de entrada do projeto.

O equipamento de monitoração, gravação e comutação de vídeo do sistema de CFTV deve ser instalado na sala de equipamento de circuito fechado de TV (sala 218) do prédio 0200.

Os cabos de alimentação e controle das câmeras devem ser colocados em conduites que interligam o painel de distribuição de cabos do prédio 0200 e o painel de distribuição de cabos do prédio 0500.

O detalhamento dos locais de instalação das câmeras, bem como suas características técnicas, será realizado no desenvolvimento do projeto em fase posterior.

A quantidade e a seção dos cabos que compõem o sistema de CFTV operacional são especificadas pelo projetista do sistema na fase atual do projeto.

O layout do equipamento do sistema de CFTV operacional é apresentado no documento «12.TC.0500.EL.GE.D.01.00» - « Layout do equipamento».

3.	SISTEMA DE CFTV DE VIGILÂNCIA

O sistema de CFTV de vigilância ou vídeo vigilância de segurança é projetado para propiciar ao serviço de guarda a vigilância à distância das entradas da instalação do Armazém de Veículos Lançadores (0500).

As câmeras são instaladas nas paredes externas das entradas.

O sinal das imagens captadas pelas câmeras é transmitido por um par de cabos trançados 4x2x0,5 cat. 6 (FTP) para o hub de Ethernet, que o transmite para a área de trabalho do operador de vídeo vigilância na sala de plantão (sala 106) da portaria (prédio 0700).

O esquema básico do sistema de CFTV de vigilância é apresentado no documento «01.TС.0500.SC.TN.D.01» - «Organização do esquema de televigilância de segurança».

4.	DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE INCÊNDIO

O sistema de detecção automática de incêndio no Armazém de Veículos Lançadores (0500) é parte integrante do sistema geral de detecção automática de incêndio da Área do Complexo Técnico (TC) e é projetado para detectar automaticamente incêndios nas dependências desta construção, tornando possível extinguir o incêndio sem causar danos graves à propriedade.

Todas as salas do edifício, exceto lavatórios e salas com ventilação interna, devem ser equipadas com dispositivo de detecção automática de incêndio.

O sistema de detecção automática de incêndio é composto de:

- Alarmes de incêndio com sensores automáticos e operados localmente por botoeiras;

- Cabos de conexão para os sensores.

Para fins de contenção de incêndio, são instalados nas dependências do prédio, sensores de acionamento de alarme seletivos do tipo:

- manual;

- fumaça;

- térmico;

- chama.

Detectores de chamas estão instalados nas áreas de armazenamento de componentes do РН no box para partes do VL (sala 105) e no box para partes do VL (sala 106) do Armazém de Veículos Lançadores (0500).

Detectores de chamas à prova de explosão estão instalados nas áreas de armazenamento de componentes do РН de gás-poluído no box para partes do VL contaminadas (salas 103) e no box para partes do VL contaminadas (sala 104) do Armazém de Veículos Lançadores (0500).

Estão instalados detectores de chama no teto. O ângulo de visualização, a faixa de detecção máxima de fogo e a área controlada por um detector de chama não devem exceder os valores especificados na documentação técnica dos detectores.

Os detectores devem ser conectados ao circuito através dos módulos de linhas não-seletivas.

Os detectores de incêndio são operados com a ajuda de botões de emergência de incêndio montados a uma elevação de 1,5 m (do nível do chão) ao longo das saídas de emergência.

Detectores de incêndio à prova de explosão estão instalados no box para partes do VL contaminadas (salas 103) e no box para partes do VL contaminadas (sala 104).

Detectores de incêndio seletivos para fumaça e calor são instalados no teto das dependências e nos corredores do prédio, considerado a localização de lâmpadas e outros equipamentos.

A área sob monitoramento do detector e a distância entre os detectores e as paredes não deve exceder os parâmetros especificados na tabela 6.4.1.

Tabela 6.4.1

| Tipo de Detector | Altura do piso ao teto de dependências controladas (m) | Área sob monitoração de um detector (m2) | Distância máxima (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Entre detectores | Entre detectores e paredes |
| Fumaça | 3.5 - 6 | até 70 | 8,5 | 4 |
| Térmico |  | até 20 | 4,5 | 2,0 |

Um tipo particular de sensores de detecção de incêndio instalados em ambiente controlado, deve ser definido em conformidade com os parâmetros informativos de combustão - calor, fumaça, velocidade de aumento de temperatura, fogo aberto, que são específicos para cada dependência em particular.

Detectores de alarme de incêndio específicos, instalados nas dependências com as respectivas classes de ambiente, enviam sinais que mostram riscos de explosão.

O circuito de incêndio é organizado de forma circular ou em anel e é conectado a um terminal de recebimento do sistema de alarme de incêndio instalado na sala de sinalização de segurança e incêndio e do controlador dos sistemas gerais (sala 213) do prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador (0200).

Sinais sobre o status e sinal geral dos equipamentos do alarme de incêndio são transmitidos ao painel de alarme de incêndio do Corpo de Bombeiros (2000).

Detectores de alarme de incêndio são conectados ao circuito da controladora através de cabos ou fios separados de outras redes.

Em conformidade com a localização e instalação, os circuitos são divididos em internos e externos.

Os circuitos de alarme de incêndio devem ser conectados por cabos de alarme de 2x2x1 e instalados em caixas plásticas ao longo das dependências do prédio.

Todos os segmentos de cabos verticais e horizontais devem ser peças únicas e não devem conter interrupção. Conectores adicionais não são permitidos.

As linhas de conexão do alarme de incêndio são independentes e instalados ao longo dos dutos de cabos de comunicação.

Em caso de fiação paralela, a distância entre os fios e cabos do circuito de incêndio e das conexões das linhas de energia elétrica e cabos de iluminação não deve ser menor do que 0,20 m.

Os cabos e fios de comunicação e alarme de incêndio devem ser colocados juntos na tubulação do prédio, ao longo de prateleiras ou bandejas.

No processo de projeto e instalação do sistema de detecção automática de incêndio é necessário seguir as exigências estabelecidas nos documentos normativos sobre proteção contra incêndio em vigor no Brasil e também obedecer aos padrões internacionais.

O equipamento do sistema de detecção automática de incêndio deve estar certificado para sua implementação no Brasil e estar em conformidade com normas internacionais apropriadas.

O esquema básico da organização do sistema de detecção automática de incêndio é apresentado no documento «12.TС.0500.EL.FA.D.01.00» - « Disposição do esquema do sistema automático de alarme e aviso de incêndio».

5.	SISTEMA DE ALARME DE SEGURANÇA

O alarme de segurança do Armazém de Veículos Lançadores (0500) é parte integrante do sistema de segurança da Área do Complexo Técnico, fornecendo controle e anúncio imediato para o pessoal de segurança sobre acesso não autorizado às salas controladas a qualquer momento.

O sistema de alarme de segurança é composto de:

- Sensores que permitem detectar intrusos tentando acessar ilegalmente as dependências protegidas;

- cabos de conexão.

A informação sobre o acesso não autorizado às salas controladas do sistema de travamento é proporcionada por:

- detectores de contato magnético para portas e janelas;

- sensores de quebra de vidro;

- detectores infravermelho de intrusão.

Um painel de controle com teclado dedicado deve ser instalado para iniciar/parar o modo de "Monitoramento" nas dependências das instalações.

Os circuitos do sistema de alarme de segurança são alimentados por “no break” dedicado.

A informação dos módulos adicionais é enviada a estação de trabalho do operador, equipado com um terminal de computador com software adequado na sala de alarme e segurança contra incêndio e na sala de sinalização de segurança e incêndio e do controlador dos sistemas gerais (sala 213) do prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador (0200).

Sinal geral do alarme de segurança é transmitido para a sala de plantão (sala 106) da portaria (0700).

O cabeamento elimina a possibilidade de que qualquer seção da linha de segurança fique de fora do monitoramento automático, mesmo em caso de um curto circuito na caixa de controle.

Todos os segmentos de cabos verticais e horizontais devem ser peça única e não devem conter interrupção. Conectores adicionais não são permitidos.

Os cabos de conexão do sistema de alarme de segurança são compostos de cabos de par trançados separados 4х2 саt.6.

Os circuitos dos alarmes de segurança são feitos de cabos de sinal protegidos e energizados de 2x0,22 e 4x0,25 + 2x0,5.

Os cabos e fios para montagem da rede de alarme de segurança devem atender aos requerimentos da documentação técnica acompanhando dos dispositivos e equipamentos definidos para os sistemas de alarmes de segurança.

No processo de desenvolvimento da documentação do projeto para equipar o edifício com sistema de alarme de segurança, é necessário usar componentes que atendam aos requerimentos de padrões internacionais pertinentes.

O esquema básico da organização do sistema de alarme de segurança é apresentado no documento «12.TС.0500.EL.AC.D.01.00» - « Disposição do esquema do alarme de segurança».

6.	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

O Armazém de Veículos Lançadores (0500) é provido por um sistema de alarme de incêndio que é parte integrante do sistema de alarme geral da Área do Complexo Técnico.

O sistema de alarme de incêndio emprega sinais luminosos e sonoros simultaneamente em todas as dependências, incluindo:

- dispositivos sonoros e visuais;

- cabos de conexão

A freqüência de oscilação dos dispositivos sonoros e visuais deve estar entre 0,5 e 5 Hz, e a característica de freqüência do detector deve estar entre 200 a 500 Hz, caso a característica de freqüência esteja irregular a uma taxa não maior do que 16 dB.

Os dispositivos sonoros e visuais devem ser instalados ao longo das saídas de emergência e conectados ao circuito do sistema de alarme de incêndio através do painel de controle instalado em uma saída liga/desliga de energia no bastidor de rearranjo do prédio.

Dispositivos sonoros e visuais à prova de explosão devem ser instalados no box para partes do veículo lançador (VL) contaminadas (salas 103) e no box para partes do VL contaminadas (sala 104).

O sistema alarme de incêndio é acionado pela unidade de controle do sistema instalada na sala de sinalização de segurança e incêndio e do controlador dos sistemas gerais (sala 213) do prédio 0200.

O cabeamento do sistema deve ser resistente ao fogo por pelo menos 15 minutos.

O esquema básico da organização do sistema de anúncio e controle de escape de incêndio no caso de fogo é apresentado no documento «12.TС.0500.EL.FA.D.01.001» - « Disposição do esquema do sistema automático de alarme e aviso de incêndio».