| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO DELFIN OSAMU MIYAMARU CREA:0601039891 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO FERNANDO AUGUSTO SALLA CREA: 5060931586 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC #### GARAGEM DE VEÍCULOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 01.TC.0600.AK.M | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 13/08/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 19/10/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

###### 1.	VISÃO GERAL

Nas instalações do prédio garagem de veículos (0600) é planejada a automação para o sistema de ventilação de insuflação I-1, ventilação de exaustão E-3, ar condicionado AC2, bem como os sistemas "split" de ar condicionado AC-1 e AC-3.

2.	Escopo de automação e despacho

O projeto provê:

- Automação do sistema de insuflamento I-1, ar condicionado AC-2, bem como os sistemas "split" de ar condicionado AC-1 e AC-3 usando sistemas de automação incluídos com as referidas ventilação, resfriador de água e sistemas "split";

- Controle automático do sistema de ventilação E-2 de acordo com a temperatura do ar dentro da sala de painel elétrico (sala 115);

- Desligamento automático de todo o sistema de ventilação em qualquer ocorrência do sistema automático de alarme de incêndio, como descrito no capítulo de Design do Projeto “Sistema Automático de Alarme de Incêndio”;

- Desligamento remoto de todo os sistemas de ventilação em caso de incêndio com a ajuda de uma botoeira de controle instalada próximo à entrada do prédio;

- Automação local do sistema de exaustão E-3, de insuflação I-1, bem como os sistemas "split" de ar condicionado AC-1 e AC-3 e resfriador de água AC2;

- Ativação das bombas para combate a incêndio, localizadas no prédio estação de bombeamento de água para combate a incêndio (1600), com a ajuda de botoeiras instaladas nos painéis das válvulas de incêndio no prédio garagem de veículos (0600);

- Gerar sinal de alarme na estação de alarme de incêndio, quando os sistemas de ventilação são desativados, no caso de incêndio e as bombas para combate a incêndio são ativadas a partir da instalação do prédio garagem de veículos (0600).

O escopo de automação e despacho é mostrado nos memoriais descritivos, bem como nos esquemas funcionais de automação correspondentes.

- Para ativar as bombas de combate a incêndio do prédio estação de bombeamento de água para combate a incêndio (1600) e desligar a ventilação em caso de incêndio dentro das instalações do prédio garagem de veículos (0600), módulos de entrada e saída discretas devem ser utilizados, bem como uma estação de alarme de incêndio e cabos da estação do sistema automático de alarme de incêndio, descritos no capítulo do Projeto “Sistema Automático de Alarme de Incêndio”.

- Quando a botoeira, localizada próximo a uma válvula de incêndio no prédio garagem de veículos (0600), tiver sido apertada, o sinal indicando a necessidade de ativar uma bomba de combate a incêndio é transmitido para a estação de alarme de incêndio do sistema automático de alarme de incêndio através de um módulo de entrada discreta da estação do sistema automático de alarme de incêndio e pelos cabos desta. A estação do sistema automático de alarme de incêndio em seguida forma um comando para ativar as bombas de incêndio e transmite-o aos módulos de saída discreta da estação do sistema automático de alarme de incêndio, instalados no painel de controle do prédio estação de bombeamento de água para combate a incêndio (1600).

- O modelo adotado do controle da bomba de combate a incêndio aumenta a confiabilidade deste sistema, uma vez que o diagrama de conexão de tipo circular usado para conectar os detectores de incêndio e os módulos discretos de entrada/saída, implementados na estação do sistema automático de alarme de incêndio não é sensível a falhas ou danos em qualquer local do circuito - no caso de um dano desse tipo, o sistema continua a funcionar sem interrupções, usando duas redes radiais.

- Tal conceito tecnológico permite a economia de equipamentos e cabos.

- O sistema de automação do prédio estação de bombeamento de água para combate a incêndio (1600) também permite a ativação automática de bombas de combate a incêndio no caso de uma queda na pressão do sistema de combate a incêndio, causada por uma válvula de incêndio que tenha sido aberta para apagar fogo em algum local do prédio ou um hidrante em uso durante o combate ao incêndio em algum lugar fora do prédio.

- Os equipamentos e cabos do sistema de automação e despacho devem ser utilizados em um clima tropical com alta umidade, com temperatura ambiente entre +5°С e +40°С, e umidade relativa de até 98% em temperatura +25°С.

- Os cabos do sistema de controle de bombas para incêndio e ventilação em caso de incêndio devem ser à prova de incêndio (resistência ao fogo por pelo menos 90 minutos a 800 О С).