| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO DELFIM OSAMU MIYAMARU CREA: 0601039891 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO FERNANDO AUGUSTO DE SALLA CREA: 5060931586 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE MEMORIAL DESCRITIVO – PRÉDIOS 1600, 1701, 1702 |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 01.ТC.1600.1701.1702.АК.М | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 13/08/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 14/10/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

1.	VISÃO GERAL

Os sistemas de automação e despacho dos sistemas técnicos da estação de bombeamento de água para combate a incêndio (1600) são projetados para automação e para controle centralizado do status e operação dos sistemas técnicos da estação de bombeamento.

- da estação de despacho localizada na sala de trabalho do pessoal de sistemas gerais do prédio de montagem e testes do satélite (sala 309) do prédio de montagem, integração e testes de carga útil (0100),

- da estação de despacho localizada na sala de sinalização de segurança  e incêndio e do controlador dos sistemas gerais (sala 213) do prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador, (0200),

- da sala de plantão (sala 107) do prédio corpo de bombeiros (2000).

A operação das bombas de incêndio e de uma bomba auxiliar, que mantém regularmente a pressão no interior do sistema de combate a incêndio, deve ser automatizada usando os sistemas de automação fornecidos com as bombas.

Além disso, para a estação de bombeamento de água para combate a incêndio (1600) é planejado o seguinte:

- controle do nível de água no prédio tanque de incêndio N° 1 (1701) e tanque de incêndio N° 2 (1702), bem como a operação automatizada do sistema de ventilação E-2 e

- um sistema de desligamento da ventilação em caso de incêndio (sistemas de ventilação E-1 e E-2).

A automação e despacho dos sistemas técnicos são implementados utilizando controladores programáveis, computadores e software aplicativo e de base. A finalidade da automação e despacho é visualizada nos memoriais descritivos e também nos esquemas de funcionais de automação fornecidos.

A informação recebida na estação de controle de despacho é mostrada nos monitores de vídeo em forma de circuitos esquemáticos, feitos com base nos esquemas funcionais de automação. Os relatórios sobre o estado de operação e o funcionamento dos sistemas e equipamento são, então, impressos.

A eletricidade para os computadores e controladores deve ser fornecida através de unidades de fonte de alimentação ininterruptas.

- Escopo dA Automação

A instalação dos sistemas de automação prevê:

- ativação remota da bomba operacional de combate a incêndio, usando botoeiras, instaladas perto dos hidrantes nos prédios e construções do complexo técnico;

- ativação automática das bombas operacionais de combate a incêndio no caso de qualquer queda de pressão no interior do sistema de combate a incêndio, causada por uma válvula de incêndio aberta para apagar o fogo em qualquer lugar no interior da instalação ou a operação de um hidrante de incêndio em qualquer lugar fora da instalação;

- ativação automática de uma bomba reserva de combate a incêndio em caso de falha de atuação da bomba operacional de incêndio ou falha desta em alcançar a faixa nominal de operação no tempo estabelecido;

- controle automático da bomba auxiliar, que regularmente mantém a pressão no interior do sistema de combate a incêndio, de acordo com os valores de pressão dentro do sistema de combate a incêndio;

- controle automático do sistema de ventilação E-2 de acordo com a temperatura do ar no interior da sala do painel de distribuição de ligações;

- desligamento automático do sistema de ventilação no registro de qualquer ocorrência do sistema automático de alarme de incêndio, conforme descrito no capítulo "Sistema Automático de Alarme de Incêndio";

- controle local das bombas de incêndio, bomba auxiliar e de um equipamento soprador E-2;

- possibilidade das bombas operarem em modo de emergência, permitindo o funcionamento do equipamento mesmo com um controlador defeituoso;

- ativação durante sessão de teste de poucos segundos de duração, que garante a devida ativação da bomba após longos períodos de tempo ocioso, permitindo também remover automaticamente todo o ar acumulado de dentro do sistema;

- controle da tensão trifásica e da seqüência de fase da tensão de alimentação dos mecanismos elétricos das bombas de incêndio;

- controle do nível de água nos tanques de combate a incêndio;

- controle da pressão com a ajuda de indicadores locais e alarmes;

- alarme visual local indicando:

      - unidade de bomba de combate a incêndio ativada;

      - alimentação trifásica e seqüência apropriada de fase da tensão de alimentação das bombas de combate a incêndio 1, 2 e 3;

      - bomba de combate a incêndio 1 ativada;

      - bomba de combate a incêndio 2 ativada;

      - bomba de combate a incêndio 3 ativada;

      - bomba de combate a incêndio 1 inoperante;

      - bomba de combate a incêndio 2 inoperante;

      - bomba de combate a incêndio 3 inoperante;

      - falha na unidade da bomba de combate a incêndio;

      - o fornecimento de energia do painel de controle da bomba auxiliar está ativo;

      - a bomba auxiliar foi ativada;

      - falha na bomba auxiliar;

      - as bombas operacionais de combate a incêndio foram ativadas;

- ativação automática de uma bomba reserva de combate a incêndio devido a uma falha de ativação da bomba operacional de incêndio ou pela incapacidade desta em alcançar sua faixa nominal de operação dentro do tempo estabelecido;

- o fornecimento de energia elétrica do painel de controle de automação está ativo;

- nível de água do tanque de combate a incêndio - "Normal", "Vazamento", "Esvaziando" (executado no painel de automação);

      - o fornecimento de energia para o painel de distribuição de automação do sistema de ventilação E-2 está ativo;

      - o sistema de ventilação E-2 foi ativado.

- Para ativar as bombas de combate a incêndio em caso fogo no interior do prédio/instalação, devem ser utilizados módulos de entrada e saída discretas, bem como uma estação de alarme de incêndio e cabos do sistema automático de alarme de incêndio, descritos no capítulo "Sistema Automático de Alarme de Incêndio".

- Assim que pressionado a botoeira localizada próximo a uma válvula de incêndio de uma prédio/instalação, exceto no prédio de montagem, integração e testes da unidade de carga útil (0100) e no prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador (0200), o sinal indicando a necessidade de ativar uma bomba de incêndio é transmitido para a estação de alarme de incêndio do sistema automático de alarme de incêndio, através de um módulo de entrada discreta da estação do sistema automático de alarme de incêndio e ao longo dos cabos deste sistema. A estação do sistema automático de alarme de incêndio gera então um comando para ligar as bombas de incêndio e o transmite aos módulos de saída discreta da estação do sistema automático de alarme de incêndio, instalada no painel de automação do prédio estação de bombeamento para água de combate a incêndio (1600).

- No prédio de montagem, integração e testes da unidade de carga útil (0100) e no prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador (0200), comandos de botoeiras da bomba de combate a incêndio são transmitidos para os módulos de entrada discreta e via cabos, transmitidos para a estação de alarme de incêndio, conforme descrito no capítulo do projeto de engenharia "Sistemas de automação e despacho".

- As estações de alarme de incêndio descritas no capítulo do projeto de engenharia "Alarme automático de combate a incêndio" e os postos de despacho de alarme de incêndio descritos no capítulo "Sistemas de automação e despacho" devem ser inter conectadas e os dados transmitidos sobre a interface RS-485.

- Um comando para ativar as bombas de combate a incêndio para extinção de fogo no prédio de montagem, integração e testes da unidade de carga útil (0100) e no prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador (0200) deve ser transmitido via cabos para os módulos de saída discreta instalados no painel de automação do prédio estação de bombeamento para água de combate a incêndio (1600).

- O modelo adotado do controle da bomba de combate a incêndio aumenta a confiabilidade deste sistema, uma vez que o diagrama de conexão, tipo circular, utilizado para conectar os detectores de incêndio e os módulos de entrada-saída discretas, é insensível a falhas e danos em qualquer lugar no circuito. No caso de tal dano, o sistema continua a funcionar sem falhas, agora usando duas redes radiais.

- Tal conceito tecnológico permite economizar equipamentos e cabos.

  - 3.	ESCOPO DE DESPACHO

A instalação de um sistema de despacho assegura o alarme visual e sonoro nos postos de despacho e na sala sanitário feminino (sala 107) do prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador (0200) indicando:

      - perda de tensão nos circuitos dos motores das bombas de combate a incêndio ou desvio dos limites permitidos de tensão de alimentação, bem como falha na seqüência de fases de tensão de alimentação destes;

      - falha em uma unidade de bomba de combate a incêndio;

      - bombas operacionais de combate a incêndio acionadas;

- ativação automática de uma bomba reserva de combate a incêndio, devido à falha de atuação da bomba operacional de incêndio ou falha desta em alcançar a faixa nominal de operação;

      - “Limite Superior” nos tanques de combate a incêndio atingido (Norm);

      - Indicação de “Vazamento” de um tanque de incêndio acionada;

      - “Limite Inferior” nos tanques de combate a incêndio atingido (Esvaziando).

      - “Falha em bomba de combate a incêndio”;

      - “Perda de tensão no painel de controle da bomba auxiliar”;

      - “Bomba auxiliar ativada” ;

      - “Falha na bomba auxiliar”;

      - “Controle automático da bomba auxiliar desligado”;

      - “Perda de tensão no painel de automação”;

      - “Desligamento automático dos sistemas de ventilação” em qualquer ativação dos detectores de incêndio do sistema automático de alarme de incêndio da instalação.

- O equipamento e cabos do sistema de automação e despacho são projetados para uso em clima tropical com alta umidade, com uma temperatura ambiente de +5 ºС a +40 ºС e uma umidade relativa de até 98% na temperatura de +25 ºС.

- Os cabos usados no sistema de controle da bomba de combate a incêndio e no desligamento da ventilação em caso de incêndio, devem ser à prova de fogo (tolerância de combustão de pelo menos 90 minutos em 800 ºС).