| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO DELFIN OSAMU MIYAMARU CREA:0601039891 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO RICARDO LAGUNA DITLEFF CREA: 0600621763 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC PRÉDIO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GASES COMPRIMIDOS COMUNICAÇÕES E ALARME - SISTEMAS ELETRÔNICOS MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 01.TС.2300.TC.SC.SS.ОS.M | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 13/08/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 19/10/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

###### 1.	SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES

O sistema de telecomunicações do prédio de produção e distribuição de gases comprimidos (2300) é parte integrante do sistema de telecomunicações do complexo técnico, fornecendo o serviço de telefonia local.

A rede de telecomunicações do prédio é composta de:

- aparelhos telefônicos;

- cabos de conexão.

O sistema de telecomunicações é organizado conforme abaixo:

- Equipamento de comutação instalado na sala de meios de comunicação (sala 209) do prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador (0200) аo aparelho telefônico instalado na sala de trabalho (sala 104) do prédio de produção e distribuição de gases comprimidos (2300).

A interligação da rede de distribuição do prédio 0200 para o prédio 2300 deve ser realizada por conduites conectados as entradas de cabos dos mesmos.

A fiação telefônica é composta de cabos de par trançado separados e instalados em caixas plásticas.

A unidade telefônica de АТС (estação telefônica automática) é usada como um terminal telefônico que é instalado na sala de máquinas (sala 1) nas estruturas de construção.

A conexão dos aparelhos telefônicos é feita através de interfaces físicas – RJ-11 (RJ-45).

O esquema essencial da disposição do sistema de instalações de telecomunicações é apresentado no documento «12.TС.2300.EL.TP.D.01.00» - «Disposição do esquema das unidades funcionais de telecomunicação».

###### 2.	SISTEMA DE ALARME DE SEGURANÇA

O alarme de segurança do prédio 2300 é parte integrante do sistema de segurança da Área do Complexo Técnico (TC), fornecendo controle e anúncio imediato para o pessoal de segurança sobre acesso não autorizado às salas controladas do prédio a qualquer momento.

O sistema de alarme de segurança é composto de:

- Sensores que permitem detectar intrusos tentando acessar ilegalmente as dependências protegidas;

- cabos de conexão.

Um sistema de controle de acesso baseado em sensores magnéticos para portas e portões controlará as informações sobre acesso não-autorizado às salas controladas.

Um painel de controle com teclado dedicado deve ser instalado para iniciar/parar o modo de "Monitoramento" nas dependências das instalações.

Os circuitos do sistema de alarme de segurança são alimentados por “no break” dedicado.

A informação dos módulos adicionais é enviada a estação de trabalho do operador, equipado com um terminal de computador com software adequado na sala de alarme e segurança contra incêndio e na sala de sinalização de segurança e incêndio e do controlador dos sistemas gerais (sala 213) do prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador (0200).

Sinal geral do alarme de segurança é transmitido para a sala de plantão (sala 106) da portaria (Prédio 0700).

O cabeamento elimina a possibilidade de que qualquer seção da linha de segurança fique de fora do monitoramento automático, mesmo em caso de um curto circuito na caixa de controle.

Todos os segmentos de cabos verticais e horizontais devem ser peça única e não devem conter interrupção. Conectores adicionais não são permitidos.

Os cabos de conexão do sistema de alarme de segurança são compostos de cabos de par trançados separados 4х2 саt.6.

Os circuitos dos alarmes de segurança são compostos de cabos de sinal protegidos e energizados de 2x0,22 e 4x0,25 + 2x0,5.

Os cabos e fios para montagem da rede de alarme de segurança devem atender aos requerimentos da documentação técnica dos dispositivos e equipamentos definidos para os sistemas de alarmes de segurança.

No processo de desenvolvimento da documentação do projeto para equipar o edifício com sistema de alarme de segurança é necessário usar componentes que atendam aos requerimentos de padrões internacionais pertinentes.

O esquema essencial do sistema de alarme de segurança é apresentado no documento «12.TС.2300.EL.AC.D.01.00» - « Disposição do esquema de alarme de segurança».