| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO DELFIN OSAMU MIYAMARU CREA:0601039891 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO FERNANDO AUGUSTO SALLA CREA: 5060931586 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC #### OFICINA ELETROMECÂNICA SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 01.TC.3500.AK.M | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 25/08/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 19/10/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

###### 1.	visão geral

No prédio oficina eletromecânica (3500) está planejada a automação para o sistema de ventilação de exaustão E-7, bem como para os sistemas de ar condicionado AC-1, AC-2 e AC-3.

2.	Escopo da automação e despacho

O projeto provê:

- automação dos sistemas AC-1, AC-2 e AC-3 de condicionamento de ar, usando sistemas de automação fornecidos com os referidos sistemas;

- controle automático do sistema de ventilação E-7 de acordo com a temperatura de ar no interior da sala de painéis (sala 109);

- desativação automática de todos os sistemas de ventilação e sistemas de ar condicionado AC-1, AC-2 e AC-3 em qualquer ocorrência do sistema automático de alarme de incêndio, conforme descrito no capítulo "Sistema Automático de Alarme de Incêndio";

- -		desativação remota de todos os sistemas de ventilação e sistemas de ar condicionado AC-1, AC-2 e AC-3 em caso de incêndio com a ajuda de uma botoeira de comando instalado perto da entrada do prédio;

- controle local do sistema de ventilação E-7, bem como sistemas de ar condicionado AC-1, AC-2 e AC-3;

- gerar sinal de alarme na estação de alarme de incêndio, quando os sistemas de ventilação desativarem no caso de incêndio.

O escopo da automação e despacho é mostrado nos memoriais descritivos, bem como nos esquemas de funcionamento de automação correspondentes.

Para desligar a ventilação em caso de incêndio no interior do prédio oficina eletromecânica (3500), devem ser usados módulos de entrada e saída discretas, bem como cabos da estação de alarme de incêndio e da estação do sistema automático de alarme de incêndio, descritos no capítulo "Sistema Automático de Alarme de Incêndio".

- O equipamento e cabos do sistema de automação e despacho são projetados para operação em um clima tropical com alta umidade, com temperatura ambiente de +5 ºС a +40 ºС, e umidade relativa de até 98% na temperatura de +25 ºС.

- Os cabos do sistema de controle da bomba de combate a incêndio e de desligamento da ventilação em caso de incêndio deve ser à prova de fogo (tolerância de incêndio de pelo menos 90 minutos a 800 °С).