| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929- |
| PROJETO BÁSICO Área dO COMPLEXO DE LANÇAMENTO – LC INSTALAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL LAYOUT - SOLUÇÕES OPERACIONAIS BÁSICAS MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.LC.0600.TX.M | 01 | Explanatory note | 22/07/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 03/11/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |

# 1.	GERAL

Este documento apresenta as soluções tecnológicas principais do prédio de abastecimento de combustível (0600), do pátio para colocação de tanques de combustível (0610), do posto de recebimento de combustível (0620), do posto de recebimento de gás hélio (0630), da tubulação de drenagem de filtros com altura de 6 m (0640) do Complexo de Lançamento (LC).

Há os seguintes prédios auxiliares do funcionamento integrado:

- pátio para colocação de tanques de combustível (0610);

- posto de recebimento de combustível (0620);

- posto de recebimento de gás hélio (0630);

- tubulação de drenagem de filtros com altura de 6 m (0640);

- poço de drenagem;

- passagem para rede de combustível de 1,0 x0,6 m (0660).

As instalações citadas em cima são localizadas nas distâncias seguras, regulamentadas por normas, da edificação de lançamento e possuem todas as medidas de proteção necessárias contra impactos que ocorrem durante o lançamento do veículo lançador (VL).

# 2.	DESIGNAÇÃO E CARACTERÍSTICAS

As construções do sistema de abastecimento com combustível são projetadas para recebimento, armazenamento, preparação e abastecimento de reservatórios de "combustível" dos estágios І, ІІ e ІІІ do VL "Cyclone-4", bem como para drenagem de componentes de propelente do VL no caso de cancelamento do lançamento.

Principal prédio de abastecimento de combustível (0600) é designado para localização do equipamento tecnológico dos sistemas de abastecimento com combustível, das unidades do sistema de controle termostático do combustível, unidades do sistema de fornecimento dos gases comprimidos, sistema de coleta dos resíduos, sistemas de monitoramento gasoso, respectivos sistemas técnicos (utilidades) designados para assegurar parâmetros predeterminados do funcionamento do equipamento tecnológico.

Dimetilidrazina Assimétrica (heptil) é usada como um dos componentes de propelente para VL "Cyclone-4".

As principais características do sistema de abastecimento de combustível são apresentadas na tabela 2.1 a seguir:

Tabela 2.1 Сaracterísticas do sistema de abastecimento de combustível

| Nome e dimensão de parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Componente de propelente | Dimetilidrazina Assimétrica (heptil) |
| Quantidade de contêineres para abastecimento dos estágios 1, 2 (Е110) | 1 |
| Volume dos contêineres para abastecimento dos estágios 1,2 (m3) | 90 |
| Volume admissível dos componentes de propelente dos estágios 1, 2 (m3) | 81 |
| Gás de pressurização dos tanques dos estágios 1, 2 | nitrogênio |
| Faixa de pressão de pressurização (kgf/cm2) | de 1,35 a 6 |
| Consumo máximo de gás de pressurização (kg/cm2) | 0,5 |
| Pressão absoluta nos contêineres de armazenamento (kg/cm2) | de 1,24 até 1,53 |
| trabalho | 3,5 |
| máximo admissível | 1 |
| mínimo admissível |  |
| Temperatura dos componentes de combustível nos contêineres de armazenamento (°С) |  |
| no recebimento do contêiner de transporte | de 18 até 35 |
| no armazenamento | de 18 até 25 |
| no abastecimento do VL | de 1 até 6 |
| no drenagem do VL | não superior de 25 |
| Concentração média de nitrogênio no reservatório para abastecimento dos estágios 1, 2, não superior de g/l | 0,12 |
| Quantidade dos contêineres para estágio 3 | 1 |
| Capacidade do contêiner para estágio 3 (m3) | 20 |
| Volume admissível de abastecimento do contêiner para estágio 3 (m3) | 18 |
| Gás de pressurização para estágio 3 | hélio |
| Faixa de pressões absolutas do gás de pressurização (hélio) (kg/cm2) | de 1,7 até 5,5 |
| Consumo máximo de gás de pressurização (kg/s) | 0,02 |
| Pressão absoluta no contêiner para estágio 3 (kg/cm2) |  |
| trabalho | de 2,0 até 2,4 |
| máximo admissível | 5,5 |
| mínimo admissível | 0,05 (mmHg) |
| Temperatura dos componentes de combustível no contêiner para estágio 3 (°С) |  |
| no recebimento dos contêineres | de 18 a 35 |
| no armazenamento | de 18 a 36 |
| no abastecimento do VL | de1 a 6 |
| na drenagem do VL | não superior de 25 |
| Concentração média de gás hélio na saída do sistema, g/l | 0,0035 ±0,0010 |
| Quantidade dos reservatórios de drenagem (Е410) | 1 |
| Capacidade do reservatório de drenagem (m3) | 10 |
| Gás de pressurização dos reservatórios de drenagem | nitrogênio |
| Faixa de pressões admissíveis nos reservatórios de drenagem (kg/cm2) | de 1,0 a 5,5 |
| Temperatura admissível dos componentes de propelente no reservatório de drenagem (°С) | de 1 a 35 |
| Faixa de pressão de controle entregues nas unidades de automação, (kg/cm2) | de 6 a 8 |
| Faixa de pressões absolutas asseguradas nos tanques durante abastecimento do VL (kg/cm2) |  |
| nos tanques dos estágios 1 e 2 | de 1,1 a 1,8 |
| nos tanques do estágio 3 | de 1,7 a 2,8 |
| Quantidade de abastecimentos sem reabastecimento | 1 |
| Volume de componentes de propelente, l: |  |
| para abastecimento do estágio 1 | 43.914 |
| para abastecimento do estágio 2 | 17.937 |
| Peso para abastecimento do estágio 3 e do sistema reativo (kgf) |  |
| Vazão nominal de componentes de propelente durante abastecimento (dm3/min) |  |
| estágio 1 | de 670 a730 |
| estágio 2 | de350 a 410 |
| estágio 3 com vazão alta | de 85 a 100 |
| estágio 3 com vazão baixo | não superior de 18 |
| Diâmetros dos troncos das tubulações do sistema de acoplamento (mm) |  |
| abastecimento | 125 |
| drenagem dos estágios 1 e 2 | 50 |
| drenagem do estágio 3 | 32 |
| Quantidade de bombas elétricas usadas para abastecimento: |  |
| estágios 1 e 2 | 1 operacional, 1 de reserva |
| estágio 3 | 1 operacional, 1 de reserva |
| Potência de consumo durante abastecimento (kW) |  |
| estágios 1 e 2 | 30 |
| estágio 3 | 7,5 |
| Quantidade de bombas elétricas do sistema termostático: |  |
| estágios 1 e 2 | 1 operacional, 1 de reserva |
| estágio 3 | 1 operacional, 1 de reserva |
| Potência de consumo durante operação termostáticos (kW) |  |
| estágios 1 e 2 | 18,5 |
| estágio 3 | 5,5 |
| Quantidade de intercambiadores de calor | 2 |
| Tempo de preparação de combustível para abastecimento padrão, não ultrapassa de | 4 dias |
| Tempo de preparação de combustível para reabastecimento, não ultrapassa de | 3,5 dias |

# 3.	DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS DECISÕES OPERACIONAIS

# 3.1 	Prédio de Abastecimento de Combustível (0600)

No prédio de abastecimento de combustível estão situados reservatórios, reservatórios de drenagem, bombas elétricas, acessórios, equipamento de medição e de monitoramento e outras unidades de sistema de abastecimento com combustível, além de salas para sistemas técnicos e uso pessoal.

O prédio é semi-subterrâneo, com dimensões de 60 x 24 m, a altura das salas com pé direito duplo é de 8 m.

Dois rebaixos estão previstos no prédio. Um rebaixo com cota do piso de menos 4,000 serve para o reservatório de drenagem do sistema de abastecimento com combustível, o outro rebaixo com cota de piso menos 4,500 é para o reservatório de drenagem da unidade de coleta e de neutralização de combustível, relativamente do «zero» do prédio (piso do ambiente de pé duplo).

As salas 109, 111 e 126 estão equipadas com instalações de carga/descarga, à prova de fogo:

- salas 109 e 111  com pontes rolantes elétricas suspensas, de uma viga, com capacidade de 1,0 t, com altura de levantamento de gancho de 6 m (sala 109) e de 12 m (sala 111);

- sala 126 com duas talhas elétricas com capacidade de 2,0 t, com altura de levantamento de gancho de 6 e 12 m;

O equipamento tecnológico do sistema de abastecimento com combustível, instalado no prédio 0600, consiste de:

- reservatório (item 2) para abastecimento dos tanques de combustível dos estágios 1 e 2;

- reservatório (item 1) para abastecimento do tanque de combustível do estágio 3;

- reservatório de drenagem (item 3);

- bombas elétricas de abastecimento (item 16, 19);

- bombas elétricas do sistema termostático (item 15, 18);

- posto de recebimento;

- acessórios de alívio e de segurança;

- conjunto de filtros;

- intercambiadores de calor;

- tubulações;

- mangueiras metálicas;

- equipamento de controle e de monitoramento;

- equipamento de controle pneumático;

- conjunto de  proteção contra corrente estática;

- proteção térmica do equipamento;

- conjunto de partes sobressalentes, ferramentas e acessórios;

- sistema de controle remoto automático.

A estrutura do prédio de abastecimento de combustível equipada com proteção contra corrente estática.

A estrutura do prédio de abastecimento de combustível está protegida contra ataques de fatores biológicos (roedores, insetos, fungos e outras pragas biológicas).

Para equipamento do prédio que fica nos ambientes com risco de explosão está previsto aterramento dublado.

De acordo com as soluções estruturais e esquemáticas, adotadas durante elaboração do prédio de abastecimento de combustível, não haverá a presença de pessoal de operação nas instalações do prédio de abastecimento de combustível durante o processo de abastecimento (drenagem) de combustível do VL.

O equipamento elétrico do prédio de abastecimento de combustível é à prova de explosão.

Para neutralização do equipamento desmontado, na sala 109 está previsto o banho de neutralização com dimensões de 3,0 x 0,7 x 0,4 m com coleta e drenagem das soluções geradas para sistema de coleta dos resíduos com combustível.

A galeria para dutos do sistema de abastecimento de combustível (1100) se conecta na sala 110 (corredor) com prédio 0600 para viabilizar instalação das tubulações e redes do sistema de abastecimento com combustível para a edificação de lançamento (0100). E a sala 126 é conectada a passagem de dutos de drenagem do conjunto de coleta e neutralização de combustível.

A instalação de dutos na galeria assegura o declive de tubulações (i=0,01) da edificação de lançamento (0100) para lado do prédio 0600 para viabilizar a drenagem por gravidade do combustível do VL no caso de cancelamento do lançamento, além da coleta de resíduos industriais e de vazamentos para o tanque de coleta de resíduos.

3.1.1	Circuito Termostático de Combustível

O circuito termostático de combustível é projetado para refrigeração e controle termostático de combustível nos reservatórios do armazenamento Е110 e Е310.

O circuito assegura as seguintes operações no sistema de abastecimento:

- refrigeração e controle termostático do combustível no reservatório Е110;

- refrigeração e controle termostático de combustível no reservatório Е310.

As operações citadas em cima são atendidas nos seguintes dados iniciais do sistema de abastecimento de combustível:

- quantidade máxima admissível de combustível nos reservatórios do sistema de abastecimento:

  - reservatório Е110	 	81 m3;

  - reservatórios Е310	 18 m3;

  - reservatórios Е410	 9 m3.

- Temperatura do combustível durante abastecimento dos reservatórios do sistema de abastecimento:

  - reservatórios Е110	de + 15 até + 35ºС;

  - reservatórios Е310 	de + 15 até + 35ºС.

- Temperatura de refrigeração de combustível nos reservatórios e nas capacidades tecnológicas - de + 1 até 6ºС com uma precisão de fixação neste nível de +1ºС.

- Tempo de refrigeração do combustível até o valor de temperatura predeterminado nos reservatórios Е110, Е310:

  - no reservatório Е110	  até 4 dias;

  - no reservatório Е310	  até 3 dias.

- Tempo de fixação da temperatura predeterminada da porção preparada é até 3 dias.

O equipamento do circuito do sistema termostático está instalado no prédio 0600 e na central de refrigeração (210) da edificação de lançamento 0100.

3.1.2	Intercambiadores de Calor

Intercambiador de calor assegura a refrigeração e o controle termostático do combustível no reservatório de armazenamento. São utilizados dois intercambiadores de calor no sistema de abastecimento - um no circuito do reservatório de armazenamento de combustível para abastecimento dos estágios 1 e 2 e outro no circuito do reservatório de armazenamento de combustível para abastecimento do estágio 3.

3.1.3	Reservatório (Contêiner-Tanque de Armazenamento) de Combustível Е110

O reservatório é designado para armazenamento e preparação do combustível (refrigeração, controle termostático, liberação de nitrogênio) abastecido para tanques de combustível dos estágios 1 e 2 do VL.

A capacidade do reservatório é de 90 m3.

O reservatório é instalado nos 4 suportes com declive de 0,01 na direção do duto de alimentação.

3.1.4	Reservatório (Capacidade) de Combustível Е310

O reservatório Е310 é designado para armazenamento e preparação de combustível (refrigeração, controle termostático, liberação de nitrogênio, saturação de hélio) dos tanques de combustível do estágio 3 e de sistema de jato reativo do estágio 3 do VL.

A capacidade do reservatório é de 20 m3.

O reservatório Е310 é instalado em cima de 2 suportes, com declive de 0,01 nа direção do duto de alimentação.

3.1.5	Reservatório de Combustível Е410

O reservatório de combustível é designado para coleta de combustível no caso de preenchimento das bombas elétricas, para drenagem do combustível das tubulações do sistema de abastecimento e das tubulações do VL, para drenagem das sobras dos tanques.

A capacidade do reservatório é de 10 m3.

O reservatório é instalado em cima dos suportes, com declive de 0,01 na direção do duto de alimentação.

3.1.6	Sistema de Coleta de Resíduos e Gases de drenagem

O sistema de coleta de resíduos industriais é designado para recebimento dos vazamentos de combustível e da sua lavagem, coleta e condução para neutralização, bem como recepção de gás de drenagem do sistema de abastecimento com sua entrega para neutralização.

O sistema inclui conjunto de coleta de resíduos industriais e de recebimento de vapores de drenagem de combustível.

O conjunto de coleta de resíduos inclui os seguintes equipamentos principais:

- reservatório de resíduos industriais V = 30 m3;

- reservatório para vapores V = 60 m3;

- bombas elétricas (2 unidades);

- filtros-absorvedores;

- bomba operada manualmente;

- ralos;

- rebaixos de drenagem;

- equipamento de monitoramento e medição;

- tubulações com assessórios de bloqueio e filtros instalados;

- mangueiras para lavagem dos vazamentos;

- partes sobressalentes, ferramentas e acessórios.

O equipamento de coleta de resíduos industriais e de recepção de vapores de drenagem de combustível está localizado:

- no prédio 0600;

- no prédio 0100, na sala do sistema de abastecimento com combustível;

- no pátio de recebimento do combustível.

O sistema assegura realização das seguintes operações tecnológicas:

- recebimento dos vazamentos do combustível e dos resíduos;

- diluição de resíduos industriais com água, se necessário;

- entrega dos resíduos para neutralização;

- recebimento de vapores de drenagem do sistema de abastecimento para reservatórios de sistema;

- entrega dos vapores de drenagem provenientes do sistema de abastecimento para neutralização;

- entrega de vapores de drenagem do tanque de sistema para neutralização.

As principais características técnicas do sistema são fornecidas na tabela 3.1.6.1.

Tabela 3.1.6.1 Características Técnicas do Sistema de Coleta dos Resíduos

| Denominação, unidade de medição | Valor |
| --- | --- |
| Tipo de sistema | estacionar |
| Volume recebido de resíduos industriais de combustível (m3) | até 25 |
| Concentração de resíduos industriais durante fornecimento para sistema de neutralização (%) | Não superior de 10 |
| Volume do tanque para recepção de vapores de drenagem (m3) | 60 |
| Pressão admissível (kgf/cm2) | até 5 |
| Pressão durante fornecimento para neutralização: resíduos industriais (kgf/cm2) vapores de drenagem (kgf/cm2) | 2,0 2,0 |
| Vazão durante fornecimento para neutralização: resíduos industriais (l/h) vapores de drenagem (nm3/h) | 500 200 |

Em caso de vazamento, o combustível flui para ralos embutidos no piso.

A lavagem dos vazamentos do piso é realizada manualmente usando mangueiras de borracha, conectadas permanente ao sistema de suprimento de água da sala. O volume da água de lavagem é regulado com válvulas de controle.

O nível dos resíduos industriais é controlado pelos indicadores de nível colocados nos tanques.

O fornecimento dos resíduos industriais para neutralização é efetuado por uma das bombas, instalada no conjunto de equipamento correspondente.

É possível o bombeamento dos resíduos para o tanque de recepção de vapores de drenagem e seu posterior direcionamento forçado para neutralização.

Os gases de drenagem com vapores de combustível, provenientes dos sistemas de abastecimento, podem ser encaminhados diretos, via dutos, para neutralização ou enviados para os tanques de recepção de vapores para seu posterior encaminhamento para neutralização.

Ao término dos trabalhos, realiza-se a descarga dos resíduos industriais dos dutos para o tanque com volume de 30 m3 com posterior purga com nitrogênio.

O equipamento do sistema e as tubulações são feitos de aço inoxidável.

3.1.7	Sistema de Coleta e Neutralização de Resíduos Industriais e Vapores de Combustível

O sistema de neutralização de resíduos industriais e vapores é projetado para neutralização de resíduos industriais gerados no Complexo de Lançamento (LC). A neutralização é realizada através do método térmico (queima) com a geração dos produtos de combustão permissíveis para emissão na atmosfera.

O sistema consiste do conjunto de equipamentos de neutralização de resíduos e vapores de drenagem de combustível, que inclui:

- dispositivos de conexão com o sistema de coleta de resíduos;

- unidade de neutralização;

- partes sobressalente, ferramentas e acessórios.

A unidade de neutralização é uma câmara, na qual é realizada a descontaminação térmica via incineração dos resíduos industriais e vapores de drenagem na mistura com combustível hidrocarboneto.

As principais características técnicas do sistema são fornecidas na tabela 3.1.7.1 a seguir.

Tabela 3.1.7.1 - Características Técnicas do Sistema de Neutralização

| Parâmetros | Valor |
| --- | --- |
| Eficiência: queima dos vapores de drenagem de combustível (m3/h) Queima dos resíduos industriais de combustível (l/h) | 200 500 |
| Concentração de resíduos não superior de (%) | 10 |
| Concentração admissível de vapores de heptil na saída do tubo de escape,não superior de (mg/l) | 0,01 |
| Consumo de energia (kW) | 61,5 |

3.1.8	Sistemas Hidropneumáticos (Conjuntos de Reforço, Dutos, Proteção Térmica)

O conjunto de acessórios localizado na construção, inclui conjunto de filtros e válvulas de bloqueio, intercambiadores de calor, bombas elétricas para assegurar operações primárias e secundárias de abastecimento do VL, tubulações de diferentes diâmetros, equipamento de interconexão do das instalações.

O caminhamento das tubulações entre os prédios do Centro de Lançamento é realizado por meio de galerias e passagens nas alturas selecionadas. As inclinações das tubulações são projetadas para garantir funcionalidade de cada sistema e garantir a drenagem por gravidade do combustível para os tanques de drenagem.

As tubulações são fixadas com braçadeiras aos detalhes embutidos especiais dos prédios e construções.

O caminhamento das tubulações é feito através das paredes dos prédios. Instalações e galerias são realizadas através das cápsulas estanques posteriormente vedadas.

Os dutos que vão do prédio de abastecimento à edificação de lançamento são isolados termicamente para redução da taxa de troca de calor entre o combustível refrigerado e o ambiente.

Para a instalação dos dutos são usados dispositivos de compensação – curvas de compensação para liberação dos esforços de expansão térmica, amortecimento de vibração, redução da intensidade do impacto hidráulico e elementos de compensação de imprecisão das peças.

Todas as uniões removíveis dos dutos, submetidas a vibração, devem ser fixas para evitar desconexão mecânica e despressurização.

Todos os dutos e acessórios devem ser coloridos respectivamente, para identificar o tipo do corpo de trabalho. Os volantes das válvulas manuais devem estar na cor vermelha e marcados.

As marcas (cores) de identificação para dutos e acessórios aceitas no projeto, de acordo com as normas e regulamentos são apresentadas nas tabelas 3.1.8.1 e 3.1.8.2.

Tabela 3.1.8.1 - Cores de Marcação das Tubulações dos Sistemas Tecnológicos

| Cor de partes e de duto | Nome do sistema |
| --- | --- |
| Amarelo | Sistema de propelentes |
| Azul | Sistema hidráulica |
| Azul claro | Sistema de gás oxigênio |
| Preto | Sistema de ar (nitrogênio) |
| Vermelho | Sistema de combate a incêndio |
| Marrom | Sistema de gás hélio comprimido (sistema de oleio lubrificante) |
| Alumínio | Sistema de suprimento de refrigeração |

Tabela 3.1.8.2 - Cores de marcação das tubulações técnicas (utilidades)

| Cor de peças e de dutos | Nome do sistema |
| --- | --- |
| Branco | Tubulação de ar modo de ventilação limpa |
| Amarelo | Tubulação de ar modo de ventilação filtrada |
| Vermelho | Tubos do sistema de combate a incêndio |
| Preto | Eletrodutos da fiação elétrica |
| Verde | Tubos de suprimento de água |
| Bege | Tubos de suprimento de água industrial |
| Marrom | Tubos de aquecimento |

3.1.9	Conjunto de Filtro

O conjunto de filtros é designado para purificação de combustível das impurezas mecânicas.

Tipo de elemento de filtragem: não-regenerativo, tanto na unidade de recebimento/fornecimento de combustível para reservatórios de armazenamento, como nas tubulações de abastecimento do VL.

Estrutura de filtro:

- é permitido o movimento do corpo de trabalho em ambas as direções;

- assegura a drenagem completa de combustível de suas cavidades com permanência mínima de sobras (incluindo o caso de filtro entupido). O filtro assegura o processo de purgação das cavidades com nitrogênio.

Não é permitido o desvio do combustível sem passagem através do conjunto de filtro mesmo no caso de filtro entupido. Para controlar o grau de tapagem do elemento de filtragem, um sensor de pressão diferencial é instalado antes e depois do filtro.

A estrutura do conjunto de filtros deve assegurar:

- estanqueidade total relativamente do meio ambiente  e permite monitorar a estanqueidade sem realizar a pressurização das cavidades de trabalho do sistema de abastecimento;

- deve permitir a remoção dos elementos de filtragem sem o desacoplamento do conjunto de filtro das tubulações;

- acesso livre para realização da instalação e manutenção.

As características do conjunto de filtros asseguram os seguintes requisitos tecnológicos especiais:

- corpo de trabalho é dimetilidrazina assimétrica, seus vapores, nitrogênio gasoso, gás hélio;

- grau de filtragem absoluto no abastecimento (drenagem) do VL  é de  20 μm;

- pressão máxima do corpo de trabalho durante abastecimento (drenagem) é de18 kgf/cm2;

- resistência hidráulica do conjunto  de filtros limpo na taxa de vazão máxima dentro da faixa de temperaturas de operação – não superior de 0,2 kgf/cm2;

- queda de pressão máxima no elemento de filtragem (que dispara o alarme de queda de pressão) é  de 0,5 kgf/cm2.

No conjunto de filtros da tubulação de abastecimento (drenagem) dos tanques de combustível do terceiro estágio do VL, a vazão máxima através do filtro é de 150 l/min, através de outros filtros é de 1500 l/min.

São instalados dois filtros de purificação fina para filtragem de combustível para seu abastecimento (drenagem) nos reservatórios de armazenamento. Estes filtros são montados numa estrutura única com conjunto de válvulas de fechamento com acionamento manual duplo.

Um conjunto de filtros é instalado para purificação de combustível durante o abastecimento dos estágios 1 e 2 do VL.

Um filtro é instalado para purificação de combustível durante o abastecimento de estágio 3 do VL.

3.1.10	Bombas Elétricas

A bomba elétrica radial hermética é uma unidade no qual, o motor elétrico e o dispositivo de bombeamento formam um monobloco.

A execução hermética da bomba elétrica exclui totalmente a entrada do combustível bombeado e seus vapores para ambiente, onde a bomba está operando.

A bomba elétrica é à prova de explosão, isso permite sua instalação em todas as dependências submetidas a risco de explosão.

A ativação da bomba elétrica é executada através da conexão direta com rede elétrica para a tensão máxima.

3.2	Pátio para Colocação de Tanques de Combustível (0610)

O pátio é designado para garantir recebimento do combustível nos reservatórios do prédio de abastecimento de combustível (0600).

No pátio há um local designado para instalação do contêiner-tanque de armazenamento do combustível e do posto de recebimento (0630). O posto de recebimento está equipado com uma área para operações de manutenção associada com conexão da mangueira metálica de descarga e de gasodutos com flanges correspondentes do contêiner- tanque; o pátio também está equipado com local de trabalho para controle da válvula de fechamento e válvulas de descarga de combustível no prédio 0600.

O pátio está equipado com chuveiro de emergência, torneira, sistemas de iluminação elétrica, proteção contra relâmpagos e comunicação.

O pátio para colocação de tanques de combustível é projetado como uma bacia hermética, sendo feito de concreto resistente a heptil, com ranhuras e inclinações para coleta dos vazamentos contingentes.

Os contêineres-tanques (com dimensões 6058 х 2438 х 2591 mm), para realização de abastecimento de reservatórios, serão instalados no pátio, um por um. Eles são instalados com a ajuda de um guindaste móvel com capacidade de carga superior de 40 toneladas.

O posto de recebimento garante tanto o recebimento de combustível dos contêineres-tanques, como bombeamento oposto do combustível dos reservatórios para contêiner-tanque.

O posto é uma estrutura soldada, feita de perfil metálico e coberta com painéis removíveis.

A área sob o posto é projetada como uma superfície da bacia estendida para coleta de emergência de vazamentos contingentes no Pátio para colocação de tanques de combustível.

Flanges de conexão e alavancas de controle de válvula para realizar o recebimento e descarga de combustível, a drenagem e a pressurização dos contêineres – tanques, a purgação das tubulações de abastecimento-drenagem, são projetadas na saída do posto.

Flanges e válvulas são fixados nos painéis do posto.

Durante períodos entre operações de conexão, os flanges de conexão do duto e ralos de coleta de vazamentos do pátio do contêiner-tanque devem ser tampados hermeticamente.

3.3	Passagem para Rede de Combustível de 1,0 x 0,6 m

A passagem para tubulação de abastecimento-drenagem (0660) é projetada para prover recebimento de combustível dos contêineres-tanques no pátio 0610 para reservatórios do prédio de abastecimento de combustível.

Para instalação das tubulações de abastecimento-drenagem, tubulações de coleta de resíduos, tubulação de fornecimento de água, a seção de passagem para redes é de 1000х600 (h) mm.

O espaçamento entre suportes dos dutos na passagem é de 3 m (de acordo com o menor diâmetro de tubo = 30 mm). A fixação das tubulações aos apoios será feita com braçadeiras.

O grau de inclinação da passagem e das tubulações é de 0,01 na direção do prédio de abastecimento de combustível.

4.	DADOS DAS EMISSÕES

Durante todas as atividades tecnológicas dentro dos ambientes das instalações descritas serão emitidos os poluentes apresentados na tabela 4.1 a seguir.

Tabela 4.1 - Dados sobre poluição de equipamento tecnológico no prédio, para elaboração  de sistema de ventilação e ar condicionado.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Emissão de partículas na sala | Emissões de vapores e gases nocivos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº. | Nome das salas com indicação de categoria. Nome do equipamento de processamento instalado (código) | N da posição do equipamento no layout | Número de unidades instaladas | Fator de simultaneidade x fator de carga | Faixa de temperaturas, °С | Quantidade de calor gerado na sala pelo equipamento, kW | Quantidade de umidade gerada na sala, kg/hora | Nome do material, com indicação das características físico-químicas | Quantidade de poeira injetada, g/hora | Distribuição do tamanho das partículas | Nome dos poluentes | Quantidade de poluentes, g/s | Tipo de exaustor local (cúpula, exaustão lateral, alojamento, etc.) | Consumo de ar extraído através do exaustor local, m3/hora | Número de exaustores no local | Resistência cumulativa de pressão ou exaustão, kg/cm² | quantidade de funcionarios, o tempo máximo de permanencia , horas | observações |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 0600 - Instalação para Abastecimento de Combustível |  |  |
| 1 | 104-Sala de controle do sistema de gás comprimido ,V/ incêndio-IIa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Posto de trabalho | 35 | 1 | 0,6 | de+20 a 25º C | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Equipamento de controle de ajuste do sistema de fornecimento de gases comprimidos | 36 | 1 | 1 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/8 |  |
|  | Cubículo de entrada/saida, simulador do sistema de fornecimento de gases comprimidos | 29 | 1 | 1 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cubículo de transformação 3 |  | 1 | 1 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 105- Sala de painel pneumático do sistema de gás comprimido, V/norm |  |  |  | de+20 a 25º C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/8 |  |
| 3 | 107-Sala de controle do equipamento de abastecimento , D/norm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Posto de trabalho | 35 | 2 | 0,6 | de+20 a 25º C | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cubículo de entrada/saida do sistema de abastecimento de combustível | 33 | 1 | 0,6 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bloco de controle de sinalização | 34 | 1 | 1 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cubículo de transformação 1 |  | 1 | 1 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/8 |  |
|  | Cubículo de transformação 4 |  | 1 | 1 | de+20 a 25º C | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cubículo dos transdutores secundários | 30 | 2 | 1 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Painel de controle | 31 | 1 | 1 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 109- Sala de bombas de combustível, A/(explosão- incêndio-Ia) 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ponte rolante elétrica , de uma viga, suspensa,à prova de explosão, com capacidade de 1 t | 9,1 | 1 | 0,5x0,1 |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bomba de vácuo TZGEN-CT3 | 15 | 2 | 0,5x0,3 |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bomba de vácuo TZGEN-G3 | 16 | 2 | 0,5x0,3 |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bomba de vácuo TZGEN-GT1 | 18 | 2 | 0,5x0,3 |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bomba de vácuo TZGEN-G1 | 19 | 2 | 0,5x0,3 |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 111-Armazém de combustível, A/(explosão-incêndio-Ia)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ponte rolante elétrica , suspensa, à prova de explosão, capacidade de 1t | 9 | 1 | 0,5x0,1 |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 119-Depósito de Sobressalentes e Ferramentas, V/incêndio -IIa |  |  |  | de+20 a 25º C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/1 |  |
| 7 | 126-Sala para reservatório de drenagem, A/(explosão-Ia)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Talha elétrica, móvel, à prova de explosão, capacidade de 2 t | 10 | 1 | 0,1 |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Talha elétrica, móvel, à prova de explosão, capacidade de 2 t | 10.1 | 1 | 0,1 | de+20 a 25º C | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bombas | 8, 8.1 | 2 | 0,5x0,3 |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 204-Sala do equipamento secundário, V/norm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cubículo de transformação 2 |  | 1 | 1 |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gabinete de transdutores secundários |  | 1 | 1 | de+20 a 25º C | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 205-Sala do equipamento de controle, V/norm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/2 |  |
|  | Cubículo -simulador do sistema de neutralização de combustível | 40 | 1 | 1 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gabinete -simulador | 41 | 1 | 1 | de+20 a 25º C | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 209-Sala de descanso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASS. | DATA |
| Chefe eng. | Osmachko |  |  |
| Chefe de dep | Lavdenko |  |  |
| Chefe espec | Vinter |  |  |
| Diretor grupo | Blok |  |  |
| Controle | Blok |  |  |
| Projetista | Opanasovich |  |  |
| N.Controle | Volskaya |  |  |