| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO DE LANÇAMENTO - LC ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO COM ESPUMA PROJETO DE ARQUITETURA MEMORIAL DESCRITIVO – SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS E DE PROJETOS – 0900 a 0903 - 0910 |

| CDI | 01.LC.0900.0910.0901.0902.0903.AQ.ST.M | M | EXPLANATORY NOTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 30/10/2009 | JRCL | NO | SRF |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |

ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO COM ESPUMA

(Construção 0900)

1. SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS

Prédio de um andar, subterrâneo, com planta retangular e dimensões axiais gerais de 30,0 x 25,2 m. O pé-direito é de 4,0 m.

O prédio conta com os seguintes ambientes: sala do conjunto de bombas (ambiente 101), sala do equipamento de controle e ajuste (102), depósito de sobressalentes e ferramentas (103), salas de transformadores do sistema técnico (106) e do equipamento operacional 108), sala de painéis elétricos (107) e vestiários com sanitário.

2.ACABAMENTO INTERNO

Os pisos dos ambientes técnicos são de concreto reforçado com composto impermeabilizante. Nas salas dos transformadores, o piso é de polímero antiestático autonivelante. A sala 107 (painéis elétricos) conta com piso falso com revestimento antiestático. As salas de unidade de bombas, sanitários, vestiários e células de escadarias contam com pisos cerâmicos.

O acabamento interno das salas é projetado conforme os processos tecnológicos.

Os materiais usados no acabamento das salas são resistentes às intempéries, impermeáveis e adequados para limpeza mecânica molhada.

3. SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS.

O prédio da estação de bombeamento para combate a incêndio com espuma é uma construção subterrânea com pilares , paredes externas e internas feitas de concreto armado moldado “in loco”.

O projeto prevê impermeabilização da laje superior e paredes externas  para proteção contra água proveniente de precipitações atmosféricas.

- Fundação – laje em  concreto armado moldado in loco.

O solo deverá ter capacidade de carga бs ≥ 0,2 MPa (2,0 kgf/cm²).

Devido ao alto grau de agressão do solo por sulfato contra o concreto deverá ser usado cimento resistente a sulfato, para as peças em contato com o solo..

- Pilares – concreto armado;

- Paredes externas  e internas – concreto armado;

- Laje do teto – concreto armado;

O concreto usado na laje do fundo, pilares e laje superior é do tipo fck≥30MPa e o aço das armações é do tipo CA 50.

4. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

O prédio está classificado como edificação baixa P1 no Grupo L de resistência contra incêndios. Há rotas de saída de emergência suficientes disponíveis. Todas as portas se abrem na direção da evacuação.

As construções do prédio devem ter os seguintes limites de Tempos Requeridos de Resistência ao Fogo (TRRF):

- Pilares - TRF 30 Min;

- Lajes do piso – TRF 30 Min;

- Paredes internas sem apoio (barreiras) - TRF 30, Мin;

- Paredes de apoio e de escadarias - TRF 150, Min;

- Lances de escada e patamares de escadarias - TFF 30 Min.

5. DADOS GERAIS

Área construída		                                        – 735,60 m2

Volume estrutural total                     	                            –  2.942,40 m3

TanqueS de COMBATE A INcêndios com capacidade de 700 m³

(Construção 0910)

- SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS.

O tanque de combate a incêndios com capacidade de 700 m³ é uma construção subterrânea com pilares internos e paredes externas e internas feitas de concreto armado moldado “in loco”.

O projeto prevê impermeabilização na laje superior e paredes externas para proteção contra água proveniente de precipitações atmosféricas.

- Fundação – laje maciça de concreto armado moldado in loco.

O solo deverá ter capacidade de carga бs ≥ 0,2 MPa (2,0 kgf/cm²).

Devido ao alto grau de agressão do solo por sulfato contra o concreto deverá ser usado cimento resistente a sulfato, para as peças em contato com o solo.O concreto usado na laje do fundo, paredes e laje superior é do tipo fck≥30MPa e o aço das armações é do tipo CA 50.

2. DADOS GERAIS

Área construída					– 216,00 m2

Volume estrutural total	                    	          – 700,00 m3

PASSAGEM PARA INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA AUTOMÁTICO DE COMBATE A INCÊNDIO COM ESPUMA (Construções 0901 – 0902 - 0903)

As passagens subterrâneas são projetadas para instalação da tubulação do sistema automático de combate a incêndio com espuma e devem ser feitas de concreto armado moldado “in loco”, utilizando  cimento resistente a sulfatos.

O projeto prevê impermeabilização das paredes e laje superior das passagens para proteção contra água proveniente de precipitações atmosféricas.

O concreto estrutural utilizado na laje do fundo, paredes e laje superior das passagens é do tipo

fck ≥30MPa e o aço das armações é do tipo CA 50.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |
| Eng. Chefe | Osmachko |  |  |
| Chefe Depart. | Galich |  |  |
| Chefe Espec. | Gubenko |  |  |
| Elaboração | Plygun |  |  |
| Verificacão | Plygun |  |  |