| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO DE LANÇAMENTO –LC ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO PROJETO DE ARQUITETURA MEMORIAL DESCRITIVO – SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS E DE PROJETO – 3300 – 3401 - 3402 |

| CDI | 01.LC.3300.3401.3402.AQ.ST.M | M | EXPLANATORY NOTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 30/10/2009 | JRCL | NO | SRF |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |

ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO – (Construção 3300)

- SOLUÇÕES DE ARQUITETURA

A estação de bombeamento para combate a incêndio é um edifício de bloco de concreto, de um andar, com dimensões gerais de 3,0 por 7,0 m e pé-direito de 2,6 m.

A cobertura é plana, protegida com membrana de PVC, com dreno para águas pluviais.

O prédio contém sala de máquinas e sala de painel.

- ACABAMENTO INTERIOR

O acabamento interior do local é projetado conforme os processos tecnológicos.

Os pisos nos ambientes são de cerâmica.

- ACABAMENTO EXTERNO

Paredes externas – chapisco, emboço e reboco com subseqüente pintura com tinta acrílica.

Rodapé das paredes – cerâmica fosca na cor cinza escuro.

Portas externas e janelas - alumínio e feitas sob medida.

A cobertura é de laje; a saída de águas pluviais é externa.

Cobertura:

- Manta sintética de PVC

- Proteção térmica à base de chapas de EPS

- Enchimento de cimento-areia para dar a declividade necessária

- Laje de concreto armado

As portas externas e as janelas são de alumínio.

- SOLUÇÕES ESTRUTURAIS

Formato estrutural do edifício: paredes longitudinais e transversais externas unidas pela laje de cobertura de concreto armado.

- Fundações – sapata corrida de concreto armado e sapatas de pilares.

Camada de solo usada como base da construção:

Terreno firme compactado em camadas de 0,20m de espessura, na umidade ótima, para atingir 95% do proctor normal.

O solo deverá ter capacidade de carga бs≥ 0,2 MPа (2,0 kgf/cm2).

Devido ao alto grau de agressão por sulfato do solo, contra o concreto, deverá ser usado cimento resistente a sulfato, para as estruturas que tenham peças em contato com o solo.

- Paredes – são em blocos de concreto.

- Cobertura – concreto armado moldado “in loco”.

As fundações e pilares de concreto armado monolítico são de concreto fck ≥ 30 MPa com armação aço categoria CA50.

A resistência de projeto do concreto estrutural ≥ 30 MPa (300 Kgf/cm2)

A resistência de projeto do concreto de regularização é fck ≥ 7,5 MPa (75 Kgf/cm2)

Armação estrutural aço categoria CA50

- MEDIDAS DE PRECAUÇÃO CONTRA INCÊNDIO

A construção pertence à Classe de Edificação Baixa P1 no grupo I – ocupação industrial de resistência ao fogo. Estão disponíveis rotas de fuga de emergência. Todas as portas abrem em direção às rotas de fuga. Haverá saídas de emergência diretas e independentes evacuação.

As estruturas do prédio devem ter os seguintes limites de Tempos Requeridos de Resistência ao Fogo (TRRF);

- Paredes externas estruturais – TRRF  120 min

- Paredes internas sem suporte (separação) – TRRF  15 min

- Cobertura – TRRF  30 min

- DADOS GERAIS:

Área de desenvolvimento do local		– 24,60 m2

Área Total					– 17,04 m2

Volume estrutural total			– 44,30 m3

Tanque de incêndio com capacidade para 150 m3 (Construções 3401 - 3402).

- SOLUÇÕES ESTRUTURAIS

O tanque de incêndio é uma construção subterrânea, com dimensões gerais de 9,0 por 6,0 m; altura até a base da laje de cobertura é de 3,800 m.

- Fundações – concreto armado moldado “in loco”.

Camada de solo usada como base da construção:

O solo deverá ter capacidade de carga бs≥ 0,2 MPа (2,0 kgf/cm2).

Devido ao alto grau de agressão por sulfato do solo, contra o concreto, deverá ser usado cimento resistente a sulfato, para as estruturas que tenham peças em contato com o solo.

- Cobertura – concreto armado moldado “in-loco”.

- Paredes – concreto armado moldado “in-loco”.

A estrutura em concreto, deve ser em concreto estrutural fck ≥ 30 MPa com aço da armadura CA50.

A resistência de projeto do concreto estrutural ≥ 30 MPa (300 Kgf/cm2)

A resistência de projeto do concreto de regularização é fck ≥ 7,5 MPa (75 Kgf/cm2)

Armação estrutural aço categoria CA50

- DADOS GERAIS:

Área de desenvolvimento do local			– 78,00 m2

Volume estrutural total				– 150,00 m3

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN. | DATA |
| Eng. Chefe. | Osmachko |  |  |
| Chefe Dep. | Galich |  |  |
| Chefe Esp. | Gubenko |  |  |
| Elaboração | Plygun |  |  |
| Verificação | Plygun |  |  |