| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO JOSÉ SALOMÃO JUNIOR CREA:0500361732 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PAULO CASTEJON BUENO CREA: 11905 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO DE LANÇAMENTO – LC ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO COM ESPUMA ELÉTRICA - SISTEMA DE ENÉRGIA ELÉTRICA MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.LC.0900.ЕТ.ЕМ.EO.М | 0 | Executive summary | 15/09/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 05/11/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |

1.	INTRODUÇÃO

Os equipamentos e cabos serão operados em clima úmido tropical contendo um alto teor de cloretos no ar, com a temperatura ambiente dos arredores variando de +5О С a +40ОC e umidade de até 98 % a temperaturas de +25ºC.

A fonte elétrica para os consumidores da estação de bombeamento para combate a incêndio com espuma (0900), assim como para as seguintes instalações, serão fornecidos pela subestação unitária  em anexo de 13,8-0,38 kV:

- portaria (1700),

- prédio da guarda (1720),

- prédio administrativo (2000),

- estação de bombeamento de águas pluviais (2500),

- torres de iluminação de 50 m (2901),

- estação de bombeamento de água para combate a incêndio (3300),

- instalação de tratamento de esgoto predial (3900),

- estação elevatória de esgoto Ø1,5 m (4000),

- estação de bombeamento da solução de espuma Ø 1,5 m (4200)

A subestação é equipada com dois transformadores - Т1 e Т2 com a capacidade de 500 kVА.

Essa capacidade de energia é escolhida de modo que forneça 100% de carga em caso de um dos transformadores seja danificado, assim como de modo que forneça 100% de carregamento em caso de incêndio. Os regimes de incêndio e danos simultâneos de um transformador não foram considerados.

O projeto prevê transformadores de energia do tipo seco com o isolamento nas bobinas dos enrolamentos primários e secundários de classe F.

A construção oferece transformadores de energia e quadros de distribuição para instalação de equipamentos de 13,8 kV e 0,38 kV assim como para recebimento e distribuição de energia elétrica.

O sistema de aterramento com neutro diretamente aterrado do tipo TN-S é aceitado no local (função do circuito condutor neutro e do condutor de proteção PE são separados através em todo sistema elétrico).

O projeto prevê uma chave de aterramento geral para a tensão de 13,8 kV e em 380/220V.

A resistência da malha de aterramento não deve exceder 4 ohms em nenhuma subestação.

2.	EQUIPAMENTO ELÉTRICO DE ENERGIA

Os principais consumidores de energia elétrica da estação de bombeamento para combate a incêndio com espuma (0900) serão as bombas de combate a incêndio, controladores, quadros de controle e sinalização, válvulas elétricas, equipamentos de ventilação, equipamentos de sinalização de proteção contra incêndio, iluminação elétrica, iluminação externa, iluminação de proteção ao longo do perímetro, circuitos de alimentação das seguintes instalações:

- portaria (1700),

- prédio da guarda (1720),

- prédio administrativo (2000),

- estação de bombeamento de águas pluviais (2500),

- torres de iluminação de 50 m (2901),

- estação de bombeamento de água para combate a incêndio (3300),

- instalação de tratamento de esgoto predial (3900),

- estação elevatória de esgoto Ø1,5 m (4000),

- estação de bombeamento da solução de espuma Ø 1,5 m (4200).

A maioria dos consumidores de energia elétrica é da primeira categoria de acordo com a confiabilidade da fonte de alimentação.

As cargas consumidas pelos sistemas de engenharia na estação 0900 pelo modo operacional é de 35,8 kW e pelo modo de incêndio é de 359,1 kW.

A carga consumida pelos sistemas de engenharia na estação 0900 e com a consideração de outras construções é de 377,3 kW, e no modo de incêndio será de 630,6 kW.

Os ventiladores serão desligados automaticamente em caso de incêndio. Além disso, o desligamento manual em caso de incêndio será feito através de botões instalados nas saídas das dependências de cada sala do prédio.

A entrega definida do equipamento mencionado inclui maquinário de alimentação, controle, automação e regulamentação para bombas e ventiladores de vazão induzida.

Os painéis de automação e os painéis de comando 9-PCC-E2; 9-PCC-E3; 9-PCC-E4 estão considerados no capítulo “Automação”. Os quadros de iluminação externa de proteção ao longo do perímetro e o de iluminação do território externo estão considerados no capítulo "Redes de iluminação de proteção e externas".

Todos os quadros elétricos serão fornecidos com os disjuntores automáticos com elementos térmicos e eletromagnéticos.

A fonte de alimentação elétrica dos equipamentos das bombas de combate a incêndio, controladores, quadros de controle e de sinalização, válvulas elétricas e equipamento de sinalização de proteção contra incêndio será fornecido com quadros de distribuição que são equipados com equipamentos para operação em “stand-by” automático (automatic standby activation - ASA).

Os circuitos elétricos estão protegidos para correntes de curto circuito e sobrecarga.

3.	ILUMINAÇÃO ELÉTRICA

Os seguintes tipos de iluminação são especificados no Projeto:

- iluminação operacional, emergência e segurança operando em tensão de 127 V;

- iluminação portátil para tensão de 24V;

A iluminação de emergência é dividida em iluminação de segurança e de evacuação.

A iluminação de segurança é a iluminação operacional quando ocorrer o desligamento da iluminação de emergência. A iluminação de segurança é projetada para sala do painel de distribuição de força, para as unidades de bombeamento, sistema de automação e blocos, depósito SPTA, transformadores de energia .

A iluminação de evacuação é projetada para a evacuação das pessoas das dependências em caso de desligamento da iluminação de emergência.

Em vista do pequeno número de pessoal de assistência e disponibilidade de iluminação, a iluminação de evacuação é oferecida apenas na escada.

Iluminação portátil para tensão de 24 V será fornecida nas salas do painel de distribuição.

A iluminação das entradas externas do prédio foi projetada com os dispositivos de iluminação ligados com os circuitos na linha de iluminação de emergência.

Os transformadores de potência serão fornecidos com tensão primária de 380/220 V, tensão secundária de 220/127 V, para o abastecimento de energia da rede de iluminação

- iluminação operacional e tomadas, operará com capacidade de 5,0 kVА;

- iluminação de emergência operará com capacidade de 3,0 kVА.

Os transformadores são instalados nos locais do painel elétrico.

Uma caixa de transformador (TR-3) com capacidade de 0,25 kVA e tensão de 127/24 V é oferecida para iluminação portátil. A caixa será equipada com disjuntores termomagnéticos automáticos nos limites inferiores e superiores do transformador e uma tomada de energia, operando em 24 V.

As lâmpadas de iluminação de emergência estão distribuídas as quantidades de luminárias de iluminação geral.

Os níveis de iluminação dos prédios, número de luminárias, lâmpadas e capacidade são identificadas nas tabelas de características de iluminação e tomadas.

Os níveis de cálculo da iluminação são adotados em conformidade com as solicitações das normas NBR-5413.

Classes de proteção: lâmpadas nas áreas de risco de incêndio de classe de proteção maior do que ІР44; caixas de derivações nas áreas IIC-T5 maior do que ІР-53.

A manutenção das luminárias instaladas em outras dependências será executada por meio de escadas simples e duplas.

O controle local de iluminação foi projetado para instalação dentro das dependências. Interruptores serão instalados a 1,00 m do piso ao lado da maçaneta da porta.

A iluminação da entrada é controlada localmente e automático com a ajuda do timer semanal instalado no quadro.

4.	REDES ELÉTRICAS

As redes elétricas são projetadas com cabos com fios de cobre, com capa de isolamento em PVC resistente a propagação de fogo e com baixa liberação de fumaças e gases.

Cabos de cobre são projetados com 5 fios para o abastecimento de energia de consumidores trifásicos (3 fases – L1/L2/L3, com condutor neutro (N) e condutor de proteção (PE) e para consumidores monofásicos com 3 fios (L, N, PE).

Os cabos nos locais de classe IIC-T5 têm o abastecimento proporcionado por seções de cabo circulares para a vedação dos contatos dos equipamentos (lâmpadas).

A alimentação das bombas de combate a incêndio, painéis de controle de válvulas elétricas, quadros de sinalização e de controle é fornecida pelo cabo que é não-halogênico, à prova de fogo e preserva o isolamento enquanto o incêndio durar 180 minutos na temperatura de 800º, junto com o sistema de união - durante 90 minutos.

A quantidade de núcleos e de seções dos cabos será determinada nos diagramas unifilares elétricos.

Nos prédios os cabos de potência e de iluminação serão instalados em eletrocalhas ou eletrodutos metálicos expostos e fixados nos tetos e paredes por meio de suportes ou braçadeiras.

Os cabos de energia e iluminação instalados na mesma direção, serão colocados na mesma eletrocalhas ou eletrodutos montados de acordo com as solicitações da norma NBR-5410..

As eletrocalhas ou eletrodutos serão instaladas nas paredes numa altura não inferior a 2 m acima do piso ou na parte externa numa altura não inferior a 2 m acima do solo.

5.	MEDIDAS DE PROTEÇÃO

A proteção das pessoas contra o risco de choques elétricos será proporcionada pelo aterramento do suporte das superfícies metálicas dos equipamentos elétricos (quadros de distribuição, painéis de controle, luminárias, caixas, etc.) pela conexão dos mesmos ao conector de proteção PE, usando o condutor PE para conexão com a rede elétrica.

As tomadas de encaixe de uso gerais deverão ser alimentadas por meio de “Dispositivos de proteção diferencial” através de disjuntores termomagnéticos com proteção residual com correntes diferenciais na faixa de menos de 30 mA, que deverão ser instaladas nos quadros de distribuição de força QDF-1.

O sistema com neutro diretamente aterrado será instalado no enrolamento secundário do neutro dos transformadores de 380/220 V - 220/127 V e deverá ser diretamente aterrado.

Para o aterramento do neutro dos transformadores, o neutro deverá ser ligado internamente através da fita de aço galvanizado de 25x4mm instalado na sala dos painéis de distribuição. A fita de aço galvanizado deverá ser instalada a uma altura de 0,3 m do piso. O circuito de aterramento deve ser conectado a barra de cobre instalado no quadro de distribuição de força na sua seção de entrada (РЕ do QDF-1).

A conexão deve ser feita na linha de barramento PE por meio de fio de cobre isolado com seção não inferior a 1х16 mm2 e interligado ao circuito de terra externa por meio da fita de aço galvanizado de 40x4 mm.

O circuito de aterramento interno será interligado em dois pontos ao circuito de aterramento externo.

Para execução do sistema principal de equalização de potenciais será fornecida uma fita de aço galvanizado de 25x4mm para interligação com aterramento principal (MGS). A fita de aço PE será usada como uma MGS.

Os condutores РЕ do dispositivo elétrico devem ser conectados à barra de aterramento.

É necessário conectar as seguintes partes à barra de aterramento:

-	Condutores PE do equipamento elétrico;

-	um circuito terra interno;

-	todo o equipamento tecnológico deve ser conectado ao circuito terra interno.

-	dutos metálicos de ar dos sistemas de ventilação;

Todas as conexões dos cabos de cobre para o aterramento dos equipamentos deverão ser feitas por soldagem do tipo exotérmica. O circuito deve ser pintado.

A conexão do circuito de aterramento interno deverá ser feito em dois pontos distintos do prédio e interligado com a malha de terra externa.

6.	COMPENSAÇÃO DE ENERGIA REATIVA

Para aumentar a potência reativa (cosφ), deverão ser instaladas unidades automáticas com bancos de capacitores que serão montadas em painéis metálicos na sala dos quadros de distribuição de energia e em cada seção do barramento do quadro de distribuição de força QDF-1.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |