| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO JOSÉ SALOMÃO JUNIOR CREA:0500361732 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PAULO CASTEJON BUENO CREA: 11905 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO DE LANÇAMENTO – LC ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO ELÉTRICA - SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.LC.1000.ЕТ.ЕМ.EO.М | 0 | Executive summary | 15/09/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 05/11/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |

1.	INTRODUÇÃO

Os equipamentos e cabos serão operados em clima úmido tropical contendo um alto teor de cloretos no ar, com a temperatura ambiente dos arredores variando de +5О С a +40ОC e umidade de até 98 % a temperaturas de +25ºC.

2.	ILUMINAÇÃO ELÉTRICA

A energia elétrica é consumida para a iluminação elétrica do abrigo para equipamento de neutralização (1000).

A carga de iluminação operacional do projeto é igual a 0,7 kW;

A carga de iluminação de emergência do projeto é igual a 0,3 kW;

Os consumidores de energia elétrica estão incluídos na categoria III em conformidade com a confiabilidade de alimentação elétrica.

O projeto prevê a seguir os seguintes tipos de iluminação:

-	a iluminação operacional e de emergência com tensão de 127 V;

A iluminação de emergência é subdividida em iluminação de segurança e iluminação de evacuação.

A iluminação de segurança é a iluminação operacional quando ocorrer o desligamento da iluminação de emergência. A iluminação de segurança é projetada para a evacuação de pessoas dos locais em caso de parada da iluminação de emergência e da iluminação de operacional.

A iluminação de evacuação é projetada para a evacuação das pessoas das dependências em caso de desligamento da iluminação de emergência.

Em vista do pequeno número de pessoal de assistência e disponibilidade de iluminação, a iluminação de evacuação não é oferecida pelo projeto.

A iluminação das entradas externas do prédio foi projetada com os dispositivos de iluminação ligados com os circuitos na linha de iluminação de emergência.

Os quadros de iluminação elétrica devem ser fornecidos com disjuntores automáticos equipados com dispositivos de ajustes térmicos e eletromagnético.

Os quadros de iluminação elétrica devem ser de construções metálicas.

A fonte de alimentação dos quadros de iluminação PDL 1 e PDLE-1 deve ser suprida através dos quadros QDL-2 e QDLE-2, que são instalados na unidade de controle elétrico (sala 117) na edificação de lançamento (0100).

Os níveis de iluminação dos prédios, número de luminárias, lâmpadas e capacidade são identificadas nas tabelas de características de iluminação e tomadas.

Os níveis de cálculo da iluminação são adotados em conformidade com as solicitações das normas NBR-5413.

A manutenção das luminárias instaladas em outras dependências será executada por meio de escadas simples e duplas

O controle local de iluminação foi projetado para instalação dentro das dependências. Interruptores serão instalados a 1,5 m do piso.

A iluminação da entrada é controlada localmente e na entrada frontal do quadro e automático com a ajuda do timer semanal instalado no quadro PDLE-1

3.	REDE ELÉTRICA

O sistema de aterramento com neutro diretamente aterrado do tipo TN-S é aceitado no local (função do circuito condutor neutro e do condutor de proteção PE são separados através em todo sistema elétrico).

As redes elétricas são projetadas com cabos de fios de cobre, blindados com capa de isolamento em PVC resistente a propagação de fogo e com baixa liberação de fumaças e gases.

A fonte de alimentação das lâmpadas será fornecida com a ajuda de cabos com 3 fios (fase L, circuito de condutor neutro N, PE-condutor PE).

4.	MEDIDAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO

A proteção das pessoas contra o risco de choques elétricos será proporcionada pelo aterramento do suporte das superfícies metálicas dos equipamentos elétricos (quadros de distribuição, painéis de controle, luminárias, caixas, etc.) pela conexão dos mesmos ao conector de proteção PE, usando o condutor PE para conexão com a rede elétrica.

O prédio deve ser equipado com as barras de aterramento interno, feitos com fitas de aço galvanizado de 40 x 4 mm. A fita de aço galvanizado deverá ser instalada a uma altura de 0,3 m do piso. O circuito de aterramento deve ser conectado ao barramento PE do quadro de distribuição de iluminação QDL-1. O circuito de aterramento interno deve ser conectado ao barramento PE com a ajuda do cabo de cobre isolado com a seção mínima de 1 x 6 mm2.

O circuito de aterramento interno será interligado em dois pontos ao circuito de aterramento externo;

Para execução do sistema principal de equalização de potenciais, o barramento de aterramento principal MSG deve ser usado.

Na capacidade do barramento de aterramento principal, o barramento PE do quadro de iluminação (QDL-1 será usado.

É necessário conectar as seguintes partes à barra de aterramento:

-	condutores PE do equipamento elétrico;

-	um circuito terra interno;

-	todos os outros equipamentos tecnológicos devem ser conectados ao circuito de aterramento interno.

Todas as conexões dos cabos de cobre para o aterramento dos equipamentos deverão ser feitas por soldagem do tipo exotérmica. O circuito deve ser pintado.

A conexão do circuito de aterramento interno deverá ser feito em dois pontos distintos do prédio e interligado com a malha de terra externa.

5.	COMPENSAÇÃO DA ENERGIA REATIVA

Nenhum banco de capacitores de energia reativa foi prevista para o abrigo.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |