| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO JOSÉ SALOMÃO JUNIOR CREA:0500361732 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PAULO CASTEJON BUENO CREA: 11905 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO DE LANÇAMENTO – LC ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO ELÉTRICA - SISTEMA DE ENÉRGIA ELÉTRICA MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.LC.1010.ЕТ.ЕМ.EO.М | 0 | Executive summary | 15/09/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 04/11/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |

1.	INTRODUÇÃO

O equipamento e os cabos são adequados para operação sob condições de clima tropical úmido com conteúdo alto de cloro no ar, em temperaturas de +5О С a +40О С e umidade relativa em temperatura de +25 О С a 98%.

2.	ILUMINAÇÃO ELÉTRICA

A energia elétrica é consumida pela iluminação elétrica do abrigo para equipamentos de neutralização (1010) .

A carga de iluminação de operação do projeto é igual a 0,7 kW.;

A carga de iluminação auxiliar do projeto é igual a 0,3 kW.

Os consumidores de energia elétrica estão incluídos na categoria III em conformidade com a confiabilidade da alimentação elétrica.

Os seguintes tipos de iluminação são especificados no Projeto:

- 	a iluminação operacional e de emergência de corrente de 127 V;

A iluminação auxiliar é subdividida em iluminação de segurança e iluminação de evacuação.

A iluminação de segurança é a iluminação operacional quando ocorrer o desligamento da iluminação de emergência. A iluminação de segurança é projetada para sala do painel de distribuição de força e oferecida para a evacuação de pessoas dos locais em caso de parada de emergência da iluminação de operação.

A iluminação de evacuação é projetada para a evacuação das pessoas das dependências em caso de desligamento da iluminação de emergência.

Em vista do pequeno número de pessoal de assistência e disponibilidade de iluminação, a iluminação de evacuação não é oferecida pelo projeto.

A iluminação de entrada é controlada no frontal do quadro e para o sinal de hidrante para incêndio. As lâmpadas são conectadas ao circuito de iluminação auxiliar.

Os quadros de iluminação elétrica devem ser fornecidos com disjuntores automáticos equipados com dispositivos de ajustes térmicos e eletromagnéticos.

Os quadros de iluminação devem ser de construções metálicas.

A fonte de alimentação dos quadros de distribuição de iluminação, e do painel de iluminação de emergência deverá ser realizada através dos quadros PDL-2 e PDLE-2, que são instalados na sala de controle elétrico na instalação de abastecimento de combustível (0600).

Os níveis de iluminação dos prédios, número de luminárias, lâmpadas e capacidade são identificadas nas tabelas de características de iluminação e tomadas.

Os níveis de cálculo da iluminação são adotados em conformidade com as solicitações das normas NBR-5413.

A manutenção das luminárias instaladas em outras dependências será executada por meio de escadas simples e duplas.

O controle local de iluminação foi projetado para instalação dentro das dependências. Interruptores serão instalados a 1,00 m do piso ao lado da maçaneta da porta.

A iluminação da entrada é controlada localmente e automático instalado no quadro e o sinal de hidrante de incêndio com a ajuda de timer semanal que devem ser instalados no painel de iluminação de emergência.

3.	REDES ELÉTRICAS

O sistema de aterramento com neutro diretamente aterrado do tipo TN-S é aceito no local (função do circuito condutor neutro e do condutor de proteção PE são separados através em todo sistema elétrico).

As redes elétricas são projetadas com cabos com fios de cobre, blindados com capa de isolamento em PVC resistente a propagação de fogo e com baixa liberação de fumaças e gases.

A fonte de alimentação das lâmpadas será fornecida com a ajuda de comunicação de três fios (fase L, circuito de condutor neutro N, PE-condutor PE).

4.	MEDIDAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO

A proteção das pessoas contra o risco de choques elétricos será proporcionada pelo aterramento do suporte das superfícies metálicas dos equipamentos elétricos (quadros de distribuição, painéis de controle, luminárias, caixas, etc.) pela conexão dos mesmos ao conector de proteção PE, usando o condutor PE para conexão com a rede elétrica.

O prédio deve ser equipado com barra de aterramento interna feito de fita aço galvanizado de 40 x 4 mm. A fita de aço galvanizada deverá ser deixada na altura de 0,3 m do piso, e ser conectada ao barramento PE do quadro e do painel de iluminação. O circuito de aterramento interno deverá ser conectadoa ao barramento PE com a ajuda de cabo de cobre isolado com a seção mínima de 1 x 6 mm2.

O circuito de aterramento interno deverá ter dois pontos para conexão dupla com a malha de aterramento externa.

Para execução do sistema principal de equalização de potenciais será fornecida uma fita de aço galvanizado de 25x4 mm para interligação com aterramento principal (MGS). A fita de aço PE será usada como uma MGS.

Os condutores РЕ do dispositivo elétrico devem ser conectados à barra de aterramento.

É necessário conectar as seguintes partes à barra de aterramento:

-	condutores PE do equipamento elétrico;

- 	malha de aterramento interna;

- 	todos os outros equipamentos tecnológicos devem ser conectados à malha de aterramento interna.

Todas as conexões dos cabos de cobre para o aterramento dos equipamentos deverão ser feitas por soldagem do tipo exotérmica. O circuito deve ser pintado.

5.	COMPENSAÇÃO DA ENERGIA REATIVA

Nenhuma compensação de energia reativa foi prevista para o prédio.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |